## 读空调内机状态点表(遥测)
遥测
默认通讯站号1
9600，N81
通道号 | 变量名 | 变量类型 | 通道名称 | 读写类型 | 功能码 | 寄存器名称 | 数据类型 | 寄存器地址 | 16进制寄存器地址码 | 数据格式说明
0 |  | SINGLE | 只读3WUB0001 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1 | 0x0000
1 |  | SINGLE | 只读3WUB0002 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2 | 0x0001
2 |  | SINGLE | 只读3WUB0003 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 3 | 0x0002
3 |  | SINGLE | 只读3WUB0004 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 4 | 0x0003
4 |  | SINGLE | 只读3WUB0005 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 5 | 0x0004
5 |  | SINGLE | 只读3WUB0006 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 6 | 0x0005
6 |  | SINGLE | 只读3WUB0007 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 7 | 0x0006
7 |  | SINGLE | 只读3WUB0008 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 8 | 0x0007
8 |  | SINGLE | 只读3WUB0009 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 9 | 0x0008
9 |  | SINGLE | 只读3WUB0010 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 10 | 0x0009
10 |  | SINGLE | 只读3WUB0011 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 11 | 0x00A
11 |  | SINGLE | 只读3WUB0012 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 12 | 0x00B
12 |  | SINGLE | 只读3WUB0013 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 13 | 0x00C
13 |  | SINGLE | 只读3WUB0014 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 14 | 0x00D
14 |  | SINGLE | 只读3WUB0015 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 15 | 0x00E
15 |  | SINGLE | 只读3WUB0016 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 16 | 0x00F
16 |  | SINGLE | 只读3WUB0017 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 17 | 0x0010
17 |  | SINGLE | 只读3WUB0018 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 18 | 0x0011
18 |  | SINGLE | 只读3WUB0019 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 19 | 0x0012
19 |  | SINGLE | 只读3WUB0020 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 20 | 0x0013
20 |  | SINGLE | 只读3WUB0021 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 21 | 0x0014
21 | 风速&开关KT001 | SINGLE | 只读3WUB0022 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 22 | 0x0015 | 第一台空调风速和开光状态。 例如：0x5000 50：风速 hh 风速=0x50 0x10=II，0x20=I，0x30=m，0x40=h，0x50=hh， 00：开关 1=开，0=关
22 | 清洗标志&模式KT001 | SINGLE | 只读3WUB0023 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 23 | 0x0016 | 第一台空调清洗标志和模式状态。 例如：0x4202 42：清洗标志 02：制冷模式 模式=0x02。 0x00=送风，0x01=制热，0x02=制冷，0x07=除湿
23 | 运行温度KT001 | SINGLE | 只读3WUB0024 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 24 | 0x0017 | 第一台空调执行温度 16℃ = 0x0010 17℃ = 0x0011 。。。
24 | 故障代码KT001 | SINGLE | 只读3WUB0025 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 25 | 0x0018
25 | 室内温度KT001 | SINGLE | 只读3WUB0026 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 26 | 0x0019 | 第一台空调的室内温度 26.8℃ 》 （26.8*10） 》 0x010C （是实际温度值的10倍数）
26 | 温度传感器状态KT001 | SINGLE | 只读3WUB0027 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 27 | 0x001A | 温度传感器状态 0x0800=正常 0x0001=异常
27 | 风速&开关KT002 | SINGLE | 只读3WUB0028 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 28 | 0x001B
28 | 清洗标志&模式KT002 | SINGLE | 只读3WUB0029 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 29 | 0x001C
29 | 运行温度KT002 | SINGLE | 只读3WUB0030 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 30 | 0x001D
30 | 故障代码KT002 | SINGLE | 只读3WUB0031 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 31 | 0x001E
31 | 室内温度KT002 | SINGLE | 只读3WUB0032 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 32 | 0x001F
32 | 温度传感器状态KT002 | SINGLE | 只读3WUB0033 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 33 | 0x0020
33 | 风速&开关KT003 | SINGLE | 只读3WUB0034 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 34 | 0x0021
34 | 清洗标志&模式KT003 | SINGLE | 只读3WUB0035 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 35 | 0x0022
35 | 运行温度KT003 | SINGLE | 只读3WUB0036 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 36 | 0x0023
36 | 故障代码KT003 | SINGLE | 只读3WUB0037 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 37 | 0x0024
37 | 室内温度KT003 | SINGLE | 只读3WUB0038 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 38 | 0x0025
38 | 温度传感器状态KT003 | SINGLE | 只读3WUB0039 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 39 | 0x0026
39 | 风速&开关KT004 | SINGLE | 只读3WUB0040 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 40 | 0x0027
40 | 清洗标志&模式KT004 | SINGLE | 只读3WUB0041 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 41 | 0x0028
41 | 运行温度KT004 | SINGLE | 只读3WUB0042 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 42 | 0x0029
42 | 故障代码KT004 | SINGLE | 只读3WUB0043 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 43 | 0x002A
43 | 室内温度KT004 | SINGLE | 只读3WUB0044 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 44 | 0x002B
44 | 温度传感器状态KT004 | SINGLE | 只读3WUB0045 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 45 | 0x002C
45 | 风速&开关KT005 | SINGLE | 只读3WUB0046 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 46 | 0x002D
46 | 清洗标志&模式KT005 | SINGLE | 只读3WUB0047 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 47 | 0x002E
47 | 运行温度KT005 | SINGLE | 只读3WUB0048 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 48 | 0x002F
48 | 故障代码KT005 | SINGLE | 只读3WUB0049 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 49 | 0x0030
49 | 室内温度KT005 | SINGLE | 只读3WUB0050 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 50 | 0x0031
50 | 温度传感器状态KT005 | SINGLE | 只读3WUB0051 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 51 | 0x0032
51 | 风速&开关KT006 | SINGLE | 只读3WUB0052 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 52 | 0x0033
52 | 清洗标志&模式KT006 | SINGLE | 只读3WUB0053 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 53 | 0x0034
53 | 运行温度KT006 | SINGLE | 只读3WUB0054 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 54 | 0x0035
54 | 故障代码KT006 | SINGLE | 只读3WUB0055 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 55 | 0x0036
55 | 室内温度KT006 | SINGLE | 只读3WUB0056 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 56 | 0x0037
56 | 温度传感器状态KT006 | SINGLE | 只读3WUB0057 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 57 | 0x0038
57 | 风速&开关KT007 | SINGLE | 只读3WUB0058 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 58 | 0x0039
58 | 清洗标志&模式KT007 | SINGLE | 只读3WUB0059 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 59 | 0x003A
59 | 运行温度KT007 | SINGLE | 只读3WUB0060 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 60 | 0x003B
60 | 故障代码KT007 | SINGLE | 只读3WUB0061 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 61 | 0x003C
61 | 室内温度KT007 | SINGLE | 只读3WUB0062 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 62 | 0x003D
62 | 温度传感器状态KT007 | SINGLE | 只读3WUB0063 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 63 | 0x003E
63 | 风速&开关KT008 | SINGLE | 只读3WUB0064 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 64 | 0x003F
64 | 清洗标志&模式KT008 | SINGLE | 只读3WUB0065 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 65 | 0x0040
65 | 运行温度KT008 | SINGLE | 只读3WUB0066 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 66 | 0x0041
66 | 故障代码KT008 | SINGLE | 只读3WUB0067 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 67 | 0x0042
67 | 室内温度KT008 | SINGLE | 只读3WUB0068 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 68 | 0x0043
68 | 温度传感器状态KT008 | SINGLE | 只读3WUB0069 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 69 | 0x0044
69 | 风速&开关KT009 | SINGLE | 只读3WUB0070 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 70 | 0x0045
70 | 清洗标志&模式KT009 | SINGLE | 只读3WUB0071 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 71 | 0x0046
71 | 运行温度KT009 | SINGLE | 只读3WUB0072 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 72 | 0x0047
72 | 故障代码KT009 | SINGLE | 只读3WUB0073 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 73 | 0x0048
73 | 室内温度KT009 | SINGLE | 只读3WUB0074 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 74 | 0x0049
74 | 温度传感器状态KT009 | SINGLE | 只读3WUB0075 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 75 | 0x004A
75 | 风速&开关KT010 | SINGLE | 只读3WUB0076 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 76 | 0x004B
76 | 清洗标志&模式KT010 | SINGLE | 只读3WUB0077 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 77 | 0x004C
77 | 运行温度KT010 | SINGLE | 只读3WUB0078 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 78 | 0x004D
78 | 故障代码KT010 | SINGLE | 只读3WUB0079 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 79 | 0x004E
79 | 室内温度KT010 | SINGLE | 只读3WUB0080 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 80 | 0x004F
80 | 温度传感器状态KT010 | SINGLE | 只读3WUB0081 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 81 | 0x0050
81 | 风速&开关KT011 | SINGLE | 只读3WUB0082 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 82 | 0x0051
82 | 清洗标志&模式KT011 | SINGLE | 只读3WUB0083 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 83 | 0x0052
83 | 运行温度KT011 | SINGLE | 只读3WUB0084 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 84 | 0x0053
84 | 故障代码KT011 | SINGLE | 只读3WUB0085 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 85 | 0x0054
85 | 室内温度KT011 | SINGLE | 只读3WUB0086 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 86 | 0x0055
86 | 温度传感器状态KT011 | SINGLE | 只读3WUB0087 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 87 | 0x0056
87 | 风速&开关KT012 | SINGLE | 只读3WUB0088 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 88 | 0x0057
88 | 清洗标志&模式KT012 | SINGLE | 只读3WUB0089 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 89 | 0x0058
89 | 运行温度KT012 | SINGLE | 只读3WUB0090 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 90 | 0x0059
90 | 故障代码KT012 | SINGLE | 只读3WUB0091 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 91 | 0x005A
91 | 室内温度KT012 | SINGLE | 只读3WUB0092 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 92 | 0x005B
92 | 温度传感器状态KT012 | SINGLE | 只读3WUB0093 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 93 | 0x005C
93 | 风速&开关KT013 | SINGLE | 只读3WUB0094 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 94 | 0x005D
94 | 清洗标志&模式KT013 | SINGLE | 只读3WUB0095 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 95 | 0x005E
95 | 运行温度KT013 | SINGLE | 只读3WUB0096 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 96 | 0x005F
96 | 故障代码KT013 | SINGLE | 只读3WUB0097 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 97 | 0x0060
97 | 室内温度KT013 | SINGLE | 只读3WUB0098 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 98 | 0x0061
98 | 温度传感器状态KT013 | SINGLE | 只读3WUB0099 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 99 | 0x0062
99 | 风速&开关KT014 | SINGLE | 只读3WUB0100 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 100 | 0x0063
100 | 清洗标志&模式KT014 | SINGLE | 只读3WUB0101 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 101 | 0x0064
101 | 运行温度KT014 | SINGLE | 只读3WUB0102 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 102 | 0x0065
102 | 故障代码KT014 | SINGLE | 只读3WUB0103 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 103 | 0x0066
103 | 室内温度KT014 | SINGLE | 只读3WUB0104 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 104 | 0x0067
104 | 温度传感器状态KT014 | SINGLE | 只读3WUB0105 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 105 | 0x0068
105 | 风速&开关KT015 | SINGLE | 只读3WUB0106 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 106 | 0x0069
106 | 清洗标志&模式KT015 | SINGLE | 只读3WUB0107 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 107 | 0x006A
107 | 运行温度KT015 | SINGLE | 只读3WUB0108 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 108 | 0x006B
108 | 故障代码KT015 | SINGLE | 只读3WUB0109 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 109 | 0x006C
109 | 室内温度KT015 | SINGLE | 只读3WUB0110 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 110 | 0x006D
110 | 温度传感器状态KT015 | SINGLE | 只读3WUB0111 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 111 | 0x006E
111 | 风速&开关KT016 | SINGLE | 只读3WUB0112 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 112 | 0x006F
112 | 清洗标志&模式KT016 | SINGLE | 只读3WUB0113 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 113 | 0x0070
113 | 运行温度KT016 | SINGLE | 只读3WUB0114 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 114 | 0x0071
114 | 故障代码KT016 | SINGLE | 只读3WUB0115 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 115 | 0x0072
115 | 室内温度KT016 | SINGLE | 只读3WUB0116 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 116 | 0x0073
116 | 温度传感器状态KT016 | SINGLE | 只读3WUB0117 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 117 | 0x0074
117 | 风速&开关KT017 | SINGLE | 只读3WUB0118 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 118 | 0x0075
118 | 清洗标志&模式KT017 | SINGLE | 只读3WUB0119 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 119 | 0x0076
119 | 运行温度KT017 | SINGLE | 只读3WUB0120 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 120 | 0x0077
120 | 故障代码KT017 | SINGLE | 只读3WUB0121 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 121 | 0x0078
121 | 室内温度KT017 | SINGLE | 只读3WUB0122 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 122 | 0x0079
122 | 温度传感器状态KT017 | SINGLE | 只读3WUB0123 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 123 | 0x007A
123 | 风速&开关KT018 | SINGLE | 只读3WUB0124 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 124 | 0x007B
124 | 清洗标志&模式KT018 | SINGLE | 只读3WUB0125 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 125 | 0x007C
125 | 运行温度KT018 | SINGLE | 只读3WUB0126 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 126 | 0x007D
126 | 故障代码KT018 | SINGLE | 只读3WUB0127 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 127 | 0x007E
127 | 室内温度KT018 | SINGLE | 只读3WUB0128 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 128 | 0x007F
128 | 温度传感器状态KT018 | SINGLE | 只读3WUB0129 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 129 | 0x0080
129 | 风速&开关KT019 | SINGLE | 只读3WUB0130 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 130 | 0x0081
130 | 清洗标志&模式KT019 | SINGLE | 只读3WUB0131 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 131 | 0x0082
131 | 运行温度KT019 | SINGLE | 只读3WUB0132 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 132 | 0x0083
132 | 故障代码KT019 | SINGLE | 只读3WUB0133 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 133 | 0x0084
133 | 室内温度KT019 | SINGLE | 只读3WUB0134 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 134 | 0x0085
134 | 温度传感器状态KT019 | SINGLE | 只读3WUB0135 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 135 | 0x0086
135 | 风速&开关KT020 | SINGLE | 只读3WUB0136 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 136 | 0x0087
136 | 清洗标志&模式KT020 | SINGLE | 只读3WUB0137 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 137 | 0x0088
137 | 运行温度KT020 | SINGLE | 只读3WUB0138 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 138 | 0x0089
138 | 故障代码KT020 | SINGLE | 只读3WUB0139 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 139 | 0x008A
139 | 室内温度KT020 | SINGLE | 只读3WUB0140 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 140 | 0x008B
140 | 温度传感器状态KT020 | SINGLE | 只读3WUB0141 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 141 | 0x008C
141 | 风速&开关KT021 | SINGLE | 只读3WUB0142 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 142 | 0x008D
142 | 清洗标志&模式KT021 | SINGLE | 只读3WUB0143 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 143 | 0x008E
143 | 运行温度KT021 | SINGLE | 只读3WUB0144 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 144 | 0x008F
144 | 故障代码KT021 | SINGLE | 只读3WUB0145 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 145 | 0x0090
145 | 室内温度KT021 | SINGLE | 只读3WUB0146 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 146 | 0x0091
146 | 温度传感器状态KT021 | SINGLE | 只读3WUB0147 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 147 | 0x0092
147 | 风速&开关KT022 | SINGLE | 只读3WUB0148 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 148 | 0x0093
148 | 清洗标志&模式KT022 | SINGLE | 只读3WUB0149 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 149 | 0x0094
149 | 运行温度KT022 | SINGLE | 只读3WUB0150 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 150 | 0x0095
150 | 故障代码KT022 | SINGLE | 只读3WUB0151 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 151 | 0x0096
151 | 室内温度KT022 | SINGLE | 只读3WUB0152 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 152 | 0x0097
152 | 温度传感器状态KT022 | SINGLE | 只读3WUB0153 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 153 | 0x0098
153 | 风速&开关KT023 | SINGLE | 只读3WUB0154 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 154 | 0x0099
154 | 清洗标志&模式KT023 | SINGLE | 只读3WUB0155 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 155 | 0x009A
155 | 运行温度KT023 | SINGLE | 只读3WUB0156 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 156 | 0x009B
156 | 故障代码KT023 | SINGLE | 只读3WUB0157 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 157 | 0x009C
157 | 室内温度KT023 | SINGLE | 只读3WUB0158 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 158 | 0x009D
158 | 温度传感器状态KT023 | SINGLE | 只读3WUB0159 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 159 | 0x009E
159 | 风速&开关KT024 | SINGLE | 只读3WUB0160 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 160 | 0x009F
160 | 清洗标志&模式KT024 | SINGLE | 只读3WUB0161 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 161 | 0x00A0
161 | 运行温度KT024 | SINGLE | 只读3WUB0162 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 162 | 0x00A1
162 | 故障代码KT024 | SINGLE | 只读3WUB0163 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 163 | 0x00A2
163 | 室内温度KT024 | SINGLE | 只读3WUB0164 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 164 | 0x00A3
164 | 温度传感器状态KT024 | SINGLE | 只读3WUB0165 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 165 | 0x00A4
165 | 风速&开关KT025 | SINGLE | 只读3WUB0166 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 166 | 0x00A5
166 | 清洗标志&模式KT025 | SINGLE | 只读3WUB0167 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 167 | 0x00A6
167 | 运行温度KT025 | SINGLE | 只读3WUB0168 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 168 | 0x00A7
168 | 故障代码KT025 | SINGLE | 只读3WUB0169 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 169 | 0x00A8
169 | 室内温度KT025 | SINGLE | 只读3WUB0170 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 170 | 0x00A9
170 | 温度传感器状态KT025 | SINGLE | 只读3WUB0171 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 171 | 0x00AA
171 | 风速&开关KT026 | SINGLE | 只读3WUB0172 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 172 | 0x00AB
172 | 清洗标志&模式KT026 | SINGLE | 只读3WUB0173 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 173 | 0x00AC
173 | 运行温度KT026 | SINGLE | 只读3WUB0174 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 174 | 0x00AD
174 | 故障代码KT026 | SINGLE | 只读3WUB0175 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 175 | 0x00AE
175 | 室内温度KT026 | SINGLE | 只读3WUB0176 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 176 | 0x00AF
176 | 温度传感器状态KT026 | SINGLE | 只读3WUB0177 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 177 | 0x00B0
177 | 风速&开关KT027 | SINGLE | 只读3WUB0178 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 178 | 0x00B1
178 | 清洗标志&模式KT027 | SINGLE | 只读3WUB0179 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 179 | 0x00B2
179 | 运行温度KT027 | SINGLE | 只读3WUB0180 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 180 | 0x00B3
180 | 故障代码KT027 | SINGLE | 只读3WUB0181 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 181 | 0x00B4
181 | 室内温度KT027 | SINGLE | 只读3WUB0182 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 182 | 0x00B5
182 | 温度传感器状态KT027 | SINGLE | 只读3WUB0183 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 183 | 0x00B6
183 | 风速&开关KT028 | SINGLE | 只读3WUB0184 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 184 | 0x00B7
184 | 清洗标志&模式KT028 | SINGLE | 只读3WUB0185 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 185 | 0x00B8
185 | 运行温度KT028 | SINGLE | 只读3WUB0186 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 186 | 0x00B9
186 | 故障代码KT028 | SINGLE | 只读3WUB0187 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 187 | 0x00BA
187 | 室内温度KT028 | SINGLE | 只读3WUB0188 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 188 | 0x00BB
188 | 温度传感器状态KT028 | SINGLE | 只读3WUB0189 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 189 | 0x00BC
189 | 风速&开关KT029 | SINGLE | 只读3WUB0190 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 190 | 0x00BD
190 | 清洗标志&模式KT029 | SINGLE | 只读3WUB0191 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 191 | 0x00BE
191 | 运行温度KT029 | SINGLE | 只读3WUB0192 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 192 | 0x00BF
192 | 故障代码KT029 | SINGLE | 只读3WUB0193 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 193 | 0x00C0
193 | 室内温度KT029 | SINGLE | 只读3WUB0194 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 194 | 0x00C1
194 | 温度传感器状态KT029 | SINGLE | 只读3WUB0195 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 195 | 0x00C2
195 | 风速&开关KT030 | SINGLE | 只读3WUB0196 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 196 | 0x00C3
196 | 清洗标志&模式KT030 | SINGLE | 只读3WUB0197 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 197 | 0x00C4
197 | 运行温度KT030 | SINGLE | 只读3WUB0198 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 198 | 0x00C5
198 | 故障代码KT030 | SINGLE | 只读3WUB0199 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 199 | 0x00C6
199 | 室内温度KT030 | SINGLE | 只读3WUB0200 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 200 | 0x00C7
200 | 温度传感器状态KT030 | SINGLE | 只读3WUB0201 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 201 | 0x00C8
201 | 风速&开关KT031 | SINGLE | 只读3WUB0202 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 202 | 0x00C9
202 | 清洗标志&模式KT031 | SINGLE | 只读3WUB0203 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 203 | 0x00CA
203 | 运行温度KT031 | SINGLE | 只读3WUB0204 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 204 | 0x00CB
204 | 故障代码KT031 | SINGLE | 只读3WUB0205 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 205 | 0x00CC
205 | 室内温度KT031 | SINGLE | 只读3WUB0206 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 206 | 0x00CD
206 | 温度传感器状态KT031 | SINGLE | 只读3WUB0207 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 207 | 0x00CE
207 | 风速&开关KT032 | SINGLE | 只读3WUB0208 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 208 | 0x00CF
208 | 清洗标志&模式KT032 | SINGLE | 只读3WUB0209 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 209 | 0x00D0
209 | 运行温度KT032 | SINGLE | 只读3WUB0210 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 210 | 0x00D1
210 | 故障代码KT032 | SINGLE | 只读3WUB0211 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 211 | 0x00D2
211 | 室内温度KT032 | SINGLE | 只读3WUB0212 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 212 | 0x00D3
212 | 温度传感器状态KT032 | SINGLE | 只读3WUB0213 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 213 | 0x00D4
213 | 风速&开关KT033 | SINGLE | 只读3WUB0214 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 214 | 0x00D5
214 | 清洗标志&模式KT033 | SINGLE | 只读3WUB0215 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 215 | 0x00D6
215 | 运行温度KT033 | SINGLE | 只读3WUB0216 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 216 | 0x00D7
216 | 故障代码KT033 | SINGLE | 只读3WUB0217 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 217 | 0x00D8
217 | 室内温度KT033 | SINGLE | 只读3WUB0218 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 218 | 0x00D9
218 | 温度传感器状态KT033 | SINGLE | 只读3WUB0219 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 219 | 0x00DA
219 | 风速&开关KT034 | SINGLE | 只读3WUB0220 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 220 | 0x00DB
220 | 清洗标志&模式KT034 | SINGLE | 只读3WUB0221 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 221 | 0x00DC
221 | 运行温度KT034 | SINGLE | 只读3WUB0222 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 222 | 0x00DD
222 | 故障代码KT034 | SINGLE | 只读3WUB0223 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 223 | 0x00DE
223 | 室内温度KT034 | SINGLE | 只读3WUB0224 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 224 | 0x00DF
224 | 温度传感器状态KT034 | SINGLE | 只读3WUB0225 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 225 | 0x00E0
225 | 风速&开关KT035 | SINGLE | 只读3WUB0226 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 226 | 0x00E1
226 | 清洗标志&模式KT035 | SINGLE | 只读3WUB0227 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 227 | 0x00E2
227 | 运行温度KT035 | SINGLE | 只读3WUB0228 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 228 | 0x00E3
228 | 故障代码KT035 | SINGLE | 只读3WUB0229 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 229 | 0x00E4
229 | 室内温度KT035 | SINGLE | 只读3WUB0230 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 230 | 0x00E5
230 | 温度传感器状态KT035 | SINGLE | 只读3WUB0231 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 231 | 0x00E6
231 | 风速&开关KT036 | SINGLE | 只读3WUB0232 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 232 | 0x00E7
232 | 清洗标志&模式KT036 | SINGLE | 只读3WUB0233 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 233 | 0x00E8
233 | 运行温度KT036 | SINGLE | 只读3WUB0234 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 234 | 0x00E9
234 | 故障代码KT036 | SINGLE | 只读3WUB0235 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 235 | 0x00EA
235 | 室内温度KT036 | SINGLE | 只读3WUB0236 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 236 | 0x00EB
236 | 温度传感器状态KT036 | SINGLE | 只读3WUB0237 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 237 | 0x00EC
237 | 风速&开关KT037 | SINGLE | 只读3WUB0238 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 238 | 0x00ED
238 | 清洗标志&模式KT037 | SINGLE | 只读3WUB0239 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 239 | 0x00EE
239 | 运行温度KT037 | SINGLE | 只读3WUB0240 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 240 | 0x00EF
240 | 故障代码KT037 | SINGLE | 只读3WUB0241 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 241 | 0x00F0
241 | 室内温度KT037 | SINGLE | 只读3WUB0242 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 242 | 0x00F1
242 | 温度传感器状态KT037 | SINGLE | 只读3WUB0243 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 243 | 0x00F2
243 | 风速&开关KT038 | SINGLE | 只读3WUB0244 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 244 | 0x00F3
244 | 清洗标志&模式KT038 | SINGLE | 只读3WUB0245 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 245 | 0x00F4
245 | 运行温度KT038 | SINGLE | 只读3WUB0246 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 246 | 0x00F5
246 | 故障代码KT038 | SINGLE | 只读3WUB0247 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 247 | 0x00F6
247 | 室内温度KT038 | SINGLE | 只读3WUB0248 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 248 | 0x00F7
248 | 温度传感器状态KT038 | SINGLE | 只读3WUB0249 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 249 | 0x00F8
249 | 风速&开关KT039 | SINGLE | 只读3WUB0250 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 250 | 0x00F9
250 | 清洗标志&模式KT039 | SINGLE | 只读3WUB0251 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 251 | 0x00FA
251 | 运行温度KT039 | SINGLE | 只读3WUB0252 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 252 | 0x00FB
252 | 故障代码KT039 | SINGLE | 只读3WUB0253 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 253 | 0x00FC
253 | 室内温度KT039 | SINGLE | 只读3WUB0254 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 254 | 0x00FD
254 | 温度传感器状态KT039 | SINGLE | 只读3WUB0255 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 255 | 0x00FE
255 | 风速&开关KT040 | SINGLE | 只读3WUB0256 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 256 | 0x00FF
256 | 清洗标志&模式KT040 | SINGLE | 只读3WUB0257 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 257 | 0x0100
257 | 运行温度KT040 | SINGLE | 只读3WUB0258 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 258 | 0x0101
258 | 故障代码KT040 | SINGLE | 只读3WUB0259 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 259 | 0x0102
259 | 室内温度KT040 | SINGLE | 只读3WUB0260 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 260 | 0x0103
260 | 温度传感器状态KT040 | SINGLE | 只读3WUB0261 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 261 | 0x0104
261 | 风速&开关KT041 | SINGLE | 只读3WUB0262 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 262 | 0x0105
262 | 清洗标志&模式KT041 | SINGLE | 只读3WUB0263 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 263 | 0x0106
263 | 运行温度KT041 | SINGLE | 只读3WUB0264 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 264 | 0x0107
264 | 故障代码KT041 | SINGLE | 只读3WUB0265 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 265 | 0x0108
265 | 室内温度KT041 | SINGLE | 只读3WUB0266 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 266 | 0x0109
266 | 温度传感器状态KT041 | SINGLE | 只读3WUB0267 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 267 | 0x010A
267 | 风速&开关KT042 | SINGLE | 只读3WUB0268 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 268 | 0x010B
268 | 清洗标志&模式KT042 | SINGLE | 只读3WUB0269 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 269 | 0x010C
269 | 运行温度KT042 | SINGLE | 只读3WUB0270 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 270 | 0x010D
270 | 故障代码KT042 | SINGLE | 只读3WUB0271 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 271 | 0x010E
271 | 室内温度KT042 | SINGLE | 只读3WUB0272 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 272 | 0x010F
272 | 温度传感器状态KT042 | SINGLE | 只读3WUB0273 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 273 | 0x0110
273 | 风速&开关KT043 | SINGLE | 只读3WUB0274 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 274 | 0x0111
274 | 清洗标志&模式KT043 | SINGLE | 只读3WUB0275 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 275 | 0x0112
275 | 运行温度KT043 | SINGLE | 只读3WUB0276 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 276 | 0x0113
276 | 故障代码KT043 | SINGLE | 只读3WUB0277 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 277 | 0x0114
277 | 室内温度KT043 | SINGLE | 只读3WUB0278 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 278 | 0x0115
278 | 温度传感器状态KT043 | SINGLE | 只读3WUB0279 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 279 | 0x0116
279 | 风速&开关KT044 | SINGLE | 只读3WUB0280 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 280 | 0x0117
280 | 清洗标志&模式KT044 | SINGLE | 只读3WUB0281 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 281 | 0x0118
281 | 运行温度KT044 | SINGLE | 只读3WUB0282 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 282 | 0x0119
282 | 故障代码KT044 | SINGLE | 只读3WUB0283 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 283 | 0x011A
283 | 室内温度KT044 | SINGLE | 只读3WUB0284 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 284 | 0x011B
284 | 温度传感器状态KT044 | SINGLE | 只读3WUB0285 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 285 | 0x011C
285 | 风速&开关KT045 | SINGLE | 只读3WUB0286 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 286 | 0x011D
286 | 清洗标志&模式KT045 | SINGLE | 只读3WUB0287 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 287 | 0x011E
287 | 运行温度KT045 | SINGLE | 只读3WUB0288 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 288 | 0x011F
288 | 故障代码KT045 | SINGLE | 只读3WUB0289 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 289 | 0x0120
289 | 室内温度KT045 | SINGLE | 只读3WUB0290 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 290 | 0x0121
290 | 温度传感器状态KT045 | SINGLE | 只读3WUB0291 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 291 | 0x0122
291 | 风速&开关KT046 | SINGLE | 只读3WUB0292 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 292 | 0x0123
292 | 清洗标志&模式KT046 | SINGLE | 只读3WUB0293 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 293 | 0x0124
293 | 运行温度KT046 | SINGLE | 只读3WUB0294 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 294 | 0x0125
294 | 故障代码KT046 | SINGLE | 只读3WUB0295 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 295 | 0x0126
295 | 室内温度KT046 | SINGLE | 只读3WUB0296 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 296 | 0x0127
296 | 温度传感器状态KT046 | SINGLE | 只读3WUB0297 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 297 | 0x0128
297 | 风速&开关KT047 | SINGLE | 只读3WUB0298 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 298 | 0x0129
298 | 清洗标志&模式KT047 | SINGLE | 只读3WUB0299 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 299 | 0x012A
299 | 运行温度KT047 | SINGLE | 只读3WUB0300 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 300 | 0x012B
300 | 故障代码KT047 | SINGLE | 只读3WUB0301 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 301 | 0x012C
301 | 室内温度KT047 | SINGLE | 只读3WUB0302 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 302 | 0x012D
302 | 温度传感器状态KT047 | SINGLE | 只读3WUB0303 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 303 | 0x012E
303 | 风速&开关KT048 | SINGLE | 只读3WUB0304 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 304 | 0x012F
304 | 清洗标志&模式KT048 | SINGLE | 只读3WUB0305 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 305 | 0x0130
305 | 运行温度KT048 | SINGLE | 只读3WUB0306 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 306 | 0x0131
306 | 故障代码KT048 | SINGLE | 只读3WUB0307 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 307 | 0x0132
307 | 室内温度KT048 | SINGLE | 只读3WUB0308 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 308 | 0x0133
308 | 温度传感器状态KT048 | SINGLE | 只读3WUB0309 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 309 | 0x0134
309 | 风速&开关KT049 | SINGLE | 只读3WUB0310 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 310 | 0x0135
310 | 清洗标志&模式KT049 | SINGLE | 只读3WUB0311 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 311 | 0x0136
311 | 运行温度KT049 | SINGLE | 只读3WUB0312 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 312 | 0x0137
312 | 故障代码KT049 | SINGLE | 只读3WUB0313 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 313 | 0x0138
313 | 室内温度KT049 | SINGLE | 只读3WUB0314 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 314 | 0x0139
314 | 温度传感器状态KT049 | SINGLE | 只读3WUB0315 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 315 | 0x013A
315 | 风速&开关KT050 | SINGLE | 只读3WUB0316 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 316 | 0x013B
316 | 清洗标志&模式KT050 | SINGLE | 只读3WUB0317 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 317 | 0x013C
317 | 运行温度KT050 | SINGLE | 只读3WUB0318 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 318 | 0x013D
318 | 故障代码KT050 | SINGLE | 只读3WUB0319 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 319 | 0x013E
319 | 室内温度KT050 | SINGLE | 只读3WUB0320 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 320 | 0x013F
320 | 温度传感器状态KT050 | SINGLE | 只读3WUB0321 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 321 | 0x0140
321 | 风速&开关KT051 | SINGLE | 只读3WUB0322 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 322 | 0x0141
322 | 清洗标志&模式KT051 | SINGLE | 只读3WUB0323 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 323 | 0x0142
323 | 运行温度KT051 | SINGLE | 只读3WUB0324 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 324 | 0x0143
324 | 故障代码KT051 | SINGLE | 只读3WUB0325 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 325 | 0x0144
325 | 室内温度KT051 | SINGLE | 只读3WUB0326 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 326 | 0x0145
326 | 温度传感器状态KT051 | SINGLE | 只读3WUB0327 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 327 | 0x0146
327 | 风速&开关KT052 | SINGLE | 只读3WUB0328 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 328 | 0x0147
328 | 清洗标志&模式KT052 | SINGLE | 只读3WUB0329 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 329 | 0x0148
329 | 运行温度KT052 | SINGLE | 只读3WUB0330 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 330 | 0x0149
330 | 故障代码KT052 | SINGLE | 只读3WUB0331 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 331 | 0x014A
331 | 室内温度KT052 | SINGLE | 只读3WUB0332 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 332 | 0x014B
332 | 温度传感器状态KT052 | SINGLE | 只读3WUB0333 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 333 | 0x014C
333 | 风速&开关KT053 | SINGLE | 只读3WUB0334 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 334 | 0x014D
334 | 清洗标志&模式KT053 | SINGLE | 只读3WUB0335 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 335 | 0x014E
335 | 运行温度KT053 | SINGLE | 只读3WUB0336 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 336 | 0x014F
336 | 故障代码KT053 | SINGLE | 只读3WUB0337 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 337 | 0x0150
337 | 室内温度KT053 | SINGLE | 只读3WUB0338 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 338 | 0x0151
338 | 温度传感器状态KT053 | SINGLE | 只读3WUB0339 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 339 | 0x0152
339 | 风速&开关KT054 | SINGLE | 只读3WUB0340 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 340 | 0x0153
340 | 清洗标志&模式KT054 | SINGLE | 只读3WUB0341 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 341 | 0x0154
341 | 运行温度KT054 | SINGLE | 只读3WUB0342 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 342 | 0x0155
342 | 故障代码KT054 | SINGLE | 只读3WUB0343 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 343 | 0x0156
343 | 室内温度KT054 | SINGLE | 只读3WUB0344 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 344 | 0x0157
344 | 温度传感器状态KT054 | SINGLE | 只读3WUB0345 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 345 | 0x0158
345 | 风速&开关KT055 | SINGLE | 只读3WUB0346 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 346 | 0x0159
346 | 清洗标志&模式KT055 | SINGLE | 只读3WUB0347 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 347 | 0x015A
347 | 运行温度KT055 | SINGLE | 只读3WUB0348 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 348 | 0x015B
348 | 故障代码KT055 | SINGLE | 只读3WUB0349 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 349 | 0x015C
349 | 室内温度KT055 | SINGLE | 只读3WUB0350 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 350 | 0x015D
350 | 温度传感器状态KT055 | SINGLE | 只读3WUB0351 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 351 | 0x015E
351 | 风速&开关KT056 | SINGLE | 只读3WUB0352 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 352 | 0x015F
352 | 清洗标志&模式KT056 | SINGLE | 只读3WUB0353 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 353 | 0x0160
353 | 运行温度KT056 | SINGLE | 只读3WUB0354 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 354 | 0x0161
354 | 故障代码KT056 | SINGLE | 只读3WUB0355 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 355 | 0x0162
355 | 室内温度KT056 | SINGLE | 只读3WUB0356 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 356 | 0x0163
356 | 温度传感器状态KT056 | SINGLE | 只读3WUB0357 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 357 | 0x0164
357 | 风速&开关KT057 | SINGLE | 只读3WUB0358 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 358 | 0x0165
358 | 清洗标志&模式KT057 | SINGLE | 只读3WUB0359 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 359 | 0x0166
359 | 运行温度KT057 | SINGLE | 只读3WUB0360 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 360 | 0x0167
360 | 故障代码KT057 | SINGLE | 只读3WUB0361 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 361 | 0x0168
361 | 室内温度KT057 | SINGLE | 只读3WUB0362 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 362 | 0x0169
362 | 温度传感器状态KT057 | SINGLE | 只读3WUB0363 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 363 | 0x016A
363 | 风速&开关KT058 | SINGLE | 只读3WUB0364 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 364 | 0x016B
364 | 清洗标志&模式KT058 | SINGLE | 只读3WUB0365 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 365 | 0x016C
365 | 运行温度KT058 | SINGLE | 只读3WUB0366 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 366 | 0x016D
366 | 故障代码KT058 | SINGLE | 只读3WUB0367 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 367 | 0x016E
367 | 室内温度KT058 | SINGLE | 只读3WUB0368 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 368 | 0x016F
368 | 温度传感器状态KT058 | SINGLE | 只读3WUB0369 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 369 | 0x0170
369 | 风速&开关KT059 | SINGLE | 只读3WUB0370 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 370 | 0x0171
370 | 清洗标志&模式KT059 | SINGLE | 只读3WUB0371 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 371 | 0x0172
371 | 运行温度KT059 | SINGLE | 只读3WUB0372 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 372 | 0x0173
372 | 故障代码KT059 | SINGLE | 只读3WUB0373 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 373 | 0x0174
373 | 室内温度KT059 | SINGLE | 只读3WUB0374 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 374 | 0x0175
374 | 温度传感器状态KT059 | SINGLE | 只读3WUB0375 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 375 | 0x0176
375 | 风速&开关KT060 | SINGLE | 只读3WUB0376 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 376 | 0x0177
376 | 清洗标志&模式KT060 | SINGLE | 只读3WUB0377 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 377 | 0x0178
377 | 运行温度KT060 | SINGLE | 只读3WUB0378 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 378 | 0x0179
378 | 故障代码KT060 | SINGLE | 只读3WUB0379 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 379 | 0x017A
379 | 室内温度KT060 | SINGLE | 只读3WUB0380 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 380 | 0x017B
380 | 温度传感器状态KT060 | SINGLE | 只读3WUB0381 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 381 | 0x017C
381 | 风速&开关KT061 | SINGLE | 只读3WUB0382 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 382 | 0x017D
382 | 清洗标志&模式KT061 | SINGLE | 只读3WUB0383 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 383 | 0x017E
383 | 运行温度KT061 | SINGLE | 只读3WUB0384 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 384 | 0x017F
384 | 故障代码KT061 | SINGLE | 只读3WUB0385 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 385 | 0x0180
385 | 室内温度KT061 | SINGLE | 只读3WUB0386 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 386 | 0x0181
386 | 温度传感器状态KT061 | SINGLE | 只读3WUB0387 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 387 | 0x0182
387 | 风速&开关KT062 | SINGLE | 只读3WUB0388 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 388 | 0x0183
388 | 清洗标志&模式KT062 | SINGLE | 只读3WUB0389 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 389 | 0x0184
389 | 运行温度KT062 | SINGLE | 只读3WUB0390 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 390 | 0x0185
390 | 故障代码KT062 | SINGLE | 只读3WUB0391 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 391 | 0x0186
391 | 室内温度KT062 | SINGLE | 只读3WUB0392 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 392 | 0x0187
392 | 温度传感器状态KT062 | SINGLE | 只读3WUB0393 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 393 | 0x0188
393 | 风速&开关KT063 | SINGLE | 只读3WUB0394 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 394 | 0x0189
394 | 清洗标志&模式KT063 | SINGLE | 只读3WUB0395 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 395 | 0x018A
395 | 运行温度KT063 | SINGLE | 只读3WUB0396 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 396 | 0x018B
396 | 故障代码KT063 | SINGLE | 只读3WUB0397 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 397 | 0x018C
397 | 室内温度KT063 | SINGLE | 只读3WUB0398 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 398 | 0x018D
398 | 温度传感器状态KT063 | SINGLE | 只读3WUB0399 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 399 | 0x018E
399 | 风速&开关KT064 | SINGLE | 只读3WUB0400 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 400 | 0x018F
400 | 清洗标志&模式KT064 | SINGLE | 只读3WUB0401 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 401 | 0x0190
401 | 运行温度KT064 | SINGLE | 只读3WUB0402 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 402 | 0x0191
402 | 故障代码KT064 | SINGLE | 只读3WUB0403 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 403 | 0x0192
403 | 室内温度KT064 | SINGLE | 只读3WUB0404 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 404 | 0x0193
404 | 温度传感器状态KT064 | SINGLE | 只读3WUB0405 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 405 | 0x0194
405 | 风速&开关KT065 | SINGLE | 只读3WUB0406 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 406 | 0x0195
406 | 清洗标志&模式KT065 | SINGLE | 只读3WUB0407 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 407 | 0x0196
407 | 运行温度KT065 | SINGLE | 只读3WUB0408 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 408 | 0x0197
408 | 故障代码KT065 | SINGLE | 只读3WUB0409 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 409 | 0x0198
409 | 室内温度KT065 | SINGLE | 只读3WUB0410 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 410 | 0x0199
410 | 温度传感器状态KT065 | SINGLE | 只读3WUB0411 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 411 | 0x019A
411 | 风速&开关KT066 | SINGLE | 只读3WUB0412 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 412 | 0x019B
412 | 清洗标志&模式KT066 | SINGLE | 只读3WUB0413 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 413 | 0x019C
413 | 运行温度KT066 | SINGLE | 只读3WUB0414 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 414 | 0x019D
414 | 故障代码KT066 | SINGLE | 只读3WUB0415 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 415 | 0x019E
415 | 室内温度KT066 | SINGLE | 只读3WUB0416 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 416 | 0x019F
416 | 温度传感器状态KT066 | SINGLE | 只读3WUB0417 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 417 | 0x01A0
417 | 风速&开关KT067 | SINGLE | 只读3WUB0418 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 418 | 0x01A1
418 | 清洗标志&模式KT067 | SINGLE | 只读3WUB0419 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 419 | 0x01A2
419 | 运行温度KT067 | SINGLE | 只读3WUB0420 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 420 | 0x01A3
420 | 故障代码KT067 | SINGLE | 只读3WUB0421 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 421 | 0x01A4
421 | 室内温度KT067 | SINGLE | 只读3WUB0422 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 422 | 0x01A5
422 | 温度传感器状态KT067 | SINGLE | 只读3WUB0423 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 423 | 0x01A6
423 | 风速&开关KT068 | SINGLE | 只读3WUB0424 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 424 | 0x01A7
424 | 清洗标志&模式KT068 | SINGLE | 只读3WUB0425 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 425 | 0x01A8
425 | 运行温度KT068 | SINGLE | 只读3WUB0426 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 426 | 0x01A9
426 | 故障代码KT068 | SINGLE | 只读3WUB0427 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 427 | 0x01AA
427 | 室内温度KT068 | SINGLE | 只读3WUB0428 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 428 | 0x01AB
428 | 温度传感器状态KT068 | SINGLE | 只读3WUB0429 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 429 | 0x01AC
429 | 风速&开关KT069 | SINGLE | 只读3WUB0430 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 430 | 0x01AD
430 | 清洗标志&模式KT069 | SINGLE | 只读3WUB0431 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 431 | 0x01AE
431 | 运行温度KT069 | SINGLE | 只读3WUB0432 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 432 | 0x01AF
432 | 故障代码KT069 | SINGLE | 只读3WUB0433 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 433 | 0x01B0
433 | 室内温度KT069 | SINGLE | 只读3WUB0434 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 434 | 0x01B1
434 | 温度传感器状态KT069 | SINGLE | 只读3WUB0435 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 435 | 0x01B2
435 | 风速&开关KT070 | SINGLE | 只读3WUB0436 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 436 | 0x01B3
436 | 清洗标志&模式KT070 | SINGLE | 只读3WUB0437 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 437 | 0x01B4
437 | 运行温度KT070 | SINGLE | 只读3WUB0438 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 438 | 0x01B5
438 | 故障代码KT070 | SINGLE | 只读3WUB0439 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 439 | 0x01B6
439 | 室内温度KT070 | SINGLE | 只读3WUB0440 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 440 | 0x01B7
440 | 温度传感器状态KT070 | SINGLE | 只读3WUB0441 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 441 | 0x01B8
441 | 风速&开关KT071 | SINGLE | 只读3WUB0442 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 442 | 0x01B9
442 | 清洗标志&模式KT071 | SINGLE | 只读3WUB0443 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 443 | 0x01BA
443 | 运行温度KT071 | SINGLE | 只读3WUB0444 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 444 | 0x01BB
444 | 故障代码KT071 | SINGLE | 只读3WUB0445 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 445 | 0x01BC
445 | 室内温度KT071 | SINGLE | 只读3WUB0446 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 446 | 0x01BD
446 | 温度传感器状态KT071 | SINGLE | 只读3WUB0447 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 447 | 0x01BE
447 | 风速&开关KT072 | SINGLE | 只读3WUB0448 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 448 | 0x01BF
448 | 清洗标志&模式KT072 | SINGLE | 只读3WUB0449 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 449 | 0x01C0
449 | 运行温度KT072 | SINGLE | 只读3WUB0450 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 450 | 0x01C1
450 | 故障代码KT072 | SINGLE | 只读3WUB0451 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 451 | 0x01C2
451 | 室内温度KT072 | SINGLE | 只读3WUB0452 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 452 | 0x01C3
452 | 温度传感器状态KT072 | SINGLE | 只读3WUB0453 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 453 | 0x01C4
453 | 风速&开关KT073 | SINGLE | 只读3WUB0454 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 454 | 0x01C5
454 | 清洗标志&模式KT073 | SINGLE | 只读3WUB0455 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 455 | 0x01C6
455 | 运行温度KT073 | SINGLE | 只读3WUB0456 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 456 | 0x01C7
456 | 故障代码KT073 | SINGLE | 只读3WUB0457 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 457 | 0x01C8
457 | 室内温度KT073 | SINGLE | 只读3WUB0458 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 458 | 0x01C9
458 | 温度传感器状态KT073 | SINGLE | 只读3WUB0459 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 459 | 0x01CA
459 | 风速&开关KT074 | SINGLE | 只读3WUB0460 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 460 | 0x01CB
460 | 清洗标志&模式KT074 | SINGLE | 只读3WUB0461 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 461 | 0x01CC
461 | 运行温度KT074 | SINGLE | 只读3WUB0462 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 462 | 0x01CD
462 | 故障代码KT074 | SINGLE | 只读3WUB0463 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 463 | 0x01CE
463 | 室内温度KT074 | SINGLE | 只读3WUB0464 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 464 | 0x01CF
464 | 温度传感器状态KT074 | SINGLE | 只读3WUB0465 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 465 | 0x01D0
465 | 风速&开关KT075 | SINGLE | 只读3WUB0466 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 466 | 0x01D1
466 | 清洗标志&模式KT075 | SINGLE | 只读3WUB0467 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 467 | 0x01D2
467 | 运行温度KT075 | SINGLE | 只读3WUB0468 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 468 | 0x01D3
468 | 故障代码KT075 | SINGLE | 只读3WUB0469 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 469 | 0x01D4
469 | 室内温度KT075 | SINGLE | 只读3WUB0470 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 470 | 0x01D5
470 | 温度传感器状态KT075 | SINGLE | 只读3WUB0471 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 471 | 0x01D6
471 | 风速&开关KT076 | SINGLE | 只读3WUB0472 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 472 | 0x01D7
472 | 清洗标志&模式KT076 | SINGLE | 只读3WUB0473 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 473 | 0x01D8
473 | 运行温度KT076 | SINGLE | 只读3WUB0474 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 474 | 0x01D9
474 | 故障代码KT076 | SINGLE | 只读3WUB0475 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 475 | 0x01DA
475 | 室内温度KT076 | SINGLE | 只读3WUB0476 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 476 | 0x01DB
476 | 温度传感器状态KT076 | SINGLE | 只读3WUB0477 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 477 | 0x01DC
477 | 风速&开关KT077 | SINGLE | 只读3WUB0478 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 478 | 0x01DD
478 | 清洗标志&模式KT077 | SINGLE | 只读3WUB0479 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 479 | 0x01DE
479 | 运行温度KT077 | SINGLE | 只读3WUB0480 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 480 | 0x01DF
480 | 故障代码KT077 | SINGLE | 只读3WUB0481 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 481 | 0x01E0
481 | 室内温度KT077 | SINGLE | 只读3WUB0482 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 482 | 0x01E1
482 | 温度传感器状态KT077 | SINGLE | 只读3WUB0483 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 483 | 0x01E2
483 | 风速&开关KT078 | SINGLE | 只读3WUB0484 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 484 | 0x01E3
484 | 清洗标志&模式KT078 | SINGLE | 只读3WUB0485 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 485 | 0x01E4
485 | 运行温度KT078 | SINGLE | 只读3WUB0486 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 486 | 0x01E5
486 | 故障代码KT078 | SINGLE | 只读3WUB0487 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 487 | 0x01E6
487 | 室内温度KT078 | SINGLE | 只读3WUB0488 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 488 | 0x01E7
488 | 温度传感器状态KT078 | SINGLE | 只读3WUB0489 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 489 | 0x01E8
489 | 风速&开关KT079 | SINGLE | 只读3WUB0490 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 490 | 0x01E9
490 | 清洗标志&模式KT079 | SINGLE | 只读3WUB0491 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 491 | 0x01EA
491 | 运行温度KT079 | SINGLE | 只读3WUB0492 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 492 | 0x01EB
492 | 故障代码KT079 | SINGLE | 只读3WUB0493 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 493 | 0x01EC
493 | 室内温度KT079 | SINGLE | 只读3WUB0494 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 494 | 0x01ED
494 | 温度传感器状态KT079 | SINGLE | 只读3WUB0495 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 495 | 0x01EE
495 | 风速&开关KT080 | SINGLE | 只读3WUB0496 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 496 | 0x01EF
496 | 清洗标志&模式KT080 | SINGLE | 只读3WUB0497 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 497 | 0x01F0
497 | 运行温度KT080 | SINGLE | 只读3WUB0498 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 498 | 0x01F1
498 | 故障代码KT080 | SINGLE | 只读3WUB0499 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 499 | 0x01F2
499 | 室内温度KT080 | SINGLE | 只读3WUB0500 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 500 | 0x01F3
500 | 温度传感器状态KT080 | SINGLE | 只读3WUB0501 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 501 | 0x01F4
501 | 风速&开关KT081 | SINGLE | 只读3WUB0502 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 502 | 0x01F5
502 | 清洗标志&模式KT081 | SINGLE | 只读3WUB0503 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 503 | 0x01F6
503 | 运行温度KT081 | SINGLE | 只读3WUB0504 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 504 | 0x01F7
504 | 故障代码KT081 | SINGLE | 只读3WUB0505 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 505 | 0x01F8
505 | 室内温度KT081 | SINGLE | 只读3WUB0506 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 506 | 0x01F9
506 | 温度传感器状态KT081 | SINGLE | 只读3WUB0507 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 507 | 0x01FA
507 | 风速&开关KT082 | SINGLE | 只读3WUB0508 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 508 | 0x01FB
508 | 清洗标志&模式KT082 | SINGLE | 只读3WUB0509 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 509 | 0x01FC
509 | 运行温度KT082 | SINGLE | 只读3WUB0510 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 510 | 0x01FD
510 | 故障代码KT082 | SINGLE | 只读3WUB0511 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 511 | 0x01FE
511 | 室内温度KT082 | SINGLE | 只读3WUB0512 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 512 | 0x01FF
512 | 温度传感器状态KT082 | SINGLE | 只读3WUB0513 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 513 | 0x0200
513 | 风速&开关KT083 | SINGLE | 只读3WUB0514 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 514 | 0x0201
514 | 清洗标志&模式KT083 | SINGLE | 只读3WUB0515 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 515 | 0x0202
515 | 运行温度KT083 | SINGLE | 只读3WUB0516 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 516 | 0x0203
516 | 故障代码KT083 | SINGLE | 只读3WUB0517 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 517 | 0x0204
517 | 室内温度KT083 | SINGLE | 只读3WUB0518 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 518 | 0x0205
518 | 温度传感器状态KT083 | SINGLE | 只读3WUB0519 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 519 | 0x0206
519 | 风速&开关KT084 | SINGLE | 只读3WUB0520 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 520 | 0x0207
520 | 清洗标志&模式KT084 | SINGLE | 只读3WUB0521 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 521 | 0x0208
521 | 运行温度KT084 | SINGLE | 只读3WUB0522 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 522 | 0x0209
522 | 故障代码KT084 | SINGLE | 只读3WUB0523 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 523 | 0x020A
523 | 室内温度KT084 | SINGLE | 只读3WUB0524 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 524 | 0x020B
524 | 温度传感器状态KT084 | SINGLE | 只读3WUB0525 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 525 | 0x020C
525 | 风速&开关KT085 | SINGLE | 只读3WUB0526 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 526 | 0x020D
526 | 清洗标志&模式KT085 | SINGLE | 只读3WUB0527 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 527 | 0x020E
527 | 运行温度KT085 | SINGLE | 只读3WUB0528 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 528 | 0x020F
528 | 故障代码KT085 | SINGLE | 只读3WUB0529 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 529 | 0x0210
529 | 室内温度KT085 | SINGLE | 只读3WUB0530 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 530 | 0x0211
530 | 温度传感器状态KT085 | SINGLE | 只读3WUB0531 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 531 | 0x0212
531 | 风速&开关KT086 | SINGLE | 只读3WUB0532 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 532 | 0x0213
532 | 清洗标志&模式KT086 | SINGLE | 只读3WUB0533 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 533 | 0x0214
533 | 运行温度KT086 | SINGLE | 只读3WUB0534 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 534 | 0x0215
534 | 故障代码KT086 | SINGLE | 只读3WUB0535 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 535 | 0x0216
535 | 室内温度KT086 | SINGLE | 只读3WUB0536 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 536 | 0x0217
536 | 温度传感器状态KT086 | SINGLE | 只读3WUB0537 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 537 | 0x0218
537 | 风速&开关KT087 | SINGLE | 只读3WUB0538 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 538 | 0x0219
538 | 清洗标志&模式KT087 | SINGLE | 只读3WUB0539 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 539 | 0x021A
539 | 运行温度KT087 | SINGLE | 只读3WUB0540 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 540 | 0x021B
540 | 故障代码KT087 | SINGLE | 只读3WUB0541 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 541 | 0x021C
541 | 室内温度KT087 | SINGLE | 只读3WUB0542 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 542 | 0x021D
542 | 温度传感器状态KT087 | SINGLE | 只读3WUB0543 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 543 | 0x021E
543 | 风速&开关KT088 | SINGLE | 只读3WUB0544 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 544 | 0x021F
544 | 清洗标志&模式KT088 | SINGLE | 只读3WUB0545 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 545 | 0x0220
545 | 运行温度KT088 | SINGLE | 只读3WUB0546 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 546 | 0x0221
546 | 故障代码KT088 | SINGLE | 只读3WUB0547 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 547 | 0x0222
547 | 室内温度KT088 | SINGLE | 只读3WUB0548 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 548 | 0x0223
548 | 温度传感器状态KT088 | SINGLE | 只读3WUB0549 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 549 | 0x0224
549 | 风速&开关KT089 | SINGLE | 只读3WUB0550 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 550 | 0x0225
550 | 清洗标志&模式KT089 | SINGLE | 只读3WUB0551 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 551 | 0x0226
551 | 运行温度KT089 | SINGLE | 只读3WUB0552 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 552 | 0x0227
552 | 故障代码KT089 | SINGLE | 只读3WUB0553 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 553 | 0x0228
553 | 室内温度KT089 | SINGLE | 只读3WUB0554 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 554 | 0x0229
554 | 温度传感器状态KT089 | SINGLE | 只读3WUB0555 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 555 | 0x022A
555 | 风速&开关KT090 | SINGLE | 只读3WUB0556 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 556 | 0x022B
556 | 清洗标志&模式KT090 | SINGLE | 只读3WUB0557 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 557 | 0x022C
557 | 运行温度KT090 | SINGLE | 只读3WUB0558 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 558 | 0x022D
558 | 故障代码KT090 | SINGLE | 只读3WUB0559 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 559 | 0x022E
559 | 室内温度KT090 | SINGLE | 只读3WUB0560 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 560 | 0x022F
560 | 温度传感器状态KT090 | SINGLE | 只读3WUB0561 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 561 | 0x0230
561 | 风速&开关KT091 | SINGLE | 只读3WUB0562 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 562 | 0x0231
562 | 清洗标志&模式KT091 | SINGLE | 只读3WUB0563 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 563 | 0x0232
563 | 运行温度KT091 | SINGLE | 只读3WUB0564 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 564 | 0x0233
564 | 故障代码KT091 | SINGLE | 只读3WUB0565 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 565 | 0x0234
565 | 室内温度KT091 | SINGLE | 只读3WUB0566 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 566 | 0x0235
566 | 温度传感器状态KT091 | SINGLE | 只读3WUB0567 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 567 | 0x0236
567 | 风速&开关KT092 | SINGLE | 只读3WUB0568 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 568 | 0x0237
568 | 清洗标志&模式KT092 | SINGLE | 只读3WUB0569 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 569 | 0x0238
569 | 运行温度KT092 | SINGLE | 只读3WUB0570 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 570 | 0x0239
570 | 故障代码KT092 | SINGLE | 只读3WUB0571 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 571 | 0x023A
571 | 室内温度KT092 | SINGLE | 只读3WUB0572 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 572 | 0x023B
572 | 温度传感器状态KT092 | SINGLE | 只读3WUB0573 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 573 | 0x023C
573 | 风速&开关KT093 | SINGLE | 只读3WUB0574 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 574 | 0x023D
574 | 清洗标志&模式KT093 | SINGLE | 只读3WUB0575 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 575 | 0x023E
575 | 运行温度KT093 | SINGLE | 只读3WUB0576 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 576 | 0x023F
576 | 故障代码KT093 | SINGLE | 只读3WUB0577 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 577 | 0x0240
577 | 室内温度KT093 | SINGLE | 只读3WUB0578 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 578 | 0x0241
578 | 温度传感器状态KT093 | SINGLE | 只读3WUB0579 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 579 | 0x0242
579 | 风速&开关KT094 | SINGLE | 只读3WUB0580 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 580 | 0x0243
580 | 清洗标志&模式KT094 | SINGLE | 只读3WUB0581 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 581 | 0x0244
581 | 运行温度KT094 | SINGLE | 只读3WUB0582 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 582 | 0x0245
582 | 故障代码KT094 | SINGLE | 只读3WUB0583 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 583 | 0x0246
583 | 室内温度KT094 | SINGLE | 只读3WUB0584 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 584 | 0x0247
584 | 温度传感器状态KT094 | SINGLE | 只读3WUB0585 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 585 | 0x0248
585 | 风速&开关KT095 | SINGLE | 只读3WUB0586 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 586 | 0x0249
586 | 清洗标志&模式KT095 | SINGLE | 只读3WUB0587 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 587 | 0x024A
587 | 运行温度KT095 | SINGLE | 只读3WUB0588 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 588 | 0x024B
588 | 故障代码KT095 | SINGLE | 只读3WUB0589 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 589 | 0x024C
589 | 室内温度KT095 | SINGLE | 只读3WUB0590 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 590 | 0x024D
590 | 温度传感器状态KT095 | SINGLE | 只读3WUB0591 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 591 | 0x024E
591 | 风速&开关KT096 | SINGLE | 只读3WUB0592 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 592 | 0x024F
592 | 清洗标志&模式KT096 | SINGLE | 只读3WUB0593 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 593 | 0x0250
593 | 运行温度KT096 | SINGLE | 只读3WUB0594 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 594 | 0x0251
594 | 故障代码KT096 | SINGLE | 只读3WUB0595 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 595 | 0x0252
595 | 室内温度KT096 | SINGLE | 只读3WUB0596 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 596 | 0x0253
596 | 温度传感器状态KT096 | SINGLE | 只读3WUB0597 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 597 | 0x0254
597 | 风速&开关KT097 | SINGLE | 只读3WUB0598 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 598 | 0x0255
598 | 清洗标志&模式KT097 | SINGLE | 只读3WUB0599 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 599 | 0x0256
599 | 运行温度KT097 | SINGLE | 只读3WUB0600 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 600 | 0x0257
600 | 故障代码KT097 | SINGLE | 只读3WUB0601 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 601 | 0x0258
601 | 室内温度KT097 | SINGLE | 只读3WUB0602 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 602 | 0x0259
602 | 温度传感器状态KT097 | SINGLE | 只读3WUB0603 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 603 | 0x025A
603 | 风速&开关KT098 | SINGLE | 只读3WUB0604 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 604 | 0x025B
604 | 清洗标志&模式KT098 | SINGLE | 只读3WUB0605 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 605 | 0x025C
605 | 运行温度KT098 | SINGLE | 只读3WUB0606 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 606 | 0x025D
606 | 故障代码KT098 | SINGLE | 只读3WUB0607 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 607 | 0x025E
607 | 室内温度KT098 | SINGLE | 只读3WUB0608 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 608 | 0x025F
608 | 温度传感器状态KT098 | SINGLE | 只读3WUB0609 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 609 | 0x0260
609 | 风速&开关KT099 | SINGLE | 只读3WUB0610 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 610 | 0x0261
610 | 清洗标志&模式KT099 | SINGLE | 只读3WUB0611 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 611 | 0x0262
611 | 运行温度KT099 | SINGLE | 只读3WUB0612 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 612 | 0x0263
612 | 故障代码KT099 | SINGLE | 只读3WUB0613 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 613 | 0x0264
613 | 室内温度KT099 | SINGLE | 只读3WUB0614 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 614 | 0x0265
614 | 温度传感器状态KT099 | SINGLE | 只读3WUB0615 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 615 | 0x0266
615 | 风速&开关KT100 | SINGLE | 只读3WUB0616 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 616 | 0x0267
616 | 清洗标志&模式KT100 | SINGLE | 只读3WUB0617 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 617 | 0x0268
617 | 运行温度KT100 | SINGLE | 只读3WUB0618 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 618 | 0x0269
618 | 故障代码KT100 | SINGLE | 只读3WUB0619 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 619 | 0x026A
619 | 室内温度KT100 | SINGLE | 只读3WUB0620 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 620 | 0x026B
620 | 温度传感器状态KT100 | SINGLE | 只读3WUB0621 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 621 | 0x026C
621 | 风速&开关KT101 | SINGLE | 只读3WUB0622 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 622 | 0x026D
622 | 清洗标志&模式KT101 | SINGLE | 只读3WUB0623 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 623 | 0x026E
623 | 运行温度KT101 | SINGLE | 只读3WUB0624 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 624 | 0x026F
624 | 故障代码KT101 | SINGLE | 只读3WUB0625 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 625 | 0x0270
625 | 室内温度KT101 | SINGLE | 只读3WUB0626 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 626 | 0x0271
626 | 温度传感器状态KT101 | SINGLE | 只读3WUB0627 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 627 | 0x0272
627 | 风速&开关KT102 | SINGLE | 只读3WUB0628 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 628 | 0x0273
628 | 清洗标志&模式KT102 | SINGLE | 只读3WUB0629 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 629 | 0x0274
629 | 运行温度KT102 | SINGLE | 只读3WUB0630 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 630 | 0x0275
630 | 故障代码KT102 | SINGLE | 只读3WUB0631 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 631 | 0x0276
631 | 室内温度KT102 | SINGLE | 只读3WUB0632 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 632 | 0x0277
632 | 温度传感器状态KT102 | SINGLE | 只读3WUB0633 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 633 | 0x0278
633 | 风速&开关KT103 | SINGLE | 只读3WUB0634 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 634 | 0x0279
634 | 清洗标志&模式KT103 | SINGLE | 只读3WUB0635 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 635 | 0x027A
635 | 运行温度KT103 | SINGLE | 只读3WUB0636 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 636 | 0x027B
636 | 故障代码KT103 | SINGLE | 只读3WUB0637 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 637 | 0x027C
637 | 室内温度KT103 | SINGLE | 只读3WUB0638 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 638 | 0x027D
638 | 温度传感器状态KT103 | SINGLE | 只读3WUB0639 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 639 | 0x027E
639 | 风速&开关KT104 | SINGLE | 只读3WUB0640 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 640 | 0x027F
640 | 清洗标志&模式KT104 | SINGLE | 只读3WUB0641 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 641 | 0x0280
641 | 运行温度KT104 | SINGLE | 只读3WUB0642 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 642 | 0x0281
642 | 故障代码KT104 | SINGLE | 只读3WUB0643 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 643 | 0x0282
643 | 室内温度KT104 | SINGLE | 只读3WUB0644 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 644 | 0x0283
644 | 温度传感器状态KT104 | SINGLE | 只读3WUB0645 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 645 | 0x0284
645 | 风速&开关KT105 | SINGLE | 只读3WUB0646 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 646 | 0x0285
646 | 清洗标志&模式KT105 | SINGLE | 只读3WUB0647 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 647 | 0x0286
647 | 运行温度KT105 | SINGLE | 只读3WUB0648 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 648 | 0x0287
648 | 故障代码KT105 | SINGLE | 只读3WUB0649 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 649 | 0x0288
649 | 室内温度KT105 | SINGLE | 只读3WUB0650 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 650 | 0x0289
650 | 温度传感器状态KT105 | SINGLE | 只读3WUB0651 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 651 | 0x028A
651 | 风速&开关KT106 | SINGLE | 只读3WUB0652 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 652 | 0x028B
652 | 清洗标志&模式KT106 | SINGLE | 只读3WUB0653 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 653 | 0x028C
653 | 运行温度KT106 | SINGLE | 只读3WUB0654 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 654 | 0x028D
654 | 故障代码KT106 | SINGLE | 只读3WUB0655 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 655 | 0x028E
655 | 室内温度KT106 | SINGLE | 只读3WUB0656 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 656 | 0x028F
656 | 温度传感器状态KT106 | SINGLE | 只读3WUB0657 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 657 | 0x0290
657 | 风速&开关KT107 | SINGLE | 只读3WUB0658 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 658 | 0x0291
658 | 清洗标志&模式KT107 | SINGLE | 只读3WUB0659 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 659 | 0x0292
659 | 运行温度KT107 | SINGLE | 只读3WUB0660 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 660 | 0x0293
660 | 故障代码KT107 | SINGLE | 只读3WUB0661 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 661 | 0x0294
661 | 室内温度KT107 | SINGLE | 只读3WUB0662 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 662 | 0x0295
662 | 温度传感器状态KT107 | SINGLE | 只读3WUB0663 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 663 | 0x0296
663 | 风速&开关KT108 | SINGLE | 只读3WUB0664 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 664 | 0x0297
664 | 清洗标志&模式KT108 | SINGLE | 只读3WUB0665 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 665 | 0x0298
665 | 运行温度KT108 | SINGLE | 只读3WUB0666 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 666 | 0x0299
666 | 故障代码KT108 | SINGLE | 只读3WUB0667 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 667 | 0x029A
667 | 室内温度KT108 | SINGLE | 只读3WUB0668 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 668 | 0x029B
668 | 温度传感器状态KT108 | SINGLE | 只读3WUB0669 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 669 | 0x029C
669 | 风速&开关KT109 | SINGLE | 只读3WUB0670 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 670 | 0x029D
670 | 清洗标志&模式KT109 | SINGLE | 只读3WUB0671 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 671 | 0x029E
671 | 运行温度KT109 | SINGLE | 只读3WUB0672 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 672 | 0x029F
672 | 故障代码KT109 | SINGLE | 只读3WUB0673 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 673 | 0x02A0
673 | 室内温度KT109 | SINGLE | 只读3WUB0674 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 674 | 0x02A1
674 | 温度传感器状态KT109 | SINGLE | 只读3WUB0675 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 675 | 0x02A2
675 | 风速&开关KT110 | SINGLE | 只读3WUB0676 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 676 | 0x02A3
676 | 清洗标志&模式KT110 | SINGLE | 只读3WUB0677 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 677 | 0x02A4
677 | 运行温度KT110 | SINGLE | 只读3WUB0678 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 678 | 0x02A5
678 | 故障代码KT110 | SINGLE | 只读3WUB0679 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 679 | 0x02A6
679 | 室内温度KT110 | SINGLE | 只读3WUB0680 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 680 | 0x02A7
680 | 温度传感器状态KT110 | SINGLE | 只读3WUB0681 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 681 | 0x02A8
681 | 风速&开关KT111 | SINGLE | 只读3WUB0682 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 682 | 0x02A9
682 | 清洗标志&模式KT111 | SINGLE | 只读3WUB0683 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 683 | 0x02AA
683 | 运行温度KT111 | SINGLE | 只读3WUB0684 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 684 | 0x02AB
684 | 故障代码KT111 | SINGLE | 只读3WUB0685 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 685 | 0x02AC
685 | 室内温度KT111 | SINGLE | 只读3WUB0686 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 686 | 0x02AD
686 | 温度传感器状态KT111 | SINGLE | 只读3WUB0687 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 687 | 0x02AE
687 | 风速&开关KT112 | SINGLE | 只读3WUB0688 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 688 | 0x02AF
688 | 清洗标志&模式KT112 | SINGLE | 只读3WUB0689 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 689 | 0x02B0
689 | 运行温度KT112 | SINGLE | 只读3WUB0690 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 690 | 0x02B1
690 | 故障代码KT112 | SINGLE | 只读3WUB0691 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 691 | 0x02B2
691 | 室内温度KT112 | SINGLE | 只读3WUB0692 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 692 | 0x02B3
692 | 温度传感器状态KT112 | SINGLE | 只读3WUB0693 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 693 | 0x02B4
693 | 风速&开关KT113 | SINGLE | 只读3WUB0694 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 694 | 0x02B5
694 | 清洗标志&模式KT113 | SINGLE | 只读3WUB0695 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 695 | 0x02B6
695 | 运行温度KT113 | SINGLE | 只读3WUB0696 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 696 | 0x02B7
696 | 故障代码KT113 | SINGLE | 只读3WUB0697 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 697 | 0x02B8
697 | 室内温度KT113 | SINGLE | 只读3WUB0698 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 698 | 0x02B9
698 | 温度传感器状态KT113 | SINGLE | 只读3WUB0699 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 699 | 0x02BA
699 | 风速&开关KT114 | SINGLE | 只读3WUB0700 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 700 | 0x02BB
700 | 清洗标志&模式KT114 | SINGLE | 只读3WUB0701 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 701 | 0x02BC
701 | 运行温度KT114 | SINGLE | 只读3WUB0702 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 702 | 0x02BD
702 | 故障代码KT114 | SINGLE | 只读3WUB0703 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 703 | 0x02BE
703 | 室内温度KT114 | SINGLE | 只读3WUB0704 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 704 | 0x02BF
704 | 温度传感器状态KT114 | SINGLE | 只读3WUB0705 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 705 | 0x02C0
705 | 风速&开关KT115 | SINGLE | 只读3WUB0706 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 706 | 0x02C1
706 | 清洗标志&模式KT115 | SINGLE | 只读3WUB0707 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 707 | 0x02C2
707 | 运行温度KT115 | SINGLE | 只读3WUB0708 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 708 | 0x02C3
708 | 故障代码KT115 | SINGLE | 只读3WUB0709 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 709 | 0x02C4
709 | 室内温度KT115 | SINGLE | 只读3WUB0710 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 710 | 0x02C5
710 | 温度传感器状态KT115 | SINGLE | 只读3WUB0711 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 711 | 0x02C6
711 | 风速&开关KT116 | SINGLE | 只读3WUB0712 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 712 | 0x02C7
712 | 清洗标志&模式KT116 | SINGLE | 只读3WUB0713 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 713 | 0x02C8
713 | 运行温度KT116 | SINGLE | 只读3WUB0714 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 714 | 0x02C9
714 | 故障代码KT116 | SINGLE | 只读3WUB0715 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 715 | 0x02CA
715 | 室内温度KT116 | SINGLE | 只读3WUB0716 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 716 | 0x02CB
716 | 温度传感器状态KT116 | SINGLE | 只读3WUB0717 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 717 | 0x02CC
717 | 风速&开关KT117 | SINGLE | 只读3WUB0718 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 718 | 0x02CD
718 | 清洗标志&模式KT117 | SINGLE | 只读3WUB0719 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 719 | 0x02CE
719 | 运行温度KT117 | SINGLE | 只读3WUB0720 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 720 | 0x02CF
720 | 故障代码KT117 | SINGLE | 只读3WUB0721 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 721 | 0x02D0
721 | 室内温度KT117 | SINGLE | 只读3WUB0722 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 722 | 0x02D1
722 | 温度传感器状态KT117 | SINGLE | 只读3WUB0723 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 723 | 0x02D2
723 | 风速&开关KT118 | SINGLE | 只读3WUB0724 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 724 | 0x02D3
724 | 清洗标志&模式KT118 | SINGLE | 只读3WUB0725 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 725 | 0x02D4
725 | 运行温度KT118 | SINGLE | 只读3WUB0726 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 726 | 0x02D5
726 | 故障代码KT118 | SINGLE | 只读3WUB0727 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 727 | 0x02D6
727 | 室内温度KT118 | SINGLE | 只读3WUB0728 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 728 | 0x02D7
728 | 温度传感器状态KT118 | SINGLE | 只读3WUB0729 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 729 | 0x02D8
729 | 风速&开关KT119 | SINGLE | 只读3WUB0730 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 730 | 0x02D9
730 | 清洗标志&模式KT119 | SINGLE | 只读3WUB0731 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 731 | 0x02DA
731 | 运行温度KT119 | SINGLE | 只读3WUB0732 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 732 | 0x02DB
732 | 故障代码KT119 | SINGLE | 只读3WUB0733 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 733 | 0x02DC
733 | 室内温度KT119 | SINGLE | 只读3WUB0734 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 734 | 0x02DD
734 | 温度传感器状态KT119 | SINGLE | 只读3WUB0735 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 735 | 0x02DE
735 | 风速&开关KT120 | SINGLE | 只读3WUB0736 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 736 | 0x02DF
736 | 清洗标志&模式KT120 | SINGLE | 只读3WUB0737 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 737 | 0x02E0
737 | 运行温度KT120 | SINGLE | 只读3WUB0738 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 738 | 0x02E1
738 | 故障代码KT120 | SINGLE | 只读3WUB0739 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 739 | 0x02E2
739 | 室内温度KT120 | SINGLE | 只读3WUB0740 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 740 | 0x02E3
740 | 温度传感器状态KT120 | SINGLE | 只读3WUB0741 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 741 | 0x02E4
741 | 风速&开关KT121 | SINGLE | 只读3WUB0742 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 742 | 0x02E5
742 | 清洗标志&模式KT121 | SINGLE | 只读3WUB0743 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 743 | 0x02E6
743 | 运行温度KT121 | SINGLE | 只读3WUB0744 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 744 | 0x02E7
744 | 故障代码KT121 | SINGLE | 只读3WUB0745 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 745 | 0x02E8
745 | 室内温度KT121 | SINGLE | 只读3WUB0746 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 746 | 0x02E9
746 | 温度传感器状态KT121 | SINGLE | 只读3WUB0747 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 747 | 0x02EA
747 | 风速&开关KT122 | SINGLE | 只读3WUB0748 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 748 | 0x02EB
748 | 清洗标志&模式KT122 | SINGLE | 只读3WUB0749 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 749 | 0x02EC
749 | 运行温度KT122 | SINGLE | 只读3WUB0750 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 750 | 0x02ED
750 | 故障代码KT122 | SINGLE | 只读3WUB0751 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 751 | 0x02EE
751 | 室内温度KT122 | SINGLE | 只读3WUB0752 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 752 | 0x02EF
752 | 温度传感器状态KT122 | SINGLE | 只读3WUB0753 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 753 | 0x02F0
753 | 风速&开关KT123 | SINGLE | 只读3WUB0754 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 754 | 0x02F1
754 | 清洗标志&模式KT123 | SINGLE | 只读3WUB0755 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 755 | 0x02F2
755 | 运行温度KT123 | SINGLE | 只读3WUB0756 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 756 | 0x02F3
756 | 故障代码KT123 | SINGLE | 只读3WUB0757 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 757 | 0x02F4
757 | 室内温度KT123 | SINGLE | 只读3WUB0758 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 758 | 0x02F5
758 | 温度传感器状态KT123 | SINGLE | 只读3WUB0759 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 759 | 0x02F6
759 | 风速&开关KT124 | SINGLE | 只读3WUB0760 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 760 | 0x02F7
760 | 清洗标志&模式KT124 | SINGLE | 只读3WUB0761 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 761 | 0x02F8
761 | 运行温度KT124 | SINGLE | 只读3WUB0762 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 762 | 0x02F9
762 | 故障代码KT124 | SINGLE | 只读3WUB0763 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 763 | 0x02FA
763 | 室内温度KT124 | SINGLE | 只读3WUB0764 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 764 | 0x02FB
764 | 温度传感器状态KT124 | SINGLE | 只读3WUB0765 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 765 | 0x02FC
765 | 风速&开关KT125 | SINGLE | 只读3WUB0766 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 766 | 0x02FD
766 | 清洗标志&模式KT125 | SINGLE | 只读3WUB0767 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 767 | 0x02FE
767 | 运行温度KT125 | SINGLE | 只读3WUB0768 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 768 | 0x02FF
768 | 故障代码KT125 | SINGLE | 只读3WUB0769 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 769 | 0x0300
769 | 室内温度KT125 | SINGLE | 只读3WUB0770 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 770 | 0x0301
770 | 温度传感器状态KT125 | SINGLE | 只读3WUB0771 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 771 | 0x0302
771 | 风速&开关KT126 | SINGLE | 只读3WUB0772 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 772 | 0x0303
772 | 清洗标志&模式KT126 | SINGLE | 只读3WUB0773 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 773 | 0x0304
773 | 运行温度KT126 | SINGLE | 只读3WUB0774 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 774 | 0x0305
774 | 故障代码KT126 | SINGLE | 只读3WUB0775 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 775 | 0x0306
775 | 室内温度KT126 | SINGLE | 只读3WUB0776 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 776 | 0x0307
776 | 温度传感器状态KT126 | SINGLE | 只读3WUB0777 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 777 | 0x0308
777 | 风速&开关KT127 | SINGLE | 只读3WUB0778 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 778 | 0x0309
778 | 清洗标志&模式KT127 | SINGLE | 只读3WUB0779 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 779 | 0x030A
779 | 运行温度KT127 | SINGLE | 只读3WUB0780 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 780 | 0x030B
780 | 故障代码KT127 | SINGLE | 只读3WUB0781 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 781 | 0x030C
781 | 室内温度KT127 | SINGLE | 只读3WUB0782 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 782 | 0x030D
782 | 温度传感器状态KT127 | SINGLE | 只读3WUB0783 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 783 | 0x030E
783 | 风速&开关KT128 | SINGLE | 只读3WUB0784 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 784 | 0x030F
784 | 清洗标志&模式KT128 | SINGLE | 只读3WUB0785 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 785 | 0x0310
785 | 运行温度KT128 | SINGLE | 只读3WUB0786 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 786 | 0x0311
786 | 故障代码KT128 | SINGLE | 只读3WUB0787 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 787 | 0x0312
787 | 室内温度KT128 | SINGLE | 只读3WUB0788 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 788 | 0x0313
788 | 温度传感器状态KT128 | SINGLE | 只读3WUB0789 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 789 | 0x0314
789 | 风速&开关KT129 | SINGLE | 只读3WUB0790 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 790 | 0x0315
790 | 清洗标志&模式KT129 | SINGLE | 只读3WUB0791 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 791 | 0x0316
791 | 运行温度KT129 | SINGLE | 只读3WUB0792 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 792 | 0x0317
792 | 故障代码KT129 | SINGLE | 只读3WUB0793 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 793 | 0x0318
793 | 室内温度KT129 | SINGLE | 只读3WUB0794 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 794 | 0x0319
794 | 温度传感器状态KT129 | SINGLE | 只读3WUB0795 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 795 | 0x031A
795 | 风速&开关KT130 | SINGLE | 只读3WUB0796 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 796 | 0x031B
796 | 清洗标志&模式KT130 | SINGLE | 只读3WUB0797 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 797 | 0x031C
797 | 运行温度KT130 | SINGLE | 只读3WUB0798 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 798 | 0x031D
798 | 故障代码KT130 | SINGLE | 只读3WUB0799 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 799 | 0x031E
799 | 室内温度KT130 | SINGLE | 只读3WUB0800 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 800 | 0x031F
800 | 温度传感器状态KT130 | SINGLE | 只读3WUB0801 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 801 | 0x0320
801 | 风速&开关KT131 | SINGLE | 只读3WUB0802 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 802 | 0x0321
802 | 清洗标志&模式KT131 | SINGLE | 只读3WUB0803 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 803 | 0x0322
803 | 运行温度KT131 | SINGLE | 只读3WUB0804 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 804 | 0x0323
804 | 故障代码KT131 | SINGLE | 只读3WUB0805 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 805 | 0x0324
805 | 室内温度KT131 | SINGLE | 只读3WUB0806 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 806 | 0x0325
806 | 温度传感器状态KT131 | SINGLE | 只读3WUB0807 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 807 | 0x0326
807 | 风速&开关KT132 | SINGLE | 只读3WUB0808 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 808 | 0x0327
808 | 清洗标志&模式KT132 | SINGLE | 只读3WUB0809 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 809 | 0x0328
809 | 运行温度KT132 | SINGLE | 只读3WUB0810 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 810 | 0x0329
810 | 故障代码KT132 | SINGLE | 只读3WUB0811 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 811 | 0x032A
811 | 室内温度KT132 | SINGLE | 只读3WUB0812 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 812 | 0x032B
812 | 温度传感器状态KT132 | SINGLE | 只读3WUB0813 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 813 | 0x032C
813 | 风速&开关KT133 | SINGLE | 只读3WUB0814 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 814 | 0x032D
814 | 清洗标志&模式KT133 | SINGLE | 只读3WUB0815 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 815 | 0x032E
815 | 运行温度KT133 | SINGLE | 只读3WUB0816 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 816 | 0x032F
816 | 故障代码KT133 | SINGLE | 只读3WUB0817 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 817 | 0x0330
817 | 室内温度KT133 | SINGLE | 只读3WUB0818 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 818 | 0x0331
818 | 温度传感器状态KT133 | SINGLE | 只读3WUB0819 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 819 | 0x0332
819 | 风速&开关KT134 | SINGLE | 只读3WUB0820 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 820 | 0x0333
820 | 清洗标志&模式KT134 | SINGLE | 只读3WUB0821 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 821 | 0x0334
821 | 运行温度KT134 | SINGLE | 只读3WUB0822 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 822 | 0x0335
822 | 故障代码KT134 | SINGLE | 只读3WUB0823 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 823 | 0x0336
823 | 室内温度KT134 | SINGLE | 只读3WUB0824 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 824 | 0x0337
824 | 温度传感器状态KT134 | SINGLE | 只读3WUB0825 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 825 | 0x0338
825 | 风速&开关KT135 | SINGLE | 只读3WUB0826 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 826 | 0x0339
826 | 清洗标志&模式KT135 | SINGLE | 只读3WUB0827 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 827 | 0x033A
827 | 运行温度KT135 | SINGLE | 只读3WUB0828 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 828 | 0x033B
828 | 故障代码KT135 | SINGLE | 只读3WUB0829 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 829 | 0x033C
829 | 室内温度KT135 | SINGLE | 只读3WUB0830 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 830 | 0x033D
830 | 温度传感器状态KT135 | SINGLE | 只读3WUB0831 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 831 | 0x033E
831 | 风速&开关KT136 | SINGLE | 只读3WUB0832 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 832 | 0x033F
832 | 清洗标志&模式KT136 | SINGLE | 只读3WUB0833 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 833 | 0x0340
833 | 运行温度KT136 | SINGLE | 只读3WUB0834 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 834 | 0x0341
834 | 故障代码KT136 | SINGLE | 只读3WUB0835 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 835 | 0x0342
835 | 室内温度KT136 | SINGLE | 只读3WUB0836 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 836 | 0x0343
836 | 温度传感器状态KT136 | SINGLE | 只读3WUB0837 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 837 | 0x0344
837 | 风速&开关KT137 | SINGLE | 只读3WUB0838 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 838 | 0x0345
838 | 清洗标志&模式KT137 | SINGLE | 只读3WUB0839 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 839 | 0x0346
839 | 运行温度KT137 | SINGLE | 只读3WUB0840 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 840 | 0x0347
840 | 故障代码KT137 | SINGLE | 只读3WUB0841 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 841 | 0x0348
841 | 室内温度KT137 | SINGLE | 只读3WUB0842 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 842 | 0x0349
842 | 温度传感器状态KT137 | SINGLE | 只读3WUB0843 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 843 | 0x034A
843 | 风速&开关KT138 | SINGLE | 只读3WUB0844 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 844 | 0x034B
844 | 清洗标志&模式KT138 | SINGLE | 只读3WUB0845 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 845 | 0x034C
845 | 运行温度KT138 | SINGLE | 只读3WUB0846 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 846 | 0x034D
846 | 故障代码KT138 | SINGLE | 只读3WUB0847 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 847 | 0x034E
847 | 室内温度KT138 | SINGLE | 只读3WUB0848 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 848 | 0x034F
848 | 温度传感器状态KT138 | SINGLE | 只读3WUB0849 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 849 | 0x0350
849 | 风速&开关KT139 | SINGLE | 只读3WUB0850 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 850 | 0x0351
850 | 清洗标志&模式KT139 | SINGLE | 只读3WUB0851 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 851 | 0x0352
851 | 运行温度KT139 | SINGLE | 只读3WUB0852 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 852 | 0x0353
852 | 故障代码KT139 | SINGLE | 只读3WUB0853 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 853 | 0x0354
853 | 室内温度KT139 | SINGLE | 只读3WUB0854 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 854 | 0x0355
854 | 温度传感器状态KT139 | SINGLE | 只读3WUB0855 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 855 | 0x0356
855 | 风速&开关KT140 | SINGLE | 只读3WUB0856 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 856 | 0x0357
856 | 清洗标志&模式KT140 | SINGLE | 只读3WUB0857 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 857 | 0x0358
857 | 运行温度KT140 | SINGLE | 只读3WUB0858 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 858 | 0x0359
858 | 故障代码KT140 | SINGLE | 只读3WUB0859 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 859 | 0x035A
859 | 室内温度KT140 | SINGLE | 只读3WUB0860 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 860 | 0x035B
860 | 温度传感器状态KT140 | SINGLE | 只读3WUB0861 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 861 | 0x035C
861 | 风速&开关KT141 | SINGLE | 只读3WUB0862 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 862 | 0x035D
862 | 清洗标志&模式KT141 | SINGLE | 只读3WUB0863 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 863 | 0x035E
863 | 运行温度KT141 | SINGLE | 只读3WUB0864 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 864 | 0x035F
864 | 故障代码KT141 | SINGLE | 只读3WUB0865 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 865 | 0x0360
865 | 室内温度KT141 | SINGLE | 只读3WUB0866 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 866 | 0x0361
866 | 温度传感器状态KT141 | SINGLE | 只读3WUB0867 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 867 | 0x0362
867 | 风速&开关KT142 | SINGLE | 只读3WUB0868 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 868 | 0x0363
868 | 清洗标志&模式KT142 | SINGLE | 只读3WUB0869 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 869 | 0x0364
869 | 运行温度KT142 | SINGLE | 只读3WUB0870 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 870 | 0x0365
870 | 故障代码KT142 | SINGLE | 只读3WUB0871 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 871 | 0x0366
871 | 室内温度KT142 | SINGLE | 只读3WUB0872 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 872 | 0x0367
872 | 温度传感器状态KT142 | SINGLE | 只读3WUB0873 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 873 | 0x0368
873 | 风速&开关KT143 | SINGLE | 只读3WUB0874 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 874 | 0x0369
874 | 清洗标志&模式KT143 | SINGLE | 只读3WUB0875 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 875 | 0x036A
875 | 运行温度KT143 | SINGLE | 只读3WUB0876 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 876 | 0x036B
876 | 故障代码KT143 | SINGLE | 只读3WUB0877 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 877 | 0x036C
877 | 室内温度KT143 | SINGLE | 只读3WUB0878 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 878 | 0x036D
878 | 温度传感器状态KT143 | SINGLE | 只读3WUB0879 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 879 | 0x036E
879 | 风速&开关KT144 | SINGLE | 只读3WUB0880 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 880 | 0x036F
880 | 清洗标志&模式KT144 | SINGLE | 只读3WUB0881 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 881 | 0x0370
881 | 运行温度KT144 | SINGLE | 只读3WUB0882 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 882 | 0x0371
882 | 故障代码KT144 | SINGLE | 只读3WUB0883 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 883 | 0x0372
883 | 室内温度KT144 | SINGLE | 只读3WUB0884 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 884 | 0x0373
884 | 温度传感器状态KT144 | SINGLE | 只读3WUB0885 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 885 | 0x0374
885 | 风速&开关KT145 | SINGLE | 只读3WUB0886 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 886 | 0x0375
886 | 清洗标志&模式KT145 | SINGLE | 只读3WUB0887 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 887 | 0x0376
887 | 运行温度KT145 | SINGLE | 只读3WUB0888 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 888 | 0x0377
888 | 故障代码KT145 | SINGLE | 只读3WUB0889 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 889 | 0x0378
889 | 室内温度KT145 | SINGLE | 只读3WUB0890 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 890 | 0x0379
890 | 温度传感器状态KT145 | SINGLE | 只读3WUB0891 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 891 | 0x037A
891 | 风速&开关KT146 | SINGLE | 只读3WUB0892 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 892 | 0x037B
892 | 清洗标志&模式KT146 | SINGLE | 只读3WUB0893 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 893 | 0x037C
893 | 运行温度KT146 | SINGLE | 只读3WUB0894 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 894 | 0x037D
894 | 故障代码KT146 | SINGLE | 只读3WUB0895 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 895 | 0x037E
895 | 室内温度KT146 | SINGLE | 只读3WUB0896 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 896 | 0x037F
896 | 温度传感器状态KT146 | SINGLE | 只读3WUB0897 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 897 | 0x0380
897 | 风速&开关KT147 | SINGLE | 只读3WUB0898 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 898 | 0x0381
898 | 清洗标志&模式KT147 | SINGLE | 只读3WUB0899 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 899 | 0x0382
899 | 运行温度KT147 | SINGLE | 只读3WUB0900 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 900 | 0x0383
900 | 故障代码KT147 | SINGLE | 只读3WUB0901 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 901 | 0x0384
901 | 室内温度KT147 | SINGLE | 只读3WUB0902 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 902 | 0x0385
902 | 温度传感器状态KT147 | SINGLE | 只读3WUB0903 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 903 | 0x0386
903 | 风速&开关KT148 | SINGLE | 只读3WUB0904 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 904 | 0x0387
904 | 清洗标志&模式KT148 | SINGLE | 只读3WUB0905 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 905 | 0x0388
905 | 运行温度KT148 | SINGLE | 只读3WUB0906 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 906 | 0x0389
906 | 故障代码KT148 | SINGLE | 只读3WUB0907 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 907 | 0x038A
907 | 室内温度KT148 | SINGLE | 只读3WUB0908 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 908 | 0x038B
908 | 温度传感器状态KT148 | SINGLE | 只读3WUB0909 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 909 | 0x038C
909 | 风速&开关KT149 | SINGLE | 只读3WUB0910 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 910 | 0x038D
910 | 清洗标志&模式KT149 | SINGLE | 只读3WUB0911 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 911 | 0x038E
911 | 运行温度KT149 | SINGLE | 只读3WUB0912 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 912 | 0x038F
912 | 故障代码KT149 | SINGLE | 只读3WUB0913 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 913 | 0x0390
913 | 室内温度KT149 | SINGLE | 只读3WUB0914 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 914 | 0x0391
914 | 温度传感器状态KT149 | SINGLE | 只读3WUB0915 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 915 | 0x0392
915 | 风速&开关KT150 | SINGLE | 只读3WUB0916 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 916 | 0x0393
916 | 清洗标志&模式KT150 | SINGLE | 只读3WUB0917 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 917 | 0x0394
917 | 运行温度KT150 | SINGLE | 只读3WUB0918 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 918 | 0x0395
918 | 故障代码KT150 | SINGLE | 只读3WUB0919 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 919 | 0x0396
919 | 室内温度KT150 | SINGLE | 只读3WUB0920 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 920 | 0x0397
920 | 温度传感器状态KT150 | SINGLE | 只读3WUB0921 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 921 | 0x0398
921 | 风速&开关KT151 | SINGLE | 只读3WUB0922 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 922 | 0x0399
922 | 清洗标志&模式KT151 | SINGLE | 只读3WUB0923 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 923 | 0x039A
923 | 运行温度KT151 | SINGLE | 只读3WUB0924 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 924 | 0x039B
924 | 故障代码KT151 | SINGLE | 只读3WUB0925 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 925 | 0x039C
925 | 室内温度KT151 | SINGLE | 只读3WUB0926 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 926 | 0x039D
926 | 温度传感器状态KT151 | SINGLE | 只读3WUB0927 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 927 | 0x039E
927 | 风速&开关KT152 | SINGLE | 只读3WUB0928 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 928 | 0x039F
928 | 清洗标志&模式KT152 | SINGLE | 只读3WUB0929 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 929 | 0x03A0
929 | 运行温度KT152 | SINGLE | 只读3WUB0930 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 930 | 0x03A1
930 | 故障代码KT152 | SINGLE | 只读3WUB0931 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 931 | 0x03A2
931 | 室内温度KT152 | SINGLE | 只读3WUB0932 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 932 | 0x03A3
932 | 温度传感器状态KT152 | SINGLE | 只读3WUB0933 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 933 | 0x03A4
933 | 风速&开关KT153 | SINGLE | 只读3WUB0934 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 934 | 0x03A5
934 | 清洗标志&模式KT153 | SINGLE | 只读3WUB0935 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 935 | 0x03A6
935 | 运行温度KT153 | SINGLE | 只读3WUB0936 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 936 | 0x03A7
936 | 故障代码KT153 | SINGLE | 只读3WUB0937 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 937 | 0x03A8
937 | 室内温度KT153 | SINGLE | 只读3WUB0938 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 938 | 0x03A9
938 | 温度传感器状态KT153 | SINGLE | 只读3WUB0939 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 939 | 0x03AA
939 | 风速&开关KT154 | SINGLE | 只读3WUB0940 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 940 | 0x03AB
940 | 清洗标志&模式KT154 | SINGLE | 只读3WUB0941 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 941 | 0x03AC
941 | 运行温度KT154 | SINGLE | 只读3WUB0942 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 942 | 0x03AD
942 | 故障代码KT154 | SINGLE | 只读3WUB0943 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 943 | 0x03AE
943 | 室内温度KT154 | SINGLE | 只读3WUB0944 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 944 | 0x03AF
944 | 温度传感器状态KT154 | SINGLE | 只读3WUB0945 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 945 | 0x03B0
945 | 风速&开关KT155 | SINGLE | 只读3WUB0946 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 946 | 0x03B1
946 | 清洗标志&模式KT155 | SINGLE | 只读3WUB0947 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 947 | 0x03B2
947 | 运行温度KT155 | SINGLE | 只读3WUB0948 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 948 | 0x03B3
948 | 故障代码KT155 | SINGLE | 只读3WUB0949 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 949 | 0x03B4
949 | 室内温度KT155 | SINGLE | 只读3WUB0950 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 950 | 0x03B5
950 | 温度传感器状态KT155 | SINGLE | 只读3WUB0951 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 951 | 0x03B6
951 | 风速&开关KT156 | SINGLE | 只读3WUB0952 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 952 | 0x03B7
952 | 清洗标志&模式KT156 | SINGLE | 只读3WUB0953 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 953 | 0x03B8
953 | 运行温度KT156 | SINGLE | 只读3WUB0954 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 954 | 0x03B9
954 | 故障代码KT156 | SINGLE | 只读3WUB0955 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 955 | 0x03BA
955 | 室内温度KT156 | SINGLE | 只读3WUB0956 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 956 | 0x03BB
956 | 温度传感器状态KT156 | SINGLE | 只读3WUB0957 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 957 | 0x03BC
957 | 风速&开关KT157 | SINGLE | 只读3WUB0958 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 958 | 0x03BD
958 | 清洗标志&模式KT157 | SINGLE | 只读3WUB0959 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 959 | 0x03BE
959 | 运行温度KT157 | SINGLE | 只读3WUB0960 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 960 | 0x03BF
960 | 故障代码KT157 | SINGLE | 只读3WUB0961 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 961 | 0x03C0
961 | 室内温度KT157 | SINGLE | 只读3WUB0962 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 962 | 0x03C1
962 | 温度传感器状态KT157 | SINGLE | 只读3WUB0963 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 963 | 0x03C2
963 | 风速&开关KT158 | SINGLE | 只读3WUB0964 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 964 | 0x03C3
964 | 清洗标志&模式KT158 | SINGLE | 只读3WUB0965 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 965 | 0x03C4
965 | 运行温度KT158 | SINGLE | 只读3WUB0966 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 966 | 0x03C5
966 | 故障代码KT158 | SINGLE | 只读3WUB0967 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 967 | 0x03C6
967 | 室内温度KT158 | SINGLE | 只读3WUB0968 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 968 | 0x03C7
968 | 温度传感器状态KT158 | SINGLE | 只读3WUB0969 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 969 | 0x03C8
969 | 风速&开关KT159 | SINGLE | 只读3WUB0970 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 970 | 0x03C9
970 | 清洗标志&模式KT159 | SINGLE | 只读3WUB0971 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 971 | 0x03CA
971 | 运行温度KT159 | SINGLE | 只读3WUB0972 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 972 | 0x03CB
972 | 故障代码KT159 | SINGLE | 只读3WUB0973 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 973 | 0x03CC
973 | 室内温度KT159 | SINGLE | 只读3WUB0974 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 974 | 0x03CD
974 | 温度传感器状态KT159 | SINGLE | 只读3WUB0975 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 975 | 0x03CE
975 | 风速&开关KT160 | SINGLE | 只读3WUB0976 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 976 | 0x03CF
976 | 清洗标志&模式KT160 | SINGLE | 只读3WUB0977 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 977 | 0x03D0
977 | 运行温度KT160 | SINGLE | 只读3WUB0978 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 978 | 0x03D1
978 | 故障代码KT160 | SINGLE | 只读3WUB0979 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 979 | 0x03D2
979 | 室内温度KT160 | SINGLE | 只读3WUB0980 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 980 | 0x03D3
980 | 温度传感器状态KT160 | SINGLE | 只读3WUB0981 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 981 | 0x03D4
981 | 风速&开关KT161 | SINGLE | 只读3WUB0982 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 982 | 0x03D5
982 | 清洗标志&模式KT161 | SINGLE | 只读3WUB0983 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 983 | 0x03D6
983 | 运行温度KT161 | SINGLE | 只读3WUB0984 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 984 | 0x03D7
984 | 故障代码KT161 | SINGLE | 只读3WUB0985 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 985 | 0x03D8
985 | 室内温度KT161 | SINGLE | 只读3WUB0986 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 986 | 0x03D9
986 | 温度传感器状态KT161 | SINGLE | 只读3WUB0987 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 987 | 0x03DA
987 | 风速&开关KT162 | SINGLE | 只读3WUB0988 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 988 | 0x03DB
988 | 清洗标志&模式KT162 | SINGLE | 只读3WUB0989 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 989 | 0x03DC
989 | 运行温度KT162 | SINGLE | 只读3WUB0990 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 990 | 0x03DD
990 | 故障代码KT162 | SINGLE | 只读3WUB0991 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 991 | 0x03DE
991 | 室内温度KT162 | SINGLE | 只读3WUB0992 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 992 | 0x03DF
992 | 温度传感器状态KT162 | SINGLE | 只读3WUB0993 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 993 | 0x03E0
993 | 风速&开关KT163 | SINGLE | 只读3WUB0994 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 994 | 0x03E1
994 | 清洗标志&模式KT163 | SINGLE | 只读3WUB0995 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 995 | 0x03E2
995 | 运行温度KT163 | SINGLE | 只读3WUB0996 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 996 | 0x03E3
996 | 故障代码KT163 | SINGLE | 只读3WUB0997 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 997 | 0x03E4
997 | 室内温度KT163 | SINGLE | 只读3WUB0998 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 998 | 0x03E5
998 | 温度传感器状态KT163 | SINGLE | 只读3WUB0999 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 999 | 0x03E6
999 | 风速&开关KT164 | SINGLE | 只读3WUB1000 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1000 | 0x03E7
1000 | 清洗标志&模式KT164 | SINGLE | 只读3WUB1001 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1001 | 0x03E8
1001 | 运行温度KT164 | SINGLE | 只读3WUB1002 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1002 | 0x03E9
1002 | 故障代码KT164 | SINGLE | 只读3WUB1003 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1003 | 0x03EA
1003 | 室内温度KT164 | SINGLE | 只读3WUB1004 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1004 | 0x03EB
1004 | 温度传感器状态KT164 | SINGLE | 只读3WUB1005 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1005 | 0x03EC
1005 | 风速&开关KT165 | SINGLE | 只读3WUB1006 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1006 | 0x03ED
1006 | 清洗标志&模式KT165 | SINGLE | 只读3WUB1007 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1007 | 0x03EE
1007 | 运行温度KT165 | SINGLE | 只读3WUB1008 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1008 | 0x03EF
1008 | 故障代码KT165 | SINGLE | 只读3WUB1009 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1009 | 0x03F0
1009 | 室内温度KT165 | SINGLE | 只读3WUB1010 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1010 | 0x03F1
1010 | 温度传感器状态KT165 | SINGLE | 只读3WUB1011 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1011 | 0x03F2
1011 | 风速&开关KT166 | SINGLE | 只读3WUB1012 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1012 | 0x03F3
1012 | 清洗标志&模式KT166 | SINGLE | 只读3WUB1013 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1013 | 0x03F4
1013 | 运行温度KT166 | SINGLE | 只读3WUB1014 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1014 | 0x03F5
1014 | 故障代码KT166 | SINGLE | 只读3WUB1015 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1015 | 0x03F6
1015 | 室内温度KT166 | SINGLE | 只读3WUB1016 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1016 | 0x03F7
1016 | 温度传感器状态KT166 | SINGLE | 只读3WUB1017 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1017 | 0x03F8
1017 | 风速&开关KT167 | SINGLE | 只读3WUB1018 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1018 | 0x03F9
1018 | 清洗标志&模式KT167 | SINGLE | 只读3WUB1019 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1019 | 0x03FA
1019 | 运行温度KT167 | SINGLE | 只读3WUB1020 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1020 | 0x03FB
1020 | 故障代码KT167 | SINGLE | 只读3WUB1021 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1021 | 0x03FC
1021 | 室内温度KT167 | SINGLE | 只读3WUB1022 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1022 | 0x03FD
1022 | 温度传感器状态KT167 | SINGLE | 只读3WUB1023 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1023 | 0x03FE
1023 | 风速&开关KT168 | SINGLE | 只读3WUB1024 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1024 | 0x03FF
1024 | 清洗标志&模式KT168 | SINGLE | 只读3WUB1025 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1025 | 0x0400
1025 | 运行温度KT168 | SINGLE | 只读3WUB1026 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1026 | 0x0401
1026 | 故障代码KT168 | SINGLE | 只读3WUB1027 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1027 | 0x0402
1027 | 室内温度KT168 | SINGLE | 只读3WUB1028 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1028 | 0x0403
1028 | 温度传感器状态KT168 | SINGLE | 只读3WUB1029 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1029 | 0x0404
1029 | 风速&开关KT169 | SINGLE | 只读3WUB1030 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1030 | 0x0405
1030 | 清洗标志&模式KT169 | SINGLE | 只读3WUB1031 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1031 | 0x0406
1031 | 运行温度KT169 | SINGLE | 只读3WUB1032 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1032 | 0x0407
1032 | 故障代码KT169 | SINGLE | 只读3WUB1033 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1033 | 0x0408
1033 | 室内温度KT169 | SINGLE | 只读3WUB1034 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1034 | 0x0409
1034 | 温度传感器状态KT169 | SINGLE | 只读3WUB1035 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1035 | 0x040A
1035 | 风速&开关KT170 | SINGLE | 只读3WUB1036 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1036 | 0x040B
1036 | 清洗标志&模式KT170 | SINGLE | 只读3WUB1037 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1037 | 0x040C
1037 | 运行温度KT170 | SINGLE | 只读3WUB1038 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1038 | 0x040D
1038 | 故障代码KT170 | SINGLE | 只读3WUB1039 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1039 | 0x040E
1039 | 室内温度KT170 | SINGLE | 只读3WUB1040 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1040 | 0x040F
1040 | 温度传感器状态KT170 | SINGLE | 只读3WUB1041 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1041 | 0x0410
1041 | 风速&开关KT171 | SINGLE | 只读3WUB1042 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1042 | 0x0411
1042 | 清洗标志&模式KT171 | SINGLE | 只读3WUB1043 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1043 | 0x0412
1043 | 运行温度KT171 | SINGLE | 只读3WUB1044 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1044 | 0x0413
1044 | 故障代码KT171 | SINGLE | 只读3WUB1045 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1045 | 0x0414
1045 | 室内温度KT171 | SINGLE | 只读3WUB1046 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1046 | 0x0415
1046 | 温度传感器状态KT171 | SINGLE | 只读3WUB1047 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1047 | 0x0416
1047 | 风速&开关KT172 | SINGLE | 只读3WUB1048 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1048 | 0x0417
1048 | 清洗标志&模式KT172 | SINGLE | 只读3WUB1049 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1049 | 0x0418
1049 | 运行温度KT172 | SINGLE | 只读3WUB1050 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1050 | 0x0419
1050 | 故障代码KT172 | SINGLE | 只读3WUB1051 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1051 | 0x041A
1051 | 室内温度KT172 | SINGLE | 只读3WUB1052 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1052 | 0x041B
1052 | 温度传感器状态KT172 | SINGLE | 只读3WUB1053 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1053 | 0x041C
1053 | 风速&开关KT173 | SINGLE | 只读3WUB1054 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1054 | 0x041D
1054 | 清洗标志&模式KT173 | SINGLE | 只读3WUB1055 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1055 | 0x041E
1055 | 运行温度KT173 | SINGLE | 只读3WUB1056 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1056 | 0x041F
1056 | 故障代码KT173 | SINGLE | 只读3WUB1057 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1057 | 0x0420
1057 | 室内温度KT173 | SINGLE | 只读3WUB1058 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1058 | 0x0421
1058 | 温度传感器状态KT173 | SINGLE | 只读3WUB1059 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1059 | 0x0422
1059 | 风速&开关KT174 | SINGLE | 只读3WUB1060 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1060 | 0x0423
1060 | 清洗标志&模式KT174 | SINGLE | 只读3WUB1061 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1061 | 0x0424
1061 | 运行温度KT174 | SINGLE | 只读3WUB1062 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1062 | 0x0425
1062 | 故障代码KT174 | SINGLE | 只读3WUB1063 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1063 | 0x0426
1063 | 室内温度KT174 | SINGLE | 只读3WUB1064 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1064 | 0x0427
1064 | 温度传感器状态KT174 | SINGLE | 只读3WUB1065 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1065 | 0x0428
1065 | 风速&开关KT175 | SINGLE | 只读3WUB1066 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1066 | 0x0429
1066 | 清洗标志&模式KT175 | SINGLE | 只读3WUB1067 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1067 | 0x042A
1067 | 运行温度KT175 | SINGLE | 只读3WUB1068 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1068 | 0x042B
1068 | 故障代码KT175 | SINGLE | 只读3WUB1069 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1069 | 0x042C
1069 | 室内温度KT175 | SINGLE | 只读3WUB1070 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1070 | 0x042D
1070 | 温度传感器状态KT175 | SINGLE | 只读3WUB1071 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1071 | 0x042E
1071 | 风速&开关KT176 | SINGLE | 只读3WUB1072 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1072 | 0x042F
1072 | 清洗标志&模式KT176 | SINGLE | 只读3WUB1073 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1073 | 0x0430
1073 | 运行温度KT176 | SINGLE | 只读3WUB1074 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1074 | 0x0431
1074 | 故障代码KT176 | SINGLE | 只读3WUB1075 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1075 | 0x0432
1075 | 室内温度KT176 | SINGLE | 只读3WUB1076 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1076 | 0x0433
1076 | 温度传感器状态KT176 | SINGLE | 只读3WUB1077 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1077 | 0x0434
1077 | 风速&开关KT177 | SINGLE | 只读3WUB1078 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1078 | 0x0435
1078 | 清洗标志&模式KT177 | SINGLE | 只读3WUB1079 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1079 | 0x0436
1079 | 运行温度KT177 | SINGLE | 只读3WUB1080 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1080 | 0x0437
1080 | 故障代码KT177 | SINGLE | 只读3WUB1081 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1081 | 0x0438
1081 | 室内温度KT177 | SINGLE | 只读3WUB1082 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1082 | 0x0439
1082 | 温度传感器状态KT177 | SINGLE | 只读3WUB1083 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1083 | 0x043A
1083 | 风速&开关KT178 | SINGLE | 只读3WUB1084 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1084 | 0x043B
1084 | 清洗标志&模式KT178 | SINGLE | 只读3WUB1085 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1085 | 0x043C
1085 | 运行温度KT178 | SINGLE | 只读3WUB1086 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1086 | 0x043D
1086 | 故障代码KT178 | SINGLE | 只读3WUB1087 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1087 | 0x043E
1087 | 室内温度KT178 | SINGLE | 只读3WUB1088 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1088 | 0x043F
1088 | 温度传感器状态KT178 | SINGLE | 只读3WUB1089 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1089 | 0x0440
1089 | 风速&开关KT179 | SINGLE | 只读3WUB1090 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1090 | 0x0441
1090 | 清洗标志&模式KT179 | SINGLE | 只读3WUB1091 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1091 | 0x0442
1091 | 运行温度KT179 | SINGLE | 只读3WUB1092 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1092 | 0x0443
1092 | 故障代码KT179 | SINGLE | 只读3WUB1093 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1093 | 0x0444
1093 | 室内温度KT179 | SINGLE | 只读3WUB1094 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1094 | 0x0445
1094 | 温度传感器状态KT179 | SINGLE | 只读3WUB1095 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1095 | 0x0446
1095 | 风速&开关KT180 | SINGLE | 只读3WUB1096 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1096 | 0x0447
1096 | 清洗标志&模式KT180 | SINGLE | 只读3WUB1097 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1097 | 0x0448
1097 | 运行温度KT180 | SINGLE | 只读3WUB1098 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1098 | 0x0449
1098 | 故障代码KT180 | SINGLE | 只读3WUB1099 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1099 | 0x044A
1099 | 室内温度KT180 | SINGLE | 只读3WUB1100 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1100 | 0x044B
1100 | 温度传感器状态KT180 | SINGLE | 只读3WUB1101 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1101 | 0x044C
1101 | 风速&开关KT181 | SINGLE | 只读3WUB1102 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1102 | 0x044D
1102 | 清洗标志&模式KT181 | SINGLE | 只读3WUB1103 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1103 | 0x044E
1103 | 运行温度KT181 | SINGLE | 只读3WUB1104 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1104 | 0x044F
1104 | 故障代码KT181 | SINGLE | 只读3WUB1105 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1105 | 0x0450
1105 | 室内温度KT181 | SINGLE | 只读3WUB1106 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1106 | 0x0451
1106 | 温度传感器状态KT181 | SINGLE | 只读3WUB1107 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1107 | 0x0452
1107 | 风速&开关KT182 | SINGLE | 只读3WUB1108 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1108 | 0x0453
1108 | 清洗标志&模式KT182 | SINGLE | 只读3WUB1109 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1109 | 0x0454
1109 | 运行温度KT182 | SINGLE | 只读3WUB1110 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1110 | 0x0455
1110 | 故障代码KT182 | SINGLE | 只读3WUB1111 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1111 | 0x0456
1111 | 室内温度KT182 | SINGLE | 只读3WUB1112 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1112 | 0x0457
1112 | 温度传感器状态KT182 | SINGLE | 只读3WUB1113 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1113 | 0x0458
1113 | 风速&开关KT183 | SINGLE | 只读3WUB1114 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1114 | 0x0459
1114 | 清洗标志&模式KT183 | SINGLE | 只读3WUB1115 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1115 | 0x045A
1115 | 运行温度KT183 | SINGLE | 只读3WUB1116 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1116 | 0x045B
1116 | 故障代码KT183 | SINGLE | 只读3WUB1117 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1117 | 0x045C
1117 | 室内温度KT183 | SINGLE | 只读3WUB1118 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1118 | 0x045D
1118 | 温度传感器状态KT183 | SINGLE | 只读3WUB1119 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1119 | 0x045E
1119 | 风速&开关KT184 | SINGLE | 只读3WUB1120 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1120 | 0x045F
1120 | 清洗标志&模式KT184 | SINGLE | 只读3WUB1121 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1121 | 0x0460
1121 | 运行温度KT184 | SINGLE | 只读3WUB1122 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1122 | 0x0461
1122 | 故障代码KT184 | SINGLE | 只读3WUB1123 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1123 | 0x0462
1123 | 室内温度KT184 | SINGLE | 只读3WUB1124 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1124 | 0x0463
1124 | 温度传感器状态KT184 | SINGLE | 只读3WUB1125 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1125 | 0x0464
1125 | 风速&开关KT185 | SINGLE | 只读3WUB1126 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1126 | 0x0465
1126 | 清洗标志&模式KT185 | SINGLE | 只读3WUB1127 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1127 | 0x0466
1127 | 运行温度KT185 | SINGLE | 只读3WUB1128 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1128 | 0x0467
1128 | 故障代码KT185 | SINGLE | 只读3WUB1129 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1129 | 0x0468
1129 | 室内温度KT185 | SINGLE | 只读3WUB1130 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1130 | 0x0469
1130 | 温度传感器状态KT185 | SINGLE | 只读3WUB1131 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1131 | 0x046A
1131 | 风速&开关KT186 | SINGLE | 只读3WUB1132 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1132 | 0x046B
1132 | 清洗标志&模式KT186 | SINGLE | 只读3WUB1133 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1133 | 0x046C
1133 | 运行温度KT186 | SINGLE | 只读3WUB1134 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1134 | 0x046D
1134 | 故障代码KT186 | SINGLE | 只读3WUB1135 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1135 | 0x046E
1135 | 室内温度KT186 | SINGLE | 只读3WUB1136 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1136 | 0x046F
1136 | 温度传感器状态KT186 | SINGLE | 只读3WUB1137 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1137 | 0x0470
1137 | 风速&开关KT187 | SINGLE | 只读3WUB1138 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1138 | 0x0471
1138 | 清洗标志&模式KT187 | SINGLE | 只读3WUB1139 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1139 | 0x0472
1139 | 运行温度KT187 | SINGLE | 只读3WUB1140 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1140 | 0x0473
1140 | 故障代码KT187 | SINGLE | 只读3WUB1141 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1141 | 0x0474
1141 | 室内温度KT187 | SINGLE | 只读3WUB1142 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1142 | 0x0475
1142 | 温度传感器状态KT187 | SINGLE | 只读3WUB1143 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1143 | 0x0476
1143 | 风速&开关KT188 | SINGLE | 只读3WUB1144 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1144 | 0x0477
1144 | 清洗标志&模式KT188 | SINGLE | 只读3WUB1145 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1145 | 0x0478
1145 | 运行温度KT188 | SINGLE | 只读3WUB1146 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1146 | 0x0479
1146 | 故障代码KT188 | SINGLE | 只读3WUB1147 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1147 | 0x047A
1147 | 室内温度KT188 | SINGLE | 只读3WUB1148 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1148 | 0x047B
1148 | 温度传感器状态KT188 | SINGLE | 只读3WUB1149 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1149 | 0x047C
1149 | 风速&开关KT189 | SINGLE | 只读3WUB1150 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1150 | 0x047D
1150 | 清洗标志&模式KT189 | SINGLE | 只读3WUB1151 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1151 | 0x047E
1151 | 运行温度KT189 | SINGLE | 只读3WUB1152 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1152 | 0x047F
1152 | 故障代码KT189 | SINGLE | 只读3WUB1153 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1153 | 0x0480
1153 | 室内温度KT189 | SINGLE | 只读3WUB1154 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1154 | 0x0481
1154 | 温度传感器状态KT189 | SINGLE | 只读3WUB1155 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1155 | 0x0482
1155 | 风速&开关KT190 | SINGLE | 只读3WUB1156 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1156 | 0x0483
1156 | 清洗标志&模式KT190 | SINGLE | 只读3WUB1157 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1157 | 0x0484
1157 | 运行温度KT190 | SINGLE | 只读3WUB1158 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1158 | 0x0485
1158 | 故障代码KT190 | SINGLE | 只读3WUB1159 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1159 | 0x0486
1159 | 室内温度KT190 | SINGLE | 只读3WUB1160 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1160 | 0x0487
1160 | 温度传感器状态KT190 | SINGLE | 只读3WUB1161 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1161 | 0x0488
1161 | 风速&开关KT191 | SINGLE | 只读3WUB1162 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1162 | 0x0489
1162 | 清洗标志&模式KT191 | SINGLE | 只读3WUB1163 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1163 | 0x048A
1163 | 运行温度KT191 | SINGLE | 只读3WUB1164 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1164 | 0x048B
1164 | 故障代码KT191 | SINGLE | 只读3WUB1165 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1165 | 0x048C
1165 | 室内温度KT191 | SINGLE | 只读3WUB1166 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1166 | 0x048D
1166 | 温度传感器状态KT191 | SINGLE | 只读3WUB1167 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1167 | 0x048E
1167 | 风速&开关KT192 | SINGLE | 只读3WUB1168 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1168 | 0x048F
1168 | 清洗标志&模式KT192 | SINGLE | 只读3WUB1169 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1169 | 0x0490
1169 | 运行温度KT192 | SINGLE | 只读3WUB1170 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1170 | 0x0491
1170 | 故障代码KT192 | SINGLE | 只读3WUB1171 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1171 | 0x0492
1171 | 室内温度KT192 | SINGLE | 只读3WUB1172 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1172 | 0x0493
1172 | 温度传感器状态KT192 | SINGLE | 只读3WUB1173 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1173 | 0x0494
1173 | 风速&开关KT193 | SINGLE | 只读3WUB1174 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1174 | 0x0495
1174 | 清洗标志&模式KT193 | SINGLE | 只读3WUB1175 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1175 | 0x0496
1175 | 运行温度KT193 | SINGLE | 只读3WUB1176 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1176 | 0x0497
1176 | 故障代码KT193 | SINGLE | 只读3WUB1177 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1177 | 0x0498
1177 | 室内温度KT193 | SINGLE | 只读3WUB1178 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1178 | 0x0499
1178 | 温度传感器状态KT193 | SINGLE | 只读3WUB1179 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1179 | 0x049A
1179 | 风速&开关KT194 | SINGLE | 只读3WUB1180 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1180 | 0x049B
1180 | 清洗标志&模式KT194 | SINGLE | 只读3WUB1181 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1181 | 0x049C
1181 | 运行温度KT194 | SINGLE | 只读3WUB1182 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1182 | 0x049D
1182 | 故障代码KT194 | SINGLE | 只读3WUB1183 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1183 | 0x049E
1183 | 室内温度KT194 | SINGLE | 只读3WUB1184 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1184 | 0x049F
1184 | 温度传感器状态KT194 | SINGLE | 只读3WUB1185 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1185 | 0x04A0
1185 | 风速&开关KT195 | SINGLE | 只读3WUB1186 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1186 | 0x04A1
1186 | 清洗标志&模式KT195 | SINGLE | 只读3WUB1187 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1187 | 0x04A2
1187 | 运行温度KT195 | SINGLE | 只读3WUB1188 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1188 | 0x04A3
1188 | 故障代码KT195 | SINGLE | 只读3WUB1189 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1189 | 0x04A4
1189 | 室内温度KT195 | SINGLE | 只读3WUB1190 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1190 | 0x04A5
1190 | 温度传感器状态KT195 | SINGLE | 只读3WUB1191 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1191 | 0x04A6
1191 | 风速&开关KT196 | SINGLE | 只读3WUB1192 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1192 | 0x04A7
1192 | 清洗标志&模式KT196 | SINGLE | 只读3WUB1193 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1193 | 0x04A8
1193 | 运行温度KT196 | SINGLE | 只读3WUB1194 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1194 | 0x04A9
1194 | 故障代码KT196 | SINGLE | 只读3WUB1195 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1195 | 0x04AA
1195 | 室内温度KT196 | SINGLE | 只读3WUB1196 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1196 | 0x04AB
1196 | 温度传感器状态KT196 | SINGLE | 只读3WUB1197 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1197 | 0x04AC
1197 | 风速&开关KT197 | SINGLE | 只读3WUB1198 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1198 | 0x04AD
1198 | 清洗标志&模式KT197 | SINGLE | 只读3WUB1199 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1199 | 0x04AE
1199 | 运行温度KT197 | SINGLE | 只读3WUB1200 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1200 | 0x04AF
1200 | 故障代码KT197 | SINGLE | 只读3WUB1201 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1201 | 0x04B0
1201 | 室内温度KT197 | SINGLE | 只读3WUB1202 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1202 | 0x04B1
1202 | 温度传感器状态KT197 | SINGLE | 只读3WUB1203 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1203 | 0x04B2
1203 | 风速&开关KT198 | SINGLE | 只读3WUB1204 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1204 | 0x04B3
1204 | 清洗标志&模式KT198 | SINGLE | 只读3WUB1205 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1205 | 0x04B4
1205 | 运行温度KT198 | SINGLE | 只读3WUB1206 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1206 | 0x04B5
1206 | 故障代码KT198 | SINGLE | 只读3WUB1207 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1207 | 0x04B6
1207 | 室内温度KT198 | SINGLE | 只读3WUB1208 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1208 | 0x04B7
1208 | 温度传感器状态KT198 | SINGLE | 只读3WUB1209 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1209 | 0x04B8
1209 | 风速&开关KT199 | SINGLE | 只读3WUB1210 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1210 | 0x04B9
1210 | 清洗标志&模式KT199 | SINGLE | 只读3WUB1211 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1211 | 0x04BA
1211 | 运行温度KT199 | SINGLE | 只读3WUB1212 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1212 | 0x04BB
1212 | 故障代码KT199 | SINGLE | 只读3WUB1213 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1213 | 0x04BC
1213 | 室内温度KT199 | SINGLE | 只读3WUB1214 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1214 | 0x04BD
1214 | 温度传感器状态KT199 | SINGLE | 只读3WUB1215 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1215 | 0x04BE
1215 | 风速&开关KT200 | SINGLE | 只读3WUB1216 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1216 | 0x04BF
1216 | 清洗标志&模式KT200 | SINGLE | 只读3WUB1217 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1217 | 0x04C0
1217 | 运行温度KT200 | SINGLE | 只读3WUB1218 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1218 | 0x04C1
1218 | 故障代码KT200 | SINGLE | 只读3WUB1219 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1219 | 0x04C2
1219 | 室内温度KT200 | SINGLE | 只读3WUB1220 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1220 | 0x04C3
1220 | 温度传感器状态KT200 | SINGLE | 只读3WUB1221 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1221 | 0x04C4
1221 | 风速&开关KT201 | SINGLE | 只读3WUB1222 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1222 | 0x04C5
1222 | 清洗标志&模式KT201 | SINGLE | 只读3WUB1223 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1223 | 0x04C6
1223 | 运行温度KT201 | SINGLE | 只读3WUB1224 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1224 | 0x04C7
1224 | 故障代码KT201 | SINGLE | 只读3WUB1225 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1225 | 0x04C8
1225 | 室内温度KT201 | SINGLE | 只读3WUB1226 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1226 | 0x04C9
1226 | 温度传感器状态KT201 | SINGLE | 只读3WUB1227 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1227 | 0x04CA
1227 | 风速&开关KT202 | SINGLE | 只读3WUB1228 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1228 | 0x04CB
1228 | 清洗标志&模式KT202 | SINGLE | 只读3WUB1229 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1229 | 0x04CC
1229 | 运行温度KT202 | SINGLE | 只读3WUB1230 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1230 | 0x04CD
1230 | 故障代码KT202 | SINGLE | 只读3WUB1231 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1231 | 0x04CE
1231 | 室内温度KT202 | SINGLE | 只读3WUB1232 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1232 | 0x04CF
1232 | 温度传感器状态KT202 | SINGLE | 只读3WUB1233 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1233 | 0x04D0
1233 | 风速&开关KT203 | SINGLE | 只读3WUB1234 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1234 | 0x04D1
1234 | 清洗标志&模式KT203 | SINGLE | 只读3WUB1235 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1235 | 0x04D2
1235 | 运行温度KT203 | SINGLE | 只读3WUB1236 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1236 | 0x04D3
1236 | 故障代码KT203 | SINGLE | 只读3WUB1237 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1237 | 0x04D4
1237 | 室内温度KT203 | SINGLE | 只读3WUB1238 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1238 | 0x04D5
1238 | 温度传感器状态KT203 | SINGLE | 只读3WUB1239 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1239 | 0x04D6
1239 | 风速&开关KT204 | SINGLE | 只读3WUB1240 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1240 | 0x04D7
1240 | 清洗标志&模式KT204 | SINGLE | 只读3WUB1241 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1241 | 0x04D8
1241 | 运行温度KT204 | SINGLE | 只读3WUB1242 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1242 | 0x04D9
1242 | 故障代码KT204 | SINGLE | 只读3WUB1243 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1243 | 0x04DA
1243 | 室内温度KT204 | SINGLE | 只读3WUB1244 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1244 | 0x04DB
1244 | 温度传感器状态KT204 | SINGLE | 只读3WUB1245 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1245 | 0x04DC
1245 | 风速&开关KT205 | SINGLE | 只读3WUB1246 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1246 | 0x04DD
1246 | 清洗标志&模式KT205 | SINGLE | 只读3WUB1247 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1247 | 0x04DE
1247 | 运行温度KT205 | SINGLE | 只读3WUB1248 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1248 | 0x04DF
1248 | 故障代码KT205 | SINGLE | 只读3WUB1249 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1249 | 0x04E0
1249 | 室内温度KT205 | SINGLE | 只读3WUB1250 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1250 | 0x04E1
1250 | 温度传感器状态KT205 | SINGLE | 只读3WUB1251 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1251 | 0x04E2
1251 | 风速&开关KT206 | SINGLE | 只读3WUB1252 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1252 | 0x04E3
1252 | 清洗标志&模式KT206 | SINGLE | 只读3WUB1253 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1253 | 0x04E4
1253 | 运行温度KT206 | SINGLE | 只读3WUB1254 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1254 | 0x04E5
1254 | 故障代码KT206 | SINGLE | 只读3WUB1255 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1255 | 0x04E6
1255 | 室内温度KT206 | SINGLE | 只读3WUB1256 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1256 | 0x04E7
1256 | 温度传感器状态KT206 | SINGLE | 只读3WUB1257 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1257 | 0x04E8
1257 | 风速&开关KT207 | SINGLE | 只读3WUB1258 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1258 | 0x04E9
1258 | 清洗标志&模式KT207 | SINGLE | 只读3WUB1259 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1259 | 0x04EA
1259 | 运行温度KT207 | SINGLE | 只读3WUB1260 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1260 | 0x04EB
1260 | 故障代码KT207 | SINGLE | 只读3WUB1261 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1261 | 0x04EC
1261 | 室内温度KT207 | SINGLE | 只读3WUB1262 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1262 | 0x04ED
1262 | 温度传感器状态KT207 | SINGLE | 只读3WUB1263 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1263 | 0x04EE
1263 | 风速&开关KT208 | SINGLE | 只读3WUB1264 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1264 | 0x04EF
1264 | 清洗标志&模式KT208 | SINGLE | 只读3WUB1265 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1265 | 0x04F0
1265 | 运行温度KT208 | SINGLE | 只读3WUB1266 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1266 | 0x04F1
1266 | 故障代码KT208 | SINGLE | 只读3WUB1267 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1267 | 0x04F2
1267 | 室内温度KT208 | SINGLE | 只读3WUB1268 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1268 | 0x04F3
1268 | 温度传感器状态KT208 | SINGLE | 只读3WUB1269 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1269 | 0x04F4
1269 | 风速&开关KT209 | SINGLE | 只读3WUB1270 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1270 | 0x04F5
1270 | 清洗标志&模式KT209 | SINGLE | 只读3WUB1271 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1271 | 0x04F6
1271 | 运行温度KT209 | SINGLE | 只读3WUB1272 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1272 | 0x04F7
1272 | 故障代码KT209 | SINGLE | 只读3WUB1273 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1273 | 0x04F8
1273 | 室内温度KT209 | SINGLE | 只读3WUB1274 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1274 | 0x04F9
1274 | 温度传感器状态KT209 | SINGLE | 只读3WUB1275 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1275 | 0x04FA
1275 | 风速&开关KT210 | SINGLE | 只读3WUB1276 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1276 | 0x04FB
1276 | 清洗标志&模式KT210 | SINGLE | 只读3WUB1277 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1277 | 0x04FC
1277 | 运行温度KT210 | SINGLE | 只读3WUB1278 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1278 | 0x04FD
1278 | 故障代码KT210 | SINGLE | 只读3WUB1279 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1279 | 0x04FE
1279 | 室内温度KT210 | SINGLE | 只读3WUB1280 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1280 | 0x04FF
1280 | 温度传感器状态KT210 | SINGLE | 只读3WUB1281 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1281 | 0x0500
1281 | 风速&开关KT211 | SINGLE | 只读3WUB1282 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1282 | 0x0501
1282 | 清洗标志&模式KT211 | SINGLE | 只读3WUB1283 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1283 | 0x0502
1283 | 运行温度KT211 | SINGLE | 只读3WUB1284 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1284 | 0x0503
1284 | 故障代码KT211 | SINGLE | 只读3WUB1285 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1285 | 0x0504
1285 | 室内温度KT211 | SINGLE | 只读3WUB1286 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1286 | 0x0505
1286 | 温度传感器状态KT211 | SINGLE | 只读3WUB1287 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1287 | 0x0506
1287 | 风速&开关KT212 | SINGLE | 只读3WUB1288 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1288 | 0x0507
1288 | 清洗标志&模式KT212 | SINGLE | 只读3WUB1289 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1289 | 0x0508
1289 | 运行温度KT212 | SINGLE | 只读3WUB1290 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1290 | 0x0509
1290 | 故障代码KT212 | SINGLE | 只读3WUB1291 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1291 | 0x050A
1291 | 室内温度KT212 | SINGLE | 只读3WUB1292 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1292 | 0x050B
1292 | 温度传感器状态KT212 | SINGLE | 只读3WUB1293 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1293 | 0x050C
1293 | 风速&开关KT213 | SINGLE | 只读3WUB1294 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1294 | 0x050D
1294 | 清洗标志&模式KT213 | SINGLE | 只读3WUB1295 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1295 | 0x050E
1295 | 运行温度KT213 | SINGLE | 只读3WUB1296 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1296 | 0x050F
1296 | 故障代码KT213 | SINGLE | 只读3WUB1297 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1297 | 0x0510
1297 | 室内温度KT213 | SINGLE | 只读3WUB1298 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1298 | 0x0511
1298 | 温度传感器状态KT213 | SINGLE | 只读3WUB1299 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1299 | 0x0512
1299 | 风速&开关KT214 | SINGLE | 只读3WUB1300 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1300 | 0x0513
1300 | 清洗标志&模式KT214 | SINGLE | 只读3WUB1301 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1301 | 0x0514
1301 | 运行温度KT214 | SINGLE | 只读3WUB1302 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1302 | 0x0515
1302 | 故障代码KT214 | SINGLE | 只读3WUB1303 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1303 | 0x0516
1303 | 室内温度KT214 | SINGLE | 只读3WUB1304 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1304 | 0x0517
1304 | 温度传感器状态KT214 | SINGLE | 只读3WUB1305 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1305 | 0x0518
1305 | 风速&开关KT215 | SINGLE | 只读3WUB1306 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1306 | 0x0519
1306 | 清洗标志&模式KT215 | SINGLE | 只读3WUB1307 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1307 | 0x051A
1307 | 运行温度KT215 | SINGLE | 只读3WUB1308 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1308 | 0x051B
1308 | 故障代码KT215 | SINGLE | 只读3WUB1309 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1309 | 0x051C
1309 | 室内温度KT215 | SINGLE | 只读3WUB1310 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1310 | 0x051D
1310 | 温度传感器状态KT215 | SINGLE | 只读3WUB1311 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1311 | 0x051E
1311 | 风速&开关KT216 | SINGLE | 只读3WUB1312 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1312 | 0x051F
1312 | 清洗标志&模式KT216 | SINGLE | 只读3WUB1313 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1313 | 0x0520
1313 | 运行温度KT216 | SINGLE | 只读3WUB1314 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1314 | 0x0521
1314 | 故障代码KT216 | SINGLE | 只读3WUB1315 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1315 | 0x0522
1315 | 室内温度KT216 | SINGLE | 只读3WUB1316 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1316 | 0x0523
1316 | 温度传感器状态KT216 | SINGLE | 只读3WUB1317 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1317 | 0x0524
1317 | 风速&开关KT217 | SINGLE | 只读3WUB1318 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1318 | 0x0525
1318 | 清洗标志&模式KT217 | SINGLE | 只读3WUB1319 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1319 | 0x0526
1319 | 运行温度KT217 | SINGLE | 只读3WUB1320 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1320 | 0x0527
1320 | 故障代码KT217 | SINGLE | 只读3WUB1321 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1321 | 0x0528
1321 | 室内温度KT217 | SINGLE | 只读3WUB1322 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1322 | 0x0529
1322 | 温度传感器状态KT217 | SINGLE | 只读3WUB1323 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1323 | 0x052A
1323 | 风速&开关KT218 | SINGLE | 只读3WUB1324 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1324 | 0x052B
1324 | 清洗标志&模式KT218 | SINGLE | 只读3WUB1325 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1325 | 0x052C
1325 | 运行温度KT218 | SINGLE | 只读3WUB1326 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1326 | 0x052D
1326 | 故障代码KT218 | SINGLE | 只读3WUB1327 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1327 | 0x052E
1327 | 室内温度KT218 | SINGLE | 只读3WUB1328 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1328 | 0x052F
1328 | 温度传感器状态KT218 | SINGLE | 只读3WUB1329 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1329 | 0x0530
1329 | 风速&开关KT219 | SINGLE | 只读3WUB1330 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1330 | 0x0531
1330 | 清洗标志&模式KT219 | SINGLE | 只读3WUB1331 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1331 | 0x0532
1331 | 运行温度KT219 | SINGLE | 只读3WUB1332 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1332 | 0x0533
1332 | 故障代码KT219 | SINGLE | 只读3WUB1333 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1333 | 0x0534
1333 | 室内温度KT219 | SINGLE | 只读3WUB1334 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1334 | 0x0535
1334 | 温度传感器状态KT219 | SINGLE | 只读3WUB1335 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1335 | 0x0536
1335 | 风速&开关KT220 | SINGLE | 只读3WUB1336 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1336 | 0x0537
1336 | 清洗标志&模式KT220 | SINGLE | 只读3WUB1337 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1337 | 0x0538
1337 | 运行温度KT220 | SINGLE | 只读3WUB1338 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1338 | 0x0539
1338 | 故障代码KT220 | SINGLE | 只读3WUB1339 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1339 | 0x053A
1339 | 室内温度KT220 | SINGLE | 只读3WUB1340 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1340 | 0x053B
1340 | 温度传感器状态KT220 | SINGLE | 只读3WUB1341 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1341 | 0x053C
1341 | 风速&开关KT221 | SINGLE | 只读3WUB1342 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1342 | 0x053D
1342 | 清洗标志&模式KT221 | SINGLE | 只读3WUB1343 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1343 | 0x053E
1343 | 运行温度KT221 | SINGLE | 只读3WUB1344 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1344 | 0x053F
1344 | 故障代码KT221 | SINGLE | 只读3WUB1345 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1345 | 0x0540
1345 | 室内温度KT221 | SINGLE | 只读3WUB1346 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1346 | 0x0541
1346 | 温度传感器状态KT221 | SINGLE | 只读3WUB1347 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1347 | 0x0542
1347 | 风速&开关KT222 | SINGLE | 只读3WUB1348 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1348 | 0x0543
1348 | 清洗标志&模式KT222 | SINGLE | 只读3WUB1349 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1349 | 0x0544
1349 | 运行温度KT222 | SINGLE | 只读3WUB1350 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1350 | 0x0545
1350 | 故障代码KT222 | SINGLE | 只读3WUB1351 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1351 | 0x0546
1351 | 室内温度KT222 | SINGLE | 只读3WUB1352 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1352 | 0x0547
1352 | 温度传感器状态KT222 | SINGLE | 只读3WUB1353 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1353 | 0x0548
1353 | 风速&开关KT223 | SINGLE | 只读3WUB1354 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1354 | 0x0549
1354 | 清洗标志&模式KT223 | SINGLE | 只读3WUB1355 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1355 | 0x054A
1355 | 运行温度KT223 | SINGLE | 只读3WUB1356 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1356 | 0x054B
1356 | 故障代码KT223 | SINGLE | 只读3WUB1357 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1357 | 0x054C
1357 | 室内温度KT223 | SINGLE | 只读3WUB1358 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1358 | 0x054D
1358 | 温度传感器状态KT223 | SINGLE | 只读3WUB1359 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1359 | 0x054E
1359 | 风速&开关KT224 | SINGLE | 只读3WUB1360 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1360 | 0x054F
1360 | 清洗标志&模式KT224 | SINGLE | 只读3WUB1361 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1361 | 0x0550
1361 | 运行温度KT224 | SINGLE | 只读3WUB1362 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1362 | 0x0551
1362 | 故障代码KT224 | SINGLE | 只读3WUB1363 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1363 | 0x0552
1363 | 室内温度KT224 | SINGLE | 只读3WUB1364 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1364 | 0x0553
1364 | 温度传感器状态KT224 | SINGLE | 只读3WUB1365 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1365 | 0x0554
1365 | 风速&开关KT225 | SINGLE | 只读3WUB1366 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1366 | 0x0555
1366 | 清洗标志&模式KT225 | SINGLE | 只读3WUB1367 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1367 | 0x0556
1367 | 运行温度KT225 | SINGLE | 只读3WUB1368 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1368 | 0x0557
1368 | 故障代码KT225 | SINGLE | 只读3WUB1369 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1369 | 0x0558
1369 | 室内温度KT225 | SINGLE | 只读3WUB1370 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1370 | 0x0559
1370 | 温度传感器状态KT225 | SINGLE | 只读3WUB1371 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1371 | 0x055A
1371 | 风速&开关KT226 | SINGLE | 只读3WUB1372 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1372 | 0x055B
1372 | 清洗标志&模式KT226 | SINGLE | 只读3WUB1373 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1373 | 0x055C
1373 | 运行温度KT226 | SINGLE | 只读3WUB1374 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1374 | 0x055D
1374 | 故障代码KT226 | SINGLE | 只读3WUB1375 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1375 | 0x055E
1375 | 室内温度KT226 | SINGLE | 只读3WUB1376 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1376 | 0x055F
1376 | 温度传感器状态KT226 | SINGLE | 只读3WUB1377 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1377 | 0x0560
1377 | 风速&开关KT227 | SINGLE | 只读3WUB1378 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1378 | 0x0561
1378 | 清洗标志&模式KT227 | SINGLE | 只读3WUB1379 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1379 | 0x0562
1379 | 运行温度KT227 | SINGLE | 只读3WUB1380 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1380 | 0x0563
1380 | 故障代码KT227 | SINGLE | 只读3WUB1381 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1381 | 0x0564
1381 | 室内温度KT227 | SINGLE | 只读3WUB1382 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1382 | 0x0565
1382 | 温度传感器状态KT227 | SINGLE | 只读3WUB1383 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1383 | 0x0566
1383 | 风速&开关KT228 | SINGLE | 只读3WUB1384 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1384 | 0x0567
1384 | 清洗标志&模式KT228 | SINGLE | 只读3WUB1385 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1385 | 0x0568
1385 | 运行温度KT228 | SINGLE | 只读3WUB1386 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1386 | 0x0569
1386 | 故障代码KT228 | SINGLE | 只读3WUB1387 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1387 | 0x056A
1387 | 室内温度KT228 | SINGLE | 只读3WUB1388 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1388 | 0x056B
1388 | 温度传感器状态KT228 | SINGLE | 只读3WUB1389 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1389 | 0x056C
1389 | 风速&开关KT229 | SINGLE | 只读3WUB1390 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1390 | 0x056D
1390 | 清洗标志&模式KT229 | SINGLE | 只读3WUB1391 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1391 | 0x056E
1391 | 运行温度KT229 | SINGLE | 只读3WUB1392 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1392 | 0x056F
1392 | 故障代码KT229 | SINGLE | 只读3WUB1393 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1393 | 0x0570
1393 | 室内温度KT229 | SINGLE | 只读3WUB1394 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1394 | 0x0571
1394 | 温度传感器状态KT229 | SINGLE | 只读3WUB1395 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1395 | 0x0572
1395 | 风速&开关KT230 | SINGLE | 只读3WUB1396 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1396 | 0x0573
1396 | 清洗标志&模式KT230 | SINGLE | 只读3WUB1397 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1397 | 0x0574
1397 | 运行温度KT230 | SINGLE | 只读3WUB1398 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1398 | 0x0575
1398 | 故障代码KT230 | SINGLE | 只读3WUB1399 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1399 | 0x0576
1399 | 室内温度KT230 | SINGLE | 只读3WUB1400 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1400 | 0x0577
1400 | 温度传感器状态KT230 | SINGLE | 只读3WUB1401 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1401 | 0x0578
1401 | 风速&开关KT231 | SINGLE | 只读3WUB1402 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1402 | 0x0579
1402 | 清洗标志&模式KT231 | SINGLE | 只读3WUB1403 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1403 | 0x057A
1403 | 运行温度KT231 | SINGLE | 只读3WUB1404 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1404 | 0x057B
1404 | 故障代码KT231 | SINGLE | 只读3WUB1405 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1405 | 0x057C
1405 | 室内温度KT231 | SINGLE | 只读3WUB1406 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1406 | 0x057D
1406 | 温度传感器状态KT231 | SINGLE | 只读3WUB1407 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1407 | 0x057E
1407 | 风速&开关KT232 | SINGLE | 只读3WUB1408 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1408 | 0x057F
1408 | 清洗标志&模式KT232 | SINGLE | 只读3WUB1409 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1409 | 0x0580
1409 | 运行温度KT232 | SINGLE | 只读3WUB1410 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1410 | 0x0581
1410 | 故障代码KT232 | SINGLE | 只读3WUB1411 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1411 | 0x0582
1411 | 室内温度KT232 | SINGLE | 只读3WUB1412 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1412 | 0x0583
1412 | 温度传感器状态KT232 | SINGLE | 只读3WUB1413 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1413 | 0x0584
1413 | 风速&开关KT233 | SINGLE | 只读3WUB1414 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1414 | 0x0585
1414 | 清洗标志&模式KT233 | SINGLE | 只读3WUB1415 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1415 | 0x0586
1415 | 运行温度KT233 | SINGLE | 只读3WUB1416 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1416 | 0x0587
1416 | 故障代码KT233 | SINGLE | 只读3WUB1417 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1417 | 0x0588
1417 | 室内温度KT233 | SINGLE | 只读3WUB1418 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1418 | 0x0589
1418 | 温度传感器状态KT233 | SINGLE | 只读3WUB1419 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1419 | 0x058A
1419 | 风速&开关KT234 | SINGLE | 只读3WUB1420 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1420 | 0x058B
1420 | 清洗标志&模式KT234 | SINGLE | 只读3WUB1421 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1421 | 0x058C
1421 | 运行温度KT234 | SINGLE | 只读3WUB1422 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1422 | 0x058D
1422 | 故障代码KT234 | SINGLE | 只读3WUB1423 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1423 | 0x058E
1423 | 室内温度KT234 | SINGLE | 只读3WUB1424 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1424 | 0x058F
1424 | 温度传感器状态KT234 | SINGLE | 只读3WUB1425 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1425 | 0x0590
1425 | 风速&开关KT235 | SINGLE | 只读3WUB1426 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1426 | 0x0591
1426 | 清洗标志&模式KT235 | SINGLE | 只读3WUB1427 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1427 | 0x0592
1427 | 运行温度KT235 | SINGLE | 只读3WUB1428 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1428 | 0x0593
1428 | 故障代码KT235 | SINGLE | 只读3WUB1429 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1429 | 0x0594
1429 | 室内温度KT235 | SINGLE | 只读3WUB1430 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1430 | 0x0595
1430 | 温度传感器状态KT235 | SINGLE | 只读3WUB1431 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1431 | 0x0596
1431 | 风速&开关KT236 | SINGLE | 只读3WUB1432 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1432 | 0x0597
1432 | 清洗标志&模式KT236 | SINGLE | 只读3WUB1433 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1433 | 0x0598
1433 | 运行温度KT236 | SINGLE | 只读3WUB1434 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1434 | 0x0599
1434 | 故障代码KT236 | SINGLE | 只读3WUB1435 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1435 | 0x059A
1435 | 室内温度KT236 | SINGLE | 只读3WUB1436 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1436 | 0x059B
1436 | 温度传感器状态KT236 | SINGLE | 只读3WUB1437 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1437 | 0x059C
1437 | 风速&开关KT237 | SINGLE | 只读3WUB1438 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1438 | 0x059D
1438 | 清洗标志&模式KT237 | SINGLE | 只读3WUB1439 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1439 | 0x059E
1439 | 运行温度KT237 | SINGLE | 只读3WUB1440 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1440 | 0x059F
1440 | 故障代码KT237 | SINGLE | 只读3WUB1441 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1441 | 0x05A0
1441 | 室内温度KT237 | SINGLE | 只读3WUB1442 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1442 | 0x05A1
1442 | 温度传感器状态KT237 | SINGLE | 只读3WUB1443 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1443 | 0x05A2
1443 | 风速&开关KT238 | SINGLE | 只读3WUB1444 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1444 | 0x05A3
1444 | 清洗标志&模式KT238 | SINGLE | 只读3WUB1445 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1445 | 0x05A4
1445 | 运行温度KT238 | SINGLE | 只读3WUB1446 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1446 | 0x05A5
1446 | 故障代码KT238 | SINGLE | 只读3WUB1447 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1447 | 0x05A6
1447 | 室内温度KT238 | SINGLE | 只读3WUB1448 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1448 | 0x05A7
1448 | 温度传感器状态KT238 | SINGLE | 只读3WUB1449 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1449 | 0x05A8
1449 | 风速&开关KT239 | SINGLE | 只读3WUB1450 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1450 | 0x05A9
1450 | 清洗标志&模式KT239 | SINGLE | 只读3WUB1451 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1451 | 0x05AA
1451 | 运行温度KT239 | SINGLE | 只读3WUB1452 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1452 | 0x05AB
1452 | 故障代码KT239 | SINGLE | 只读3WUB1453 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1453 | 0x05AC
1453 | 室内温度KT239 | SINGLE | 只读3WUB1454 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1454 | 0x05AD
1454 | 温度传感器状态KT239 | SINGLE | 只读3WUB1455 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1455 | 0x05AE
1455 | 风速&开关KT240 | SINGLE | 只读3WUB1456 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1456 | 0x05AF
1456 | 清洗标志&模式KT240 | SINGLE | 只读3WUB1457 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1457 | 0x05B0
1457 | 运行温度KT240 | SINGLE | 只读3WUB1458 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1458 | 0x05B1
1458 | 故障代码KT240 | SINGLE | 只读3WUB1459 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1459 | 0x05B2
1459 | 室内温度KT240 | SINGLE | 只读3WUB1460 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1460 | 0x05B3
1460 | 温度传感器状态KT240 | SINGLE | 只读3WUB1461 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1461 | 0x05B4
1461 | 风速&开关KT241 | SINGLE | 只读3WUB1462 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1462 | 0x05B5
1462 | 清洗标志&模式KT241 | SINGLE | 只读3WUB1463 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1463 | 0x05B6
1463 | 运行温度KT241 | SINGLE | 只读3WUB1464 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1464 | 0x05B7
1464 | 故障代码KT241 | SINGLE | 只读3WUB1465 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1465 | 0x05B8
1465 | 室内温度KT241 | SINGLE | 只读3WUB1466 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1466 | 0x05B9
1466 | 温度传感器状态KT241 | SINGLE | 只读3WUB1467 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1467 | 0x05BA
1467 | 风速&开关KT242 | SINGLE | 只读3WUB1468 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1468 | 0x05BB
1468 | 清洗标志&模式KT242 | SINGLE | 只读3WUB1469 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1469 | 0x05BC
1469 | 运行温度KT242 | SINGLE | 只读3WUB1470 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1470 | 0x05BD
1470 | 故障代码KT242 | SINGLE | 只读3WUB1471 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1471 | 0x05BE
1471 | 室内温度KT242 | SINGLE | 只读3WUB1472 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1472 | 0x05BF
1472 | 温度传感器状态KT242 | SINGLE | 只读3WUB1473 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1473 | 0x05C0
1473 | 风速&开关KT243 | SINGLE | 只读3WUB1474 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1474 | 0x05C1
1474 | 清洗标志&模式KT243 | SINGLE | 只读3WUB1475 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1475 | 0x05C2
1475 | 运行温度KT243 | SINGLE | 只读3WUB1476 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1476 | 0x05C3
1476 | 故障代码KT243 | SINGLE | 只读3WUB1477 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1477 | 0x05C4
1477 | 室内温度KT243 | SINGLE | 只读3WUB1478 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1478 | 0x05C5
1478 | 温度传感器状态KT243 | SINGLE | 只读3WUB1479 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1479 | 0x05C6
1479 | 风速&开关KT244 | SINGLE | 只读3WUB1480 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1480 | 0x05C7
1480 | 清洗标志&模式KT244 | SINGLE | 只读3WUB1481 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1481 | 0x05C8
1481 | 运行温度KT244 | SINGLE | 只读3WUB1482 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1482 | 0x05C9
1482 | 故障代码KT244 | SINGLE | 只读3WUB1483 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1483 | 0x05CA
1483 | 室内温度KT244 | SINGLE | 只读3WUB1484 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1484 | 0x05CB
1484 | 温度传感器状态KT244 | SINGLE | 只读3WUB1485 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1485 | 0x05CC
1485 | 风速&开关KT245 | SINGLE | 只读3WUB1486 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1486 | 0x05CD
1486 | 清洗标志&模式KT245 | SINGLE | 只读3WUB1487 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1487 | 0x05CE
1487 | 运行温度KT245 | SINGLE | 只读3WUB1488 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1488 | 0x05CF
1488 | 故障代码KT245 | SINGLE | 只读3WUB1489 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1489 | 0x05D0
1489 | 室内温度KT245 | SINGLE | 只读3WUB1490 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1490 | 0x05D1
1490 | 温度传感器状态KT245 | SINGLE | 只读3WUB1491 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1491 | 0x05D2
1491 | 风速&开关KT246 | SINGLE | 只读3WUB1492 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1492 | 0x05D3
1492 | 清洗标志&模式KT246 | SINGLE | 只读3WUB1493 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1493 | 0x05D4
1493 | 运行温度KT246 | SINGLE | 只读3WUB1494 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1494 | 0x05D5
1494 | 故障代码KT246 | SINGLE | 只读3WUB1495 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1495 | 0x05D6
1495 | 室内温度KT246 | SINGLE | 只读3WUB1496 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1496 | 0x05D7
1496 | 温度传感器状态KT246 | SINGLE | 只读3WUB1497 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1497 | 0x05D8
1497 | 风速&开关KT247 | SINGLE | 只读3WUB1498 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1498 | 0x05D9
1498 | 清洗标志&模式KT247 | SINGLE | 只读3WUB1499 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1499 | 0x05DA
1499 | 运行温度KT247 | SINGLE | 只读3WUB1500 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1500 | 0x05DB
1500 | 故障代码KT247 | SINGLE | 只读3WUB1501 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1501 | 0x05DC
1501 | 室内温度KT247 | SINGLE | 只读3WUB1502 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1502 | 0x05DD
1502 | 温度传感器状态KT247 | SINGLE | 只读3WUB1503 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1503 | 0x05DE
1503 | 风速&开关KT248 | SINGLE | 只读3WUB1504 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1504 | 0x05DF
1504 | 清洗标志&模式KT248 | SINGLE | 只读3WUB1505 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1505 | 0x05E0
1505 | 运行温度KT248 | SINGLE | 只读3WUB1506 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1506 | 0x05E1
1506 | 故障代码KT248 | SINGLE | 只读3WUB1507 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1507 | 0x05E2
1507 | 室内温度KT248 | SINGLE | 只读3WUB1508 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1508 | 0x05E3
1508 | 温度传感器状态KT248 | SINGLE | 只读3WUB1509 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1509 | 0x05E4
1509 | 风速&开关KT249 | SINGLE | 只读3WUB1510 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1510 | 0x05E5
1510 | 清洗标志&模式KT249 | SINGLE | 只读3WUB1511 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1511 | 0x05E6
1511 | 运行温度KT249 | SINGLE | 只读3WUB1512 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1512 | 0x05E7
1512 | 故障代码KT249 | SINGLE | 只读3WUB1513 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1513 | 0x05E8
1513 | 室内温度KT249 | SINGLE | 只读3WUB1514 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1514 | 0x05E9
1514 | 温度传感器状态KT249 | SINGLE | 只读3WUB1515 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1515 | 0x05EA
1515 | 风速&开关KT250 | SINGLE | 只读3WUB1516 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1516 | 0x05EB
1516 | 清洗标志&模式KT250 | SINGLE | 只读3WUB1517 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1517 | 0x05EC
1517 | 运行温度KT250 | SINGLE | 只读3WUB1518 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1518 | 0x05ED
1518 | 故障代码KT250 | SINGLE | 只读3WUB1519 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1519 | 0x05EE
1519 | 室内温度KT250 | SINGLE | 只读3WUB1520 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1520 | 0x05EF
1520 | 温度传感器状态KT250 | SINGLE | 只读3WUB1521 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1521 | 0x05F0
1521 | 风速&开关KT251 | SINGLE | 只读3WUB1522 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1522 | 0x05F1
1522 | 清洗标志&模式KT251 | SINGLE | 只读3WUB1523 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1523 | 0x05F2
1523 | 运行温度KT251 | SINGLE | 只读3WUB1524 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1524 | 0x05F3
1524 | 故障代码KT251 | SINGLE | 只读3WUB1525 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1525 | 0x05F4
1525 | 室内温度KT251 | SINGLE | 只读3WUB1526 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1526 | 0x05F5
1526 | 温度传感器状态KT251 | SINGLE | 只读3WUB1527 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1527 | 0x05F6
1527 | 风速&开关KT252 | SINGLE | 只读3WUB1528 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1528 | 0x05F7
1528 | 清洗标志&模式KT252 | SINGLE | 只读3WUB1529 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1529 | 0x05F8
1529 | 运行温度KT252 | SINGLE | 只读3WUB1530 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1530 | 0x05F9
1530 | 故障代码KT252 | SINGLE | 只读3WUB1531 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1531 | 0x05FA
1531 | 室内温度KT252 | SINGLE | 只读3WUB1532 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1532 | 0x05FB
1532 | 温度传感器状态KT252 | SINGLE | 只读3WUB1533 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1533 | 0x05FC
1533 | 风速&开关KT253 | SINGLE | 只读3WUB1534 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1534 | 0x05FD
1534 | 清洗标志&模式KT253 | SINGLE | 只读3WUB1535 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1535 | 0x05FE
1535 | 运行温度KT253 | SINGLE | 只读3WUB1536 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1536 | 0x05FF
1536 | 故障代码KT253 | SINGLE | 只读3WUB1537 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1537 | 0x0600
1537 | 室内温度KT253 | SINGLE | 只读3WUB1538 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1538 | 0x0601
1538 | 温度传感器状态KT253 | SINGLE | 只读3WUB1539 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1539 | 0x0602
1539 | 风速&开关KT254 | SINGLE | 只读3WUB1540 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1540 | 0x0603
1540 | 清洗标志&模式KT254 | SINGLE | 只读3WUB1541 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1541 | 0x0604
1541 | 运行温度KT254 | SINGLE | 只读3WUB1542 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1542 | 0x0605
1542 | 故障代码KT254 | SINGLE | 只读3WUB1543 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1543 | 0x0606
1543 | 室内温度KT254 | SINGLE | 只读3WUB1544 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1544 | 0x0607
1544 | 温度传感器状态KT254 | SINGLE | 只读3WUB1545 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1545 | 0x0608
1545 | 风速&开关KT255 | SINGLE | 只读3WUB1546 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1546 | 0x0609
1546 | 清洗标志&模式KT255 | SINGLE | 只读3WUB1547 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1547 | 0x060A
1547 | 运行温度KT255 | SINGLE | 只读3WUB1548 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1548 | 0x060B
1548 | 故障代码KT255 | SINGLE | 只读3WUB1549 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1549 | 0x060C
1549 | 室内温度KT255 | SINGLE | 只读3WUB1550 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1550 | 0x060D
1550 | 温度传感器状态KT255 | SINGLE | 只读3WUB1551 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1551 | 0x060E
1551 | 风速&开关KT256 | SINGLE | 只读3WUB1552 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1552 | 0x060F
1552 | 清洗标志&模式KT256 | SINGLE | 只读3WUB1553 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1553 | 0x0610
1553 | 运行温度KT256 | SINGLE | 只读3WUB1554 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1554 | 0x0611
1554 | 故障代码KT256 | SINGLE | 只读3WUB1555 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1555 | 0x0612
1555 | 室内温度KT256 | SINGLE | 只读3WUB1556 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1556 | 0x0613
1556 | 温度传感器状态KT256 | SINGLE | 只读3WUB1557 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1557 | 0x0614
1557 | 风速&开关KT257 | SINGLE | 只读3WUB1558 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1558 | 0x0615
1558 | 清洗标志&模式KT257 | SINGLE | 只读3WUB1559 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1559 | 0x0616
1559 | 运行温度KT257 | SINGLE | 只读3WUB1560 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1560 | 0x0617
1560 | 故障代码KT257 | SINGLE | 只读3WUB1561 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1561 | 0x0618
1561 | 室内温度KT257 | SINGLE | 只读3WUB1562 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1562 | 0x0619
1562 | 温度传感器状态KT257 | SINGLE | 只读3WUB1563 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1563 | 0x061A
1563 | 风速&开关KT258 | SINGLE | 只读3WUB1564 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1564 | 0x061B
1564 | 清洗标志&模式KT258 | SINGLE | 只读3WUB1565 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1565 | 0x061C
1565 | 运行温度KT258 | SINGLE | 只读3WUB1566 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1566 | 0x061D
1566 | 故障代码KT258 | SINGLE | 只读3WUB1567 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1567 | 0x061E
1567 | 室内温度KT258 | SINGLE | 只读3WUB1568 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1568 | 0x061F
1568 | 温度传感器状态KT258 | SINGLE | 只读3WUB1569 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1569 | 0x0620
1569 | 风速&开关KT259 | SINGLE | 只读3WUB1570 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1570 | 0x0621
1570 | 清洗标志&模式KT259 | SINGLE | 只读3WUB1571 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1571 | 0x0622
1571 | 运行温度KT259 | SINGLE | 只读3WUB1572 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1572 | 0x0623
1572 | 故障代码KT259 | SINGLE | 只读3WUB1573 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1573 | 0x0624
1573 | 室内温度KT259 | SINGLE | 只读3WUB1574 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1574 | 0x0625
1574 | 温度传感器状态KT259 | SINGLE | 只读3WUB1575 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1575 | 0x0626
1575 | 风速&开关KT260 | SINGLE | 只读3WUB1576 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1576 | 0x0627
1576 | 清洗标志&模式KT260 | SINGLE | 只读3WUB1577 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1577 | 0x0628
1577 | 运行温度KT260 | SINGLE | 只读3WUB1578 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1578 | 0x0629
1578 | 故障代码KT260 | SINGLE | 只读3WUB1579 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1579 | 0x062A
1579 | 室内温度KT260 | SINGLE | 只读3WUB1580 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1580 | 0x062B
1580 | 温度传感器状态KT260 | SINGLE | 只读3WUB1581 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1581 | 0x062C
1581 | 风速&开关KT261 | SINGLE | 只读3WUB1582 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1582 | 0x062D
1582 | 清洗标志&模式KT261 | SINGLE | 只读3WUB1583 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1583 | 0x062E
1583 | 运行温度KT261 | SINGLE | 只读3WUB1584 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1584 | 0x062F
1584 | 故障代码KT261 | SINGLE | 只读3WUB1585 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1585 | 0x0630
1585 | 室内温度KT261 | SINGLE | 只读3WUB1586 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1586 | 0x0631
1586 | 温度传感器状态KT261 | SINGLE | 只读3WUB1587 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1587 | 0x0632
1587 | 风速&开关KT262 | SINGLE | 只读3WUB1588 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1588 | 0x0633
1588 | 清洗标志&模式KT262 | SINGLE | 只读3WUB1589 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1589 | 0x0634
1589 | 运行温度KT262 | SINGLE | 只读3WUB1590 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1590 | 0x0635
1590 | 故障代码KT262 | SINGLE | 只读3WUB1591 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1591 | 0x0636
1591 | 室内温度KT262 | SINGLE | 只读3WUB1592 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1592 | 0x0637
1592 | 温度传感器状态KT262 | SINGLE | 只读3WUB1593 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1593 | 0x0638
1593 | 风速&开关KT263 | SINGLE | 只读3WUB1594 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1594 | 0x0639
1594 | 清洗标志&模式KT263 | SINGLE | 只读3WUB1595 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1595 | 0x063A
1595 | 运行温度KT263 | SINGLE | 只读3WUB1596 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1596 | 0x063B
1596 | 故障代码KT263 | SINGLE | 只读3WUB1597 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1597 | 0x063C
1597 | 室内温度KT263 | SINGLE | 只读3WUB1598 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1598 | 0x063D
1598 | 温度传感器状态KT263 | SINGLE | 只读3WUB1599 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1599 | 0x063E
1599 | 风速&开关KT264 | SINGLE | 只读3WUB1600 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1600 | 0x063F
1600 | 清洗标志&模式KT264 | SINGLE | 只读3WUB1601 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1601 | 0x0640
1601 | 运行温度KT264 | SINGLE | 只读3WUB1602 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1602 | 0x0641
1602 | 故障代码KT264 | SINGLE | 只读3WUB1603 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1603 | 0x0642
1603 | 室内温度KT264 | SINGLE | 只读3WUB1604 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1604 | 0x0643
1604 | 温度传感器状态KT264 | SINGLE | 只读3WUB1605 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1605 | 0x0644
1605 | 风速&开关KT265 | SINGLE | 只读3WUB1606 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1606 | 0x0645
1606 | 清洗标志&模式KT265 | SINGLE | 只读3WUB1607 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1607 | 0x0646
1607 | 运行温度KT265 | SINGLE | 只读3WUB1608 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1608 | 0x0647
1608 | 故障代码KT265 | SINGLE | 只读3WUB1609 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1609 | 0x0648
1609 | 室内温度KT265 | SINGLE | 只读3WUB1610 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1610 | 0x0649
1610 | 温度传感器状态KT265 | SINGLE | 只读3WUB1611 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1611 | 0x064A
1611 | 风速&开关KT266 | SINGLE | 只读3WUB1612 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1612 | 0x064B
1612 | 清洗标志&模式KT266 | SINGLE | 只读3WUB1613 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1613 | 0x064C
1613 | 运行温度KT266 | SINGLE | 只读3WUB1614 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1614 | 0x064D
1614 | 故障代码KT266 | SINGLE | 只读3WUB1615 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1615 | 0x064E
1615 | 室内温度KT266 | SINGLE | 只读3WUB1616 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1616 | 0x064F
1616 | 温度传感器状态KT266 | SINGLE | 只读3WUB1617 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1617 | 0x0650
1617 | 风速&开关KT267 | SINGLE | 只读3WUB1618 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1618 | 0x0651
1618 | 清洗标志&模式KT267 | SINGLE | 只读3WUB1619 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1619 | 0x0652
1619 | 运行温度KT267 | SINGLE | 只读3WUB1620 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1620 | 0x0653
1620 | 故障代码KT267 | SINGLE | 只读3WUB1621 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1621 | 0x0654
1621 | 室内温度KT267 | SINGLE | 只读3WUB1622 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1622 | 0x0655
1622 | 温度传感器状态KT267 | SINGLE | 只读3WUB1623 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1623 | 0x0656
1623 | 风速&开关KT268 | SINGLE | 只读3WUB1624 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1624 | 0x0657
1624 | 清洗标志&模式KT268 | SINGLE | 只读3WUB1625 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1625 | 0x0658
1625 | 运行温度KT268 | SINGLE | 只读3WUB1626 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1626 | 0x0659
1626 | 故障代码KT268 | SINGLE | 只读3WUB1627 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1627 | 0x065A
1627 | 室内温度KT268 | SINGLE | 只读3WUB1628 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1628 | 0x065B
1628 | 温度传感器状态KT268 | SINGLE | 只读3WUB1629 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1629 | 0x065C
1629 | 风速&开关KT269 | SINGLE | 只读3WUB1630 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1630 | 0x065D
1630 | 清洗标志&模式KT269 | SINGLE | 只读3WUB1631 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1631 | 0x065E
1631 | 运行温度KT269 | SINGLE | 只读3WUB1632 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1632 | 0x065F
1632 | 故障代码KT269 | SINGLE | 只读3WUB1633 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1633 | 0x0660
1633 | 室内温度KT269 | SINGLE | 只读3WUB1634 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1634 | 0x0661
1634 | 温度传感器状态KT269 | SINGLE | 只读3WUB1635 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1635 | 0x0662
1635 | 风速&开关KT270 | SINGLE | 只读3WUB1636 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1636 | 0x0663
1636 | 清洗标志&模式KT270 | SINGLE | 只读3WUB1637 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1637 | 0x0664
1637 | 运行温度KT270 | SINGLE | 只读3WUB1638 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1638 | 0x0665
1638 | 故障代码KT270 | SINGLE | 只读3WUB1639 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1639 | 0x0666
1639 | 室内温度KT270 | SINGLE | 只读3WUB1640 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1640 | 0x0667
1640 | 温度传感器状态KT270 | SINGLE | 只读3WUB1641 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1641 | 0x0668
1641 | 风速&开关KT271 | SINGLE | 只读3WUB1642 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1642 | 0x0669
1642 | 清洗标志&模式KT271 | SINGLE | 只读3WUB1643 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1643 | 0x066A
1643 | 运行温度KT271 | SINGLE | 只读3WUB1644 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1644 | 0x066B
1644 | 故障代码KT271 | SINGLE | 只读3WUB1645 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1645 | 0x066C
1645 | 室内温度KT271 | SINGLE | 只读3WUB1646 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1646 | 0x066D
1646 | 温度传感器状态KT271 | SINGLE | 只读3WUB1647 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1647 | 0x066E
1647 | 风速&开关KT272 | SINGLE | 只读3WUB1648 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1648 | 0x066F
1648 | 清洗标志&模式KT272 | SINGLE | 只读3WUB1649 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1649 | 0x0670
1649 | 运行温度KT272 | SINGLE | 只读3WUB1650 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1650 | 0x0671
1650 | 故障代码KT272 | SINGLE | 只读3WUB1651 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1651 | 0x0672
1651 | 室内温度KT272 | SINGLE | 只读3WUB1652 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1652 | 0x0673
1652 | 温度传感器状态KT272 | SINGLE | 只读3WUB1653 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1653 | 0x0674
1653 | 风速&开关KT273 | SINGLE | 只读3WUB1654 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1654 | 0x0675
1654 | 清洗标志&模式KT273 | SINGLE | 只读3WUB1655 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1655 | 0x0676
1655 | 运行温度KT273 | SINGLE | 只读3WUB1656 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1656 | 0x0677
1656 | 故障代码KT273 | SINGLE | 只读3WUB1657 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1657 | 0x0678
1657 | 室内温度KT273 | SINGLE | 只读3WUB1658 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1658 | 0x0679
1658 | 温度传感器状态KT273 | SINGLE | 只读3WUB1659 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1659 | 0x067A
1659 | 风速&开关KT274 | SINGLE | 只读3WUB1660 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1660 | 0x067B
1660 | 清洗标志&模式KT274 | SINGLE | 只读3WUB1661 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1661 | 0x067C
1661 | 运行温度KT274 | SINGLE | 只读3WUB1662 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1662 | 0x067D
1662 | 故障代码KT274 | SINGLE | 只读3WUB1663 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1663 | 0x067E
1663 | 室内温度KT274 | SINGLE | 只读3WUB1664 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1664 | 0x067F
1664 | 温度传感器状态KT274 | SINGLE | 只读3WUB1665 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1665 | 0x0680
1665 |  | SINGLE | 只读3WUB1666 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1666 | 0x0681
1666 |  | SINGLE | 只读3WUB1667 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1667 | 0x0682
1667 |  | SINGLE | 只读3WUB1668 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1668 | 0x0683
1668 |  | SINGLE | 只读3WUB1669 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1669 | 0x0684
1669 |  | SINGLE | 只读3WUB1670 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1670 | 0x0685
1670 |  | SINGLE | 只读3WUB1671 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1671 | 0x0686
1671 |  | SINGLE | 只读3WUB1672 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1672 | 0x0687
1672 |  | SINGLE | 只读3WUB1673 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1673 | 0x0688
1673 |  | SINGLE | 只读3WUB1674 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1674 | 0x0689
1674 |  | SINGLE | 只读3WUB1675 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1675 | 0x068A
1675 |  | SINGLE | 只读3WUB1676 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1676 | 0x068B
1676 |  | SINGLE | 只读3WUB1677 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1677 | 0x068C
1677 |  | SINGLE | 只读3WUB1678 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1678 | 0x068D
1678 |  | SINGLE | 只读3WUB1679 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1679 | 0x068E
1679 |  | SINGLE | 只读3WUB1680 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1680 | 0x068F
1680 |  | SINGLE | 只读3WUB1681 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1681 | 0x0690
1681 |  | SINGLE | 只读3WUB1682 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1682 | 0x0691
1682 |  | SINGLE | 只读3WUB1683 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1683 | 0x0692
1683 |  | SINGLE | 只读3WUB1684 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1684 | 0x0693
1684 |  | SINGLE | 只读3WUB1685 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1685 | 0x0694
1685 |  | SINGLE | 只读3WUB1686 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1686 | 0x0695
1686 |  | SINGLE | 只读3WUB1687 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1687 | 0x0696
1687 |  | SINGLE | 只读3WUB1688 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1688 | 0x0697
1688 |  | SINGLE | 只读3WUB1689 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1689 | 0x0698
1689 |  | SINGLE | 只读3WUB1690 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1690 | 0x0699
1690 |  | SINGLE | 只读3WUB1691 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1691 | 0x069A
1691 |  | SINGLE | 只读3WUB1692 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1692 | 0x069B
1692 |  | SINGLE | 只读3WUB1693 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1693 | 0x069C
1693 |  | SINGLE | 只读3WUB1694 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1694 | 0x069D
1694 |  | SINGLE | 只读3WUB1695 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1695 | 0x069E
1695 |  | SINGLE | 只读3WUB1696 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1696 | 0x069F
1696 |  | SINGLE | 只读3WUB1697 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1697 | 0x06A0
1697 |  | SINGLE | 只读3WUB1698 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1698 | 0x06A1
1698 |  | SINGLE | 只读3WUB1699 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1699 | 0x06A2
1699 |  | SINGLE | 只读3WUB1700 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1700 | 0x06A3
1700 |  | SINGLE | 只读3WUB1701 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1701 | 0x06A4
1701 |  | SINGLE | 只读3WUB1702 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1702 | 0x06A5
1702 |  | SINGLE | 只读3WUB1703 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1703 | 0x06A6
1703 |  | SINGLE | 只读3WUB1704 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1704 | 0x06A7
1704 |  | SINGLE | 只读3WUB1705 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1705 | 0x06A8
1705 |  | SINGLE | 只读3WUB1706 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1706 | 0x06A9
1706 |  | SINGLE | 只读3WUB1707 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1707 | 0x06AA
1707 |  | SINGLE | 只读3WUB1708 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1708 | 0x06AB
1708 |  | SINGLE | 只读3WUB1709 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1709 | 0x06AC
1709 |  | SINGLE | 只读3WUB1710 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1710 | 0x06AD
1710 |  | SINGLE | 只读3WUB1711 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1711 | 0x06AE
1711 |  | SINGLE | 只读3WUB1712 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1712 | 0x06AF
1712 |  | SINGLE | 只读3WUB1713 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1713 | 0x06B0
1713 |  | SINGLE | 只读3WUB1714 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1714 | 0x06B1
1714 |  | SINGLE | 只读3WUB1715 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1715 | 0x06B2
1715 |  | SINGLE | 只读3WUB1716 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1716 | 0x06B3
1716 |  | SINGLE | 只读3WUB1717 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1717 | 0x06B4
1717 |  | SINGLE | 只读3WUB1718 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1718 | 0x06B5
1718 |  | SINGLE | 只读3WUB1719 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1719 | 0x06B6
1719 |  | SINGLE | 只读3WUB1720 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1720 | 0x06B7
1720 |  | SINGLE | 只读3WUB1721 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1721 | 0x06B8
1721 |  | SINGLE | 只读3WUB1722 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1722 | 0x06B9
1722 |  | SINGLE | 只读3WUB1723 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1723 | 0x06BA
1723 |  | SINGLE | 只读3WUB1724 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1724 | 0x06BB
1724 |  | SINGLE | 只读3WUB1725 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1725 | 0x06BC
1725 |  | SINGLE | 只读3WUB1726 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1726 | 0x06BD
1726 |  | SINGLE | 只读3WUB1727 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1727 | 0x06BE
1727 |  | SINGLE | 只读3WUB1728 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1728 | 0x06BF
1728 |  | SINGLE | 只读3WUB1729 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1729 | 0x06C0
1729 |  | SINGLE | 只读3WUB1730 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1730 | 0x06C1
1730 |  | SINGLE | 只读3WUB1731 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1731 | 0x06C2
1731 |  | SINGLE | 只读3WUB1732 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1732 | 0x06C3
1732 |  | SINGLE | 只读3WUB1733 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1733 | 0x06C4
1733 |  | SINGLE | 只读3WUB1734 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1734 | 0x06C5
1734 |  | SINGLE | 只读3WUB1735 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1735 | 0x06C6
1735 |  | SINGLE | 只读3WUB1736 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1736 | 0x06C7
1736 |  | SINGLE | 只读3WUB1737 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1737 | 0x06C8
1737 |  | SINGLE | 只读3WUB1738 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1738 | 0x06C9
1738 |  | SINGLE | 只读3WUB1739 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1739 | 0x06CA
1739 |  | SINGLE | 只读3WUB1740 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1740 | 0x06CB
1740 |  | SINGLE | 只读3WUB1741 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1741 | 0x06CC
1741 |  | SINGLE | 只读3WUB1742 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1742 | 0x06CD
1742 |  | SINGLE | 只读3WUB1743 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1743 | 0x06CE
1743 |  | SINGLE | 只读3WUB1744 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1744 | 0x06CF
1744 |  | SINGLE | 只读3WUB1745 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1745 | 0x06D0
1745 |  | SINGLE | 只读3WUB1746 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1746 | 0x06D1
1746 |  | SINGLE | 只读3WUB1747 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1747 | 0x06D2
1747 |  | SINGLE | 只读3WUB1748 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1748 | 0x06D3
1748 |  | SINGLE | 只读3WUB1749 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1749 | 0x06D4
1749 |  | SINGLE | 只读3WUB1750 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1750 | 0x06D5
1750 |  | SINGLE | 只读3WUB1751 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1751 | 0x06D6
1751 |  | SINGLE | 只读3WUB1752 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1752 | 0x06D7
1752 |  | SINGLE | 只读3WUB1753 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1753 | 0x06D8
1753 |  | SINGLE | 只读3WUB1754 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1754 | 0x06D9
1754 |  | SINGLE | 只读3WUB1755 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1755 | 0x06DA
1755 |  | SINGLE | 只读3WUB1756 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1756 | 0x06DB
1756 |  | SINGLE | 只读3WUB1757 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1757 | 0x06DC
1757 |  | SINGLE | 只读3WUB1758 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1758 | 0x06DD
1758 |  | SINGLE | 只读3WUB1759 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1759 | 0x06DE
1759 |  | SINGLE | 只读3WUB1760 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1760 | 0x06DF
1760 |  | SINGLE | 只读3WUB1761 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1761 | 0x06E0
1761 |  | SINGLE | 只读3WUB1762 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1762 | 0x06E1
1762 |  | SINGLE | 只读3WUB1763 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1763 | 0x06E2
1763 |  | SINGLE | 只读3WUB1764 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1764 | 0x06E3
1764 |  | SINGLE | 只读3WUB1765 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1765 | 0x06E4
1765 |  | SINGLE | 只读3WUB1766 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1766 | 0x06E5
1766 |  | SINGLE | 只读3WUB1767 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1767 | 0x06E6
1767 |  | SINGLE | 只读3WUB1768 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1768 | 0x06E7
1768 |  | SINGLE | 只读3WUB1769 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1769 | 0x06E8
1769 |  | SINGLE | 只读3WUB1770 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1770 | 0x06E9
1770 |  | SINGLE | 只读3WUB1771 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1771 | 0x06EA
1771 |  | SINGLE | 只读3WUB1772 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1772 | 0x06EB
1772 |  | SINGLE | 只读3WUB1773 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1773 | 0x06EC
1773 |  | SINGLE | 只读3WUB1774 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1774 | 0x06ED
1774 |  | SINGLE | 只读3WUB1775 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1775 | 0x06EE
1775 |  | SINGLE | 只读3WUB1776 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1776 | 0x06EF
1776 |  | SINGLE | 只读3WUB1777 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1777 | 0x06F0
1777 |  | SINGLE | 只读3WUB1778 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1778 | 0x06F1
1778 |  | SINGLE | 只读3WUB1779 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1779 | 0x06F2
1779 |  | SINGLE | 只读3WUB1780 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1780 | 0x06F3
1780 |  | SINGLE | 只读3WUB1781 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1781 | 0x06F4
1781 |  | SINGLE | 只读3WUB1782 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1782 | 0x06F5
1782 |  | SINGLE | 只读3WUB1783 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1783 | 0x06F6
1783 |  | SINGLE | 只读3WUB1784 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1784 | 0x06F7
1784 |  | SINGLE | 只读3WUB1785 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1785 | 0x06F8
1785 |  | SINGLE | 只读3WUB1786 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1786 | 0x06F9
1786 |  | SINGLE | 只读3WUB1787 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1787 | 0x06FA
1787 |  | SINGLE | 只读3WUB1788 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1788 | 0x06FB
1788 |  | SINGLE | 只读3WUB1789 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1789 | 0x06FC
1789 |  | SINGLE | 只读3WUB1790 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1790 | 0x06FD
1790 |  | SINGLE | 只读3WUB1791 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1791 | 0x06FE
1791 |  | SINGLE | 只读3WUB1792 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1792 | 0x06FF
1792 |  | SINGLE | 只读3WUB1793 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1793 | 0x0700
1793 |  | SINGLE | 只读3WUB1794 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1794 | 0x0701
1794 |  | SINGLE | 只读3WUB1795 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1795 | 0x0702
1795 |  | SINGLE | 只读3WUB1796 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1796 | 0x0703
1796 |  | SINGLE | 只读3WUB1797 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1797 | 0x0704
1797 |  | SINGLE | 只读3WUB1798 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1798 | 0x0705
1798 |  | SINGLE | 只读3WUB1799 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1799 | 0x0706
1799 |  | SINGLE | 只读3WUB1800 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1800 | 0x0707
1800 |  | SINGLE | 只读3WUB1801 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1801 | 0x0708
1801 |  | SINGLE | 只读3WUB1802 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1802 | 0x0709
1802 |  | SINGLE | 只读3WUB1803 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1803 | 0x070A
1803 |  | SINGLE | 只读3WUB1804 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1804 | 0x070B
1804 |  | SINGLE | 只读3WUB1805 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1805 | 0x070C
1805 |  | SINGLE | 只读3WUB1806 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1806 | 0x070D
1806 |  | SINGLE | 只读3WUB1807 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1807 | 0x070E
1807 |  | SINGLE | 只读3WUB1808 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1808 | 0x070F
1808 |  | SINGLE | 只读3WUB1809 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1809 | 0x0710
1809 |  | SINGLE | 只读3WUB1810 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1810 | 0x0711
1810 |  | SINGLE | 只读3WUB1811 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1811 | 0x0712
1811 |  | SINGLE | 只读3WUB1812 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1812 | 0x0713
1812 |  | SINGLE | 只读3WUB1813 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1813 | 0x0714
1813 |  | SINGLE | 只读3WUB1814 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1814 | 0x0715
1814 |  | SINGLE | 只读3WUB1815 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1815 | 0x0716
1815 |  | SINGLE | 只读3WUB1816 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1816 | 0x0717
1816 |  | SINGLE | 只读3WUB1817 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1817 | 0x0718
1817 |  | SINGLE | 只读3WUB1818 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1818 | 0x0719
1818 |  | SINGLE | 只读3WUB1819 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1819 | 0x071A
1819 |  | SINGLE | 只读3WUB1820 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1820 | 0x071B
1820 |  | SINGLE | 只读3WUB1821 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1821 | 0x071C
1821 |  | SINGLE | 只读3WUB1822 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1822 | 0x071D
1822 |  | SINGLE | 只读3WUB1823 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1823 | 0x071E
1823 |  | SINGLE | 只读3WUB1824 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1824 | 0x071F
1824 |  | SINGLE | 只读3WUB1825 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1825 | 0x0720
1825 |  | SINGLE | 只读3WUB1826 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1826 | 0x0721
1826 |  | SINGLE | 只读3WUB1827 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1827 | 0x0722
1827 |  | SINGLE | 只读3WUB1828 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1828 | 0x0723
1828 |  | SINGLE | 只读3WUB1829 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1829 | 0x0724
1829 |  | SINGLE | 只读3WUB1830 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1830 | 0x0725
1830 |  | SINGLE | 只读3WUB1831 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1831 | 0x0726
1831 |  | SINGLE | 只读3WUB1832 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1832 | 0x0727
1832 |  | SINGLE | 只读3WUB1833 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1833 | 0x0728
1833 |  | SINGLE | 只读3WUB1834 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1834 | 0x0729
1834 |  | SINGLE | 只读3WUB1835 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1835 | 0x072A
1835 |  | SINGLE | 只读3WUB1836 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1836 | 0x072B
1836 |  | SINGLE | 只读3WUB1837 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1837 | 0x072C
1837 |  | SINGLE | 只读3WUB1838 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1838 | 0x072D
1838 |  | SINGLE | 只读3WUB1839 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1839 | 0x072E
1839 |  | SINGLE | 只读3WUB1840 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1840 | 0x072F
1840 |  | SINGLE | 只读3WUB1841 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1841 | 0x0730
1841 |  | SINGLE | 只读3WUB1842 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1842 | 0x0731
1842 |  | SINGLE | 只读3WUB1843 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1843 | 0x0732
1843 |  | SINGLE | 只读3WUB1844 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1844 | 0x0733
1844 |  | SINGLE | 只读3WUB1845 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1845 | 0x0734
1845 |  | SINGLE | 只读3WUB1846 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1846 | 0x0735
1846 |  | SINGLE | 只读3WUB1847 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1847 | 0x0736
1847 |  | SINGLE | 只读3WUB1848 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1848 | 0x0737
1848 |  | SINGLE | 只读3WUB1849 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1849 | 0x0738
1849 |  | SINGLE | 只读3WUB1850 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1850 | 0x0739
1850 |  | SINGLE | 只读3WUB1851 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1851 | 0x073A
1851 |  | SINGLE | 只读3WUB1852 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1852 | 0x073B
1852 |  | SINGLE | 只读3WUB1853 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1853 | 0x073C
1853 |  | SINGLE | 只读3WUB1854 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1854 | 0x073D
1854 |  | SINGLE | 只读3WUB1855 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1855 | 0x073E
1855 |  | SINGLE | 只读3WUB1856 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1856 | 0x073F
1856 |  | SINGLE | 只读3WUB1857 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1857 | 0x0740
1857 |  | SINGLE | 只读3WUB1858 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1858 | 0x0741
1858 |  | SINGLE | 只读3WUB1859 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1859 | 0x0742
1859 |  | SINGLE | 只读3WUB1860 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1860 | 0x0743
1860 |  | SINGLE | 只读3WUB1861 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1861 | 0x0744
1861 |  | SINGLE | 只读3WUB1862 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1862 | 0x0745
1862 |  | SINGLE | 只读3WUB1863 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1863 | 0x0746
1863 |  | SINGLE | 只读3WUB1864 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1864 | 0x0747
1864 |  | SINGLE | 只读3WUB1865 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1865 | 0x0748
1865 |  | SINGLE | 只读3WUB1866 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1866 | 0x0749
1866 |  | SINGLE | 只读3WUB1867 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1867 | 0x074A
1867 |  | SINGLE | 只读3WUB1868 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1868 | 0x074B
1868 |  | SINGLE | 只读3WUB1869 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1869 | 0x074C
1869 |  | SINGLE | 只读3WUB1870 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1870 | 0x074D
1870 |  | SINGLE | 只读3WUB1871 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1871 | 0x074E
1871 |  | SINGLE | 只读3WUB1872 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1872 | 0x074F
1872 |  | SINGLE | 只读3WUB1873 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1873 | 0x0750
1873 |  | SINGLE | 只读3WUB1874 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1874 | 0x0751
1874 |  | SINGLE | 只读3WUB1875 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1875 | 0x0752
1875 |  | SINGLE | 只读3WUB1876 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1876 | 0x0753
1876 |  | SINGLE | 只读3WUB1877 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1877 | 0x0754
1877 |  | SINGLE | 只读3WUB1878 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1878 | 0x0755
1878 |  | SINGLE | 只读3WUB1879 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1879 | 0x0756
1879 |  | SINGLE | 只读3WUB1880 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1880 | 0x0757
1880 |  | SINGLE | 只读3WUB1881 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1881 | 0x0758
1881 |  | SINGLE | 只读3WUB1882 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1882 | 0x0759
1882 |  | SINGLE | 只读3WUB1883 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1883 | 0x075A
1883 |  | SINGLE | 只读3WUB1884 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1884 | 0x075B
1884 |  | SINGLE | 只读3WUB1885 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1885 | 0x075C
1885 |  | SINGLE | 只读3WUB1886 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1886 | 0x075D
1886 |  | SINGLE | 只读3WUB1887 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1887 | 0x075E
1887 |  | SINGLE | 只读3WUB1888 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1888 | 0x075F
1888 |  | SINGLE | 只读3WUB1889 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1889 | 0x0760
1889 |  | SINGLE | 只读3WUB1890 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1890 | 0x0761
1890 |  | SINGLE | 只读3WUB1891 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1891 | 0x0762
1891 |  | SINGLE | 只读3WUB1892 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1892 | 0x0763
1892 |  | SINGLE | 只读3WUB1893 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1893 | 0x0764
1893 |  | SINGLE | 只读3WUB1894 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1894 | 0x0765
1894 |  | SINGLE | 只读3WUB1895 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1895 | 0x0766
1895 |  | SINGLE | 只读3WUB1896 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1896 | 0x0767
1896 |  | SINGLE | 只读3WUB1897 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1897 | 0x0768
1897 |  | SINGLE | 只读3WUB1898 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1898 | 0x0769
1898 |  | SINGLE | 只读3WUB1899 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1899 | 0x076A
1899 |  | SINGLE | 只读3WUB1900 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1900 | 0x076B
1900 |  | SINGLE | 只读3WUB1901 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1901 | 0x076C
1901 |  | SINGLE | 只读3WUB1902 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1902 | 0x076D
1902 |  | SINGLE | 只读3WUB1903 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1903 | 0x076E
1903 |  | SINGLE | 只读3WUB1904 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1904 | 0x076F
1904 |  | SINGLE | 只读3WUB1905 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1905 | 0x0770
1905 |  | SINGLE | 只读3WUB1906 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1906 | 0x0771
1906 |  | SINGLE | 只读3WUB1907 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1907 | 0x0772
1907 |  | SINGLE | 只读3WUB1908 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1908 | 0x0773
1908 |  | SINGLE | 只读3WUB1909 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1909 | 0x0774
1909 |  | SINGLE | 只读3WUB1910 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1910 | 0x0775
1910 |  | SINGLE | 只读3WUB1911 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1911 | 0x0776
1911 |  | SINGLE | 只读3WUB1912 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1912 | 0x0777
1912 |  | SINGLE | 只读3WUB1913 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1913 | 0x0778
1913 |  | SINGLE | 只读3WUB1914 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1914 | 0x0779
1914 |  | SINGLE | 只读3WUB1915 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1915 | 0x077A
1915 |  | SINGLE | 只读3WUB1916 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1916 | 0x077B
1916 |  | SINGLE | 只读3WUB1917 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1917 | 0x077C
1917 |  | SINGLE | 只读3WUB1918 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1918 | 0x077D
1918 |  | SINGLE | 只读3WUB1919 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1919 | 0x077E
1919 |  | SINGLE | 只读3WUB1920 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1920 | 0x077F
1920 |  | SINGLE | 只读3WUB1921 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1921 | 0x0780
1921 |  | SINGLE | 只读3WUB1922 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1922 | 0x0781
1922 |  | SINGLE | 只读3WUB1923 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1923 | 0x0782
1923 |  | SINGLE | 只读3WUB1924 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1924 | 0x0783
1924 |  | SINGLE | 只读3WUB1925 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1925 | 0x0784
1925 |  | SINGLE | 只读3WUB1926 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1926 | 0x0785
1926 |  | SINGLE | 只读3WUB1927 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1927 | 0x0786
1927 |  | SINGLE | 只读3WUB1928 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1928 | 0x0787
1928 |  | SINGLE | 只读3WUB1929 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1929 | 0x0788
1929 |  | SINGLE | 只读3WUB1930 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1930 | 0x0789
1930 |  | SINGLE | 只读3WUB1931 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1931 | 0x078A
1931 |  | SINGLE | 只读3WUB1932 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1932 | 0x078B
1932 |  | SINGLE | 只读3WUB1933 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1933 | 0x078C
1933 |  | SINGLE | 只读3WUB1934 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1934 | 0x078D
1934 |  | SINGLE | 只读3WUB1935 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1935 | 0x078E
1935 |  | SINGLE | 只读3WUB1936 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1936 | 0x078F
1936 |  | SINGLE | 只读3WUB1937 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1937 | 0x0790
1937 |  | SINGLE | 只读3WUB1938 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1938 | 0x0791
1938 |  | SINGLE | 只读3WUB1939 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1939 | 0x0792
1939 |  | SINGLE | 只读3WUB1940 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1940 | 0x0793
1940 |  | SINGLE | 只读3WUB1941 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1941 | 0x0794
1941 |  | SINGLE | 只读3WUB1942 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1942 | 0x0795
1942 |  | SINGLE | 只读3WUB1943 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1943 | 0x0796
1943 |  | SINGLE | 只读3WUB1944 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1944 | 0x0797
1944 |  | SINGLE | 只读3WUB1945 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1945 | 0x0798
1945 |  | SINGLE | 只读3WUB1946 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1946 | 0x0799
1946 |  | SINGLE | 只读3WUB1947 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1947 | 0x079A
1947 |  | SINGLE | 只读3WUB1948 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1948 | 0x079B
1948 |  | SINGLE | 只读3WUB1949 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1949 | 0x079C
1949 |  | SINGLE | 只读3WUB1950 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1950 | 0x079D
1950 |  | SINGLE | 只读3WUB1951 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1951 | 0x079E
1951 |  | SINGLE | 只读3WUB1952 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1952 | 0x079F
1952 |  | SINGLE | 只读3WUB1953 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1953 | 0x07A0
1953 |  | SINGLE | 只读3WUB1954 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1954 | 0x07A1
1954 |  | SINGLE | 只读3WUB1955 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1955 | 0x07A2
1955 |  | SINGLE | 只读3WUB1956 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1956 | 0x07A3
1956 |  | SINGLE | 只读3WUB1957 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1957 | 0x07A4
1957 |  | SINGLE | 只读3WUB1958 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1958 | 0x07A5
1958 |  | SINGLE | 只读3WUB1959 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1959 | 0x07A6
1959 |  | SINGLE | 只读3WUB1960 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1960 | 0x07A7
1960 |  | SINGLE | 只读3WUB1961 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1961 | 0x07A8
1961 |  | SINGLE | 只读3WUB1962 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1962 | 0x07A9
1962 |  | SINGLE | 只读3WUB1963 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1963 | 0x07AA
1963 |  | SINGLE | 只读3WUB1964 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1964 | 0x07AB
1964 |  | SINGLE | 只读3WUB1965 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1965 | 0x07AC
1965 |  | SINGLE | 只读3WUB1966 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1966 | 0x07AD
1966 |  | SINGLE | 只读3WUB1967 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1967 | 0x07AE
1967 |  | SINGLE | 只读3WUB1968 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1968 | 0x07AF
1968 |  | SINGLE | 只读3WUB1969 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1969 | 0x07B0
1969 |  | SINGLE | 只读3WUB1970 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1970 | 0x07B1
1970 |  | SINGLE | 只读3WUB1971 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1971 | 0x07B2
1971 |  | SINGLE | 只读3WUB1972 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1972 | 0x07B3
1972 |  | SINGLE | 只读3WUB1973 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1973 | 0x07B4
1973 |  | SINGLE | 只读3WUB1974 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1974 | 0x07B5
1974 |  | SINGLE | 只读3WUB1975 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1975 | 0x07B6
1975 |  | SINGLE | 只读3WUB1976 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1976 | 0x07B7
1976 |  | SINGLE | 只读3WUB1977 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1977 | 0x07B8
1977 |  | SINGLE | 只读3WUB1978 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1978 | 0x07B9
1978 |  | SINGLE | 只读3WUB1979 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1979 | 0x07BA
1979 |  | SINGLE | 只读3WUB1980 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1980 | 0x07BB
1980 |  | SINGLE | 只读3WUB1981 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1981 | 0x07BC
1981 |  | SINGLE | 只读3WUB1982 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1982 | 0x07BD
1982 |  | SINGLE | 只读3WUB1983 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1983 | 0x07BE
1983 |  | SINGLE | 只读3WUB1984 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1984 | 0x07BF
1984 |  | SINGLE | 只读3WUB1985 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1985 | 0x07C0
1985 |  | SINGLE | 只读3WUB1986 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1986 | 0x07C1
1986 |  | SINGLE | 只读3WUB1987 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1987 | 0x07C2
1987 |  | SINGLE | 只读3WUB1988 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1988 | 0x07C3
1988 |  | SINGLE | 只读3WUB1989 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1989 | 0x07C4
1989 |  | SINGLE | 只读3WUB1990 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1990 | 0x07C5
1990 |  | SINGLE | 只读3WUB1991 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1991 | 0x07C6
1991 |  | SINGLE | 只读3WUB1992 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1992 | 0x07C7
1992 |  | SINGLE | 只读3WUB1993 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1993 | 0x07C8
1993 |  | SINGLE | 只读3WUB1994 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1994 | 0x07C9
1994 |  | SINGLE | 只读3WUB1995 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1995 | 0x07CA
1995 |  | SINGLE | 只读3WUB1996 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1996 | 0x07CB
1996 |  | SINGLE | 只读3WUB1997 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1997 | 0x07CC
1997 |  | SINGLE | 只读3WUB1998 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1998 | 0x07CD
1998 |  | SINGLE | 只读3WUB1999 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1999 | 0x07CE
1999 |  | SINGLE | 只读3WUB2000 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2000 | 0x07CF
2000 |  | SINGLE | 只读3WUB2001 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2001 | 0x07D0
2001 |  | SINGLE | 只读3WUB2002 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2002 | 0x07D1
2002 |  | SINGLE | 只读3WUB2003 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2003 | 0x07D2
2003 |  | SINGLE | 只读3WUB2004 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2004 | 0x07D3
2004 |  | SINGLE | 只读3WUB2005 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2005 | 0x07D4
2005 |  | SINGLE | 只读3WUB2006 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2006 | 0x07D5
2006 |  | SINGLE | 只读3WUB2007 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2007 | 0x07D6
2007 |  | SINGLE | 只读3WUB2008 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2008 | 0x07D7
2008 |  | SINGLE | 只读3WUB2009 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2009 | 0x07D8
2009 |  | SINGLE | 只读3WUB2010 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2010 | 0x07D9
2010 |  | SINGLE | 只读3WUB2011 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2011 | 0x07DA
2011 |  | SINGLE | 只读3WUB2012 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2012 | 0x07DB
2012 |  | SINGLE | 只读3WUB2013 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2013 | 0x07DC
2013 |  | SINGLE | 只读3WUB2014 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2014 | 0x07DD
2014 |  | SINGLE | 只读3WUB2015 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2015 | 0x07DE
2015 |  | SINGLE | 只读3WUB2016 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2016 | 0x07DF
2016 |  | SINGLE | 只读3WUB2017 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2017 | 0x07E0
2017 |  | SINGLE | 只读3WUB2018 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2018 | 0x07E1
2018 |  | SINGLE | 只读3WUB2019 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2019 | 0x07E2
2019 |  | SINGLE | 只读3WUB2020 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2020 | 0x07E3
2020 |  | SINGLE | 只读3WUB2021 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2021 | 0x07E4
2021 |  | SINGLE | 只读3WUB2022 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2022 | 0x07E5
2022 |  | SINGLE | 只读3WUB2023 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2023 | 0x07E6
2023 |  | SINGLE | 只读3WUB2024 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2024 | 0x07E7
2024 |  | SINGLE | 只读3WUB2025 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2025 | 0x07E8
2025 |  | SINGLE | 只读3WUB2026 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2026 | 0x07E9
2026 |  | SINGLE | 只读3WUB2027 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2027 | 0x07EA
2027 |  | SINGLE | 只读3WUB2028 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2028 | 0x07EB
2028 |  | SINGLE | 只读3WUB2029 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2029 | 0x07EC
2029 |  | SINGLE | 只读3WUB2030 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2030 | 0x07ED
2030 |  | SINGLE | 只读3WUB2031 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2031 | 0x07EE
2031 |  | SINGLE | 只读3WUB2032 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2032 | 0x07EF
2032 |  | SINGLE | 只读3WUB2033 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2033 | 0x07F0
2033 |  | SINGLE | 只读3WUB2034 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2034 | 0x07F1
2034 |  | SINGLE | 只读3WUB2035 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2035 | 0x07F2
2035 |  | SINGLE | 只读3WUB2036 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2036 | 0x07F3
2036 |  | SINGLE | 只读3WUB2037 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2037 | 0x07F4
2037 |  | SINGLE | 只读3WUB2038 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2038 | 0x07F5
2038 |  | SINGLE | 只读3WUB2039 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2039 | 0x07F6
2039 |  | SINGLE | 只读3WUB2040 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2040 | 0x07F7
2040 |  | SINGLE | 只读3WUB2041 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2041 | 0x07F8
2041 |  | SINGLE | 只读3WUB2042 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2042 | 0x07F9
2042 |  | SINGLE | 只读3WUB2043 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2043 | 0x07FA
2043 |  | SINGLE | 只读3WUB2044 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2044 | 0x07FB
2044 |  | SINGLE | 只读3WUB2045 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2045 | 0x07FC
2045 |  | SINGLE | 只读3WUB2046 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2046 | 0x07FD
2046 |  | SINGLE | 只读3WUB2047 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2047 | 0x07FE
2047 |  | SINGLE | 只读3WUB2048 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2048 | 0x07FF
2048 |  | SINGLE | 只读3WUB2049 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2049 | 0x0800
2049 |  | SINGLE | 只读3WUB2050 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2050 | 0x0801
2050 |  | SINGLE | 只读3WUB2051 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2051 | 0x0802
2051 |  | SINGLE | 只读3WUB2052 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2052 | 0x0803
2052 |  | SINGLE | 只读3WUB2053 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2053 | 0x0804
2053 |  | SINGLE | 只读3WUB2054 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2054 | 0x0805
2054 |  | SINGLE | 只读3WUB2055 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2055 | 0x0806
2055 |  | SINGLE | 只读3WUB2056 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2056 | 0x0807
2056 |  | SINGLE | 只读3WUB2057 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2057 | 0x0808
2057 |  | SINGLE | 只读3WUB2058 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2058 | 0x0809
2058 |  | SINGLE | 只读3WUB2059 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2059 | 0x080A
2059 |  | SINGLE | 只读3WUB2060 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2060 | 0x080B
2060 |  | SINGLE | 只读3WUB2061 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2061 | 0x080C
2061 |  | SINGLE | 只读3WUB2062 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2062 | 0x080D
2062 |  | SINGLE | 只读3WUB2063 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2063 | 0x080E
2063 |  | SINGLE | 只读3WUB2064 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2064 | 0x080F
2064 |  | SINGLE | 只读3WUB2065 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2065 | 0x0810
2065 |  | SINGLE | 只读3WUB2066 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2066 | 0x0811
2066 |  | SINGLE | 只读3WUB2067 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2067 | 0x0812
2067 |  | SINGLE | 只读3WUB2068 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2068 | 0x0813
2068 |  | SINGLE | 只读3WUB2069 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2069 | 0x0814
2069 |  | SINGLE | 只读3WUB2070 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2070 | 0x0815
2070 |  | SINGLE | 只读3WUB2071 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2071 | 0x0816
2071 |  | SINGLE | 只读3WUB2072 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2072 | 0x0817
2072 |  | SINGLE | 只读3WUB2073 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2073 | 0x0818
2073 |  | SINGLE | 只读3WUB2074 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2074 | 0x0819
2074 |  | SINGLE | 只读3WUB2075 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2075 | 0x081A
2075 |  | SINGLE | 只读3WUB2076 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2076 | 0x081B
2076 |  | SINGLE | 只读3WUB2077 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2077 | 0x081C
2077 |  | SINGLE | 只读3WUB2078 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2078 | 0x081D
2078 |  | SINGLE | 只读3WUB2079 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2079 | 0x081E
2079 |  | SINGLE | 只读3WUB2080 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2080 | 0x081F
2080 |  | SINGLE | 只读3WUB2081 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2081 | 0x0820
2081 |  | SINGLE | 只读3WUB2082 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2082 | 0x0821
2082 |  | SINGLE | 只读3WUB2083 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2083 | 0x0822
2083 |  | SINGLE | 只读3WUB2084 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2084 | 0x0823
2084 |  | SINGLE | 只读3WUB2085 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2085 | 0x0824
2085 |  | SINGLE | 只读3WUB2086 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2086 | 0x0825
2086 |  | SINGLE | 只读3WUB2087 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2087 | 0x0826
2087 |  | SINGLE | 只读3WUB2088 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2088 | 0x0827
2088 |  | SINGLE | 只读3WUB2089 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2089 | 0x0828
2089 |  | SINGLE | 只读3WUB2090 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2090 | 0x0829
2090 |  | SINGLE | 只读3WUB2091 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2091 | 0x082A
2091 |  | SINGLE | 只读3WUB2092 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2092 | 0x082B
2092 |  | SINGLE | 只读3WUB2093 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2093 | 0x082C
2093 |  | SINGLE | 只读3WUB2094 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2094 | 0x082D
2094 |  | SINGLE | 只读3WUB2095 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2095 | 0x082E
2095 |  | SINGLE | 只读3WUB2096 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2096 | 0x082F
2096 |  | SINGLE | 只读3WUB2097 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2097 | 0x0830
2097 |  | SINGLE | 只读3WUB2098 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2098 | 0x0831
2098 |  | SINGLE | 只读3WUB2099 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2099 | 0x0832
2099 |  | SINGLE | 只读3WUB2100 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2100 | 0x0833
2100 |  | SINGLE | 只读3WUB2101 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2101 | 0x0834
2101 |  | SINGLE | 只读3WUB2102 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2102 | 0x0835
2102 |  | SINGLE | 只读3WUB2103 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2103 | 0x0836
2103 |  | SINGLE | 只读3WUB2104 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2104 | 0x0837
2104 |  | SINGLE | 只读3WUB2105 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2105 | 0x0838
2105 |  | SINGLE | 只读3WUB2106 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2106 | 0x0839
2106 |  | SINGLE | 只读3WUB2107 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2107 | 0x083A
2107 |  | SINGLE | 只读3WUB2108 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2108 | 0x083B
2108 |  | SINGLE | 只读3WUB2109 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2109 | 0x083C
2109 |  | SINGLE | 只读3WUB2110 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2110 | 0x083D
2110 |  | SINGLE | 只读3WUB2111 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2111 | 0x083E
2111 |  | SINGLE | 只读3WUB2112 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2112 | 0x083F
2112 |  | SINGLE | 只读3WUB2113 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2113 | 0x0840
2113 |  | SINGLE | 只读3WUB2114 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2114 | 0x0841
2114 |  | SINGLE | 只读3WUB2115 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2115 | 0x0842
2115 |  | SINGLE | 只读3WUB2116 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2116 | 0x0843
2116 |  | SINGLE | 只读3WUB2117 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2117 | 0x0844
2117 |  | SINGLE | 只读3WUB2118 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2118 | 0x0845
2118 |  | SINGLE | 只读3WUB2119 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2119 | 0x0846
2119 |  | SINGLE | 只读3WUB2120 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2120 | 0x0847
2120 |  | SINGLE | 只读3WUB2121 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2121 | 0x0848
2121 |  | SINGLE | 只读3WUB2122 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2122 | 0x0849
2122 |  | SINGLE | 只读3WUB2123 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2123 | 0x084A
2123 |  | SINGLE | 只读3WUB2124 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2124 | 0x084B
2124 |  | SINGLE | 只读3WUB2125 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2125 | 0x084C
2125 |  | SINGLE | 只读3WUB2126 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2126 | 0x084D
2126 |  | SINGLE | 只读3WUB2127 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2127 | 0x084E
2127 |  | SINGLE | 只读3WUB2128 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2128 | 0x084F
2128 |  | SINGLE | 只读3WUB2129 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2129 | 0x0850
2129 |  | SINGLE | 只读3WUB2130 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2130 | 0x0851
2130 |  | SINGLE | 只读3WUB2131 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2131 | 0x0852
2131 |  | SINGLE | 只读3WUB2132 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2132 | 0x0853
2132 |  | SINGLE | 只读3WUB2133 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2133 | 0x0854
2133 |  | SINGLE | 只读3WUB2134 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2134 | 0x0855
2134 |  | SINGLE | 只读3WUB2135 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2135 | 0x0856
2135 |  | SINGLE | 只读3WUB2136 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2136 | 0x0857
2136 |  | SINGLE | 只读3WUB2137 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2137 | 0x0858
2137 |  | SINGLE | 只读3WUB2138 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2138 | 0x0859
2138 |  | SINGLE | 只读3WUB2139 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2139 | 0x085A
2139 |  | SINGLE | 只读3WUB2140 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2140 | 0x085B
2140 |  | SINGLE | 只读3WUB2141 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2141 | 0x085C
2141 |  | SINGLE | 只读3WUB2142 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2142 | 0x085D
2142 |  | SINGLE | 只读3WUB2143 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2143 | 0x085E
2143 |  | SINGLE | 只读3WUB2144 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2144 | 0x085F
2144 |  | SINGLE | 只读3WUB2145 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2145 | 0x0860
2145 |  | SINGLE | 只读3WUB2146 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2146 | 0x0861
2146 |  | SINGLE | 只读3WUB2147 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2147 | 0x0862
2147 |  | SINGLE | 只读3WUB2148 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2148 | 0x0863
2148 |  | SINGLE | 只读3WUB2149 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2149 | 0x0864
2149 |  | SINGLE | 只读3WUB2150 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2150 | 0x0865
2150 |  | SINGLE | 只读3WUB2151 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2151 | 0x0866
2151 |  | SINGLE | 只读3WUB2152 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2152 | 0x0867
2152 |  | SINGLE | 只读3WUB2153 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2153 | 0x0868
2153 |  | SINGLE | 只读3WUB2154 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2154 | 0x0869
2154 |  | SINGLE | 只读3WUB2155 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2155 | 0x086A
2155 |  | SINGLE | 只读3WUB2156 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2156 | 0x086B
2156 |  | SINGLE | 只读3WUB2157 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2157 | 0x086C
2157 |  | SINGLE | 只读3WUB2158 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2158 | 0x086D
2158 |  | SINGLE | 只读3WUB2159 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2159 | 0x086E
2159 |  | SINGLE | 只读3WUB2160 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2160 | 0x086F
2160 |  | SINGLE | 只读3WUB2161 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2161 | 0x0870
2161 |  | SINGLE | 只读3WUB2162 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2162 | 0x0871
2162 |  | SINGLE | 只读3WUB2163 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2163 | 0x0872
2163 |  | SINGLE | 只读3WUB2164 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2164 | 0x0873
2164 |  | SINGLE | 只读3WUB2165 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2165 | 0x0874
2165 |  | SINGLE | 只读3WUB2166 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2166 | 0x0875
2166 |  | SINGLE | 只读3WUB2167 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2167 | 0x0876
2167 |  | SINGLE | 只读3WUB2168 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2168 | 0x0877
2168 |  | SINGLE | 只读3WUB2169 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2169 | 0x0878
2169 |  | SINGLE | 只读3WUB2170 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2170 | 0x0879
2170 |  | SINGLE | 只读3WUB2171 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2171 | 0x087A
2171 |  | SINGLE | 只读3WUB2172 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2172 | 0x087B
2172 |  | SINGLE | 只读3WUB2173 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2173 | 0x087C
2173 |  | SINGLE | 只读3WUB2174 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2174 | 0x087D
2174 |  | SINGLE | 只读3WUB2175 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2175 | 0x087E
2175 |  | SINGLE | 只读3WUB2176 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2176 | 0x087F
2176 |  | SINGLE | 只读3WUB2177 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2177 | 0x0880
2177 |  | SINGLE | 只读3WUB2178 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2178 | 0x0881
2178 |  | SINGLE | 只读3WUB2179 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2179 | 0x0882
2179 |  | SINGLE | 只读3WUB2180 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2180 | 0x0883
2180 |  | SINGLE | 只读3WUB2181 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2181 | 0x0884
2181 |  | SINGLE | 只读3WUB2182 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2182 | 0x0885
2182 |  | SINGLE | 只读3WUB2183 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2183 | 0x0886
2183 |  | SINGLE | 只读3WUB2184 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2184 | 0x0887
2184 |  | SINGLE | 只读3WUB2185 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2185 | 0x0888
2185 |  | SINGLE | 只读3WUB2186 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2186 | 0x0889
2186 |  | SINGLE | 只读3WUB2187 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2187 | 0x088A
2187 |  | SINGLE | 只读3WUB2188 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2188 | 0x088B
2188 |  | SINGLE | 只读3WUB2189 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2189 | 0x088C
2189 |  | SINGLE | 只读3WUB2190 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2190 | 0x088D
2190 |  | SINGLE | 只读3WUB2191 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2191 | 0x088E
2191 |  | SINGLE | 只读3WUB2192 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2192 | 0x088F
2192 |  | SINGLE | 只读3WUB2193 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2193 | 0x0890
2193 |  | SINGLE | 只读3WUB2194 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2194 | 0x0891
2194 |  | SINGLE | 只读3WUB2195 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2195 | 0x0892
2195 |  | SINGLE | 只读3WUB2196 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2196 | 0x0893
2196 |  | SINGLE | 只读3WUB2197 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2197 | 0x0894
2197 |  | SINGLE | 只读3WUB2198 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2198 | 0x0895
2198 |  | SINGLE | 只读3WUB2199 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2199 | 0x0896
2199 |  | SINGLE | 只读3WUB2200 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2200 | 0x0897
2200 |  | SINGLE | 只读3WUB2201 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2201 | 0x0898
2201 |  | SINGLE | 只读3WUB2202 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2202 | 0x0899
2202 |  | SINGLE | 只读3WUB2203 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2203 | 0x089A
2203 |  | SINGLE | 只读3WUB2204 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2204 | 0x089B
2204 |  | SINGLE | 只读3WUB2205 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2205 | 0x089C
2205 |  | SINGLE | 只读3WUB2206 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2206 | 0x089D
2206 |  | SINGLE | 只读3WUB2207 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2207 | 0x089E
2207 |  | SINGLE | 只读3WUB2208 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2208 | 0x089F
2208 |  | SINGLE | 只读3WUB2209 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2209 | 0x08A0
2209 |  | SINGLE | 只读3WUB2210 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2210 | 0x08A1
2210 |  | SINGLE | 只读3WUB2211 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2211 | 0x08A2
2211 |  | SINGLE | 只读3WUB2212 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2212 | 0x08A3
2212 |  | SINGLE | 只读3WUB2213 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2213 | 0x08A4
2213 |  | SINGLE | 只读3WUB2214 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2214 | 0x08A5
2214 |  | SINGLE | 只读3WUB2215 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2215 | 0x08A6
2215 |  | SINGLE | 只读3WUB2216 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2216 | 0x08A7
2216 |  | SINGLE | 只读3WUB2217 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2217 | 0x08A8
2217 |  | SINGLE | 只读3WUB2218 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2218 | 0x08A9
2218 |  | SINGLE | 只读3WUB2219 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2219 | 0x08AA
2219 |  | SINGLE | 只读3WUB2220 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2220 | 0x08AB
2220 |  | SINGLE | 只读3WUB2221 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2221 | 0x08AC
2221 |  | SINGLE | 只读3WUB2222 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2222 | 0x08AD
2222 |  | SINGLE | 只读3WUB2223 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2223 | 0x08AE
2223 |  | SINGLE | 只读3WUB2224 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2224 | 0x08AF
2224 |  | SINGLE | 只读3WUB2225 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2225 | 0x08B0
2225 |  | SINGLE | 只读3WUB2226 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2226 | 0x08B1
2226 |  | SINGLE | 只读3WUB2227 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2227 | 0x08B2
2227 |  | SINGLE | 只读3WUB2228 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2228 | 0x08B3
2228 |  | SINGLE | 只读3WUB2229 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2229 | 0x08B4
2229 |  | SINGLE | 只读3WUB2230 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2230 | 0x08B5
2230 |  | SINGLE | 只读3WUB2231 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2231 | 0x08B6
2231 |  | SINGLE | 只读3WUB2232 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2232 | 0x08B7
2232 |  | SINGLE | 只读3WUB2233 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2233 | 0x08B8
2233 |  | SINGLE | 只读3WUB2234 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2234 | 0x08B9
2234 |  | SINGLE | 只读3WUB2235 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2235 | 0x08BA
2235 |  | SINGLE | 只读3WUB2236 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2236 | 0x08BB
2236 |  | SINGLE | 只读3WUB2237 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2237 | 0x08BC
2237 |  | SINGLE | 只读3WUB2238 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2238 | 0x08BD
2238 |  | SINGLE | 只读3WUB2239 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2239 | 0x08BE
2239 |  | SINGLE | 只读3WUB2240 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2240 | 0x08BF
2240 |  | SINGLE | 只读3WUB2241 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2241 | 0x08C0
2241 |  | SINGLE | 只读3WUB2242 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2242 | 0x08C1
2242 |  | SINGLE | 只读3WUB2243 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2243 | 0x08C2
2243 |  | SINGLE | 只读3WUB2244 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2244 | 0x08C3
2244 |  | SINGLE | 只读3WUB2245 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2245 | 0x08C4
2245 |  | SINGLE | 只读3WUB2246 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2246 | 0x08C5
2246 |  | SINGLE | 只读3WUB2247 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2247 | 0x08C6
2247 |  | SINGLE | 只读3WUB2248 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2248 | 0x08C7
2248 |  | SINGLE | 只读3WUB2249 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2249 | 0x08C8
2249 |  | SINGLE | 只读3WUB2250 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2250 | 0x08C9
2250 |  | SINGLE | 只读3WUB2251 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2251 | 0x08CA
2251 |  | SINGLE | 只读3WUB2252 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2252 | 0x08CB
2252 |  | SINGLE | 只读3WUB2253 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2253 | 0x08CC
2253 |  | SINGLE | 只读3WUB2254 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2254 | 0x08CD
2254 |  | SINGLE | 只读3WUB2255 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2255 | 0x08CE
2255 |  | SINGLE | 只读3WUB2256 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2256 | 0x08CF
2256 |  | SINGLE | 只读3WUB2257 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2257 | 0x08D0
2257 |  | SINGLE | 只读3WUB2258 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2258 | 0x08D1
2258 |  | SINGLE | 只读3WUB2259 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2259 | 0x08D2
2259 |  | SINGLE | 只读3WUB2260 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2260 | 0x08D3
2260 |  | SINGLE | 只读3WUB2261 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2261 | 0x08D4
2261 |  | SINGLE | 只读3WUB2262 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2262 | 0x08D5
2262 |  | SINGLE | 只读3WUB2263 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2263 | 0x08D6
2263 |  | SINGLE | 只读3WUB2264 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2264 | 0x08D7
2264 |  | SINGLE | 只读3WUB2265 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2265 | 0x08D8
2265 |  | SINGLE | 只读3WUB2266 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2266 | 0x08D9
2266 |  | SINGLE | 只读3WUB2267 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2267 | 0x08DA
2267 |  | SINGLE | 只读3WUB2268 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2268 | 0x08DB
2268 |  | SINGLE | 只读3WUB2269 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2269 | 0x08DC
2269 |  | SINGLE | 只读3WUB2270 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2270 | 0x08DD
2270 |  | SINGLE | 只读3WUB2271 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2271 | 0x08DE
2271 |  | SINGLE | 只读3WUB2272 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2272 | 0x08DF
2272 |  | SINGLE | 只读3WUB2273 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2273 | 0x08E0
2273 |  | SINGLE | 只读3WUB2274 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2274 | 0x08E1
2274 |  | SINGLE | 只读3WUB2275 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2275 | 0x08E2
2275 |  | SINGLE | 只读3WUB2276 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2276 | 0x08E3
2276 |  | SINGLE | 只读3WUB2277 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2277 | 0x08E4
2277 |  | SINGLE | 只读3WUB2278 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2278 | 0x08E5
2278 |  | SINGLE | 只读3WUB2279 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2279 | 0x08E6
2279 |  | SINGLE | 只读3WUB2280 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2280 | 0x08E7
2280 |  | SINGLE | 只读3WUB2281 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2281 | 0x08E8
2281 |  | SINGLE | 只读3WUB2282 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2282 | 0x08E9
2282 |  | SINGLE | 只读3WUB2283 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2283 | 0x08EA
2283 |  | SINGLE | 只读3WUB2284 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2284 | 0x08EB
2284 |  | SINGLE | 只读3WUB2285 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2285 | 0x08EC
2285 |  | SINGLE | 只读3WUB2286 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2286 | 0x08ED
2286 |  | SINGLE | 只读3WUB2287 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2287 | 0x08EE
2287 |  | SINGLE | 只读3WUB2288 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2288 | 0x08EF
2288 |  | SINGLE | 只读3WUB2289 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2289 | 0x08F0
2289 |  | SINGLE | 只读3WUB2290 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2290 | 0x08F1
2290 |  | SINGLE | 只读3WUB2291 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2291 | 0x08F2
2291 |  | SINGLE | 只读3WUB2292 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2292 | 0x08F3
2292 |  | SINGLE | 只读3WUB2293 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2293 | 0x08F4
2293 |  | SINGLE | 只读3WUB2294 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2294 | 0x08F5
2294 |  | SINGLE | 只读3WUB2295 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2295 | 0x08F6
2295 |  | SINGLE | 只读3WUB2296 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2296 | 0x08F7
2296 |  | SINGLE | 只读3WUB2297 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2297 | 0x08F8
2297 |  | SINGLE | 只读3WUB2298 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2298 | 0x08F9
2298 |  | SINGLE | 只读3WUB2299 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2299 | 0x08FA
2299 |  | SINGLE | 只读3WUB2300 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2300 | 0x08FB
2300 |  | SINGLE | 只读3WUB2301 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2301 | 0x08FC
2301 |  | SINGLE | 只读3WUB2302 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2302 | 0x08FD
2302 |  | SINGLE | 只读3WUB2303 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2303 | 0x08FE
2303 |  | SINGLE | 只读3WUB2304 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2304 | 0x08FF
2304 |  | SINGLE | 只读3WUB2305 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2305 | 0x0900
2305 |  | SINGLE | 只读3WUB2306 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2306 | 0x0901
2306 |  | SINGLE | 只读3WUB2307 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2307 | 0x0902
2307 |  | SINGLE | 只读3WUB2308 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2308 | 0x0903
2308 |  | SINGLE | 只读3WUB2309 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2309 | 0x0904
2309 |  | SINGLE | 只读3WUB2310 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2310 | 0x0905
2310 |  | SINGLE | 只读3WUB2311 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2311 | 0x0906
2311 |  | SINGLE | 只读3WUB2312 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2312 | 0x0907
2312 |  | SINGLE | 只读3WUB2313 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2313 | 0x0908
2313 |  | SINGLE | 只读3WUB2314 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2314 | 0x0909
2314 |  | SINGLE | 只读3WUB2315 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2315 | 0x090A
2315 |  | SINGLE | 只读3WUB2316 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2316 | 0x090B
2316 |  | SINGLE | 只读3WUB2317 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2317 | 0x090C
2317 |  | SINGLE | 只读3WUB2318 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2318 | 0x090D
2318 |  | SINGLE | 只读3WUB2319 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2319 | 0x090E
2319 |  | SINGLE | 只读3WUB2320 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2320 | 0x090F
2320 |  | SINGLE | 只读3WUB2321 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2321 | 0x0910
2321 |  | SINGLE | 只读3WUB2322 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2322 | 0x0911
2322 |  | SINGLE | 只读3WUB2323 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2323 | 0x0912
2323 |  | SINGLE | 只读3WUB2324 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2324 | 0x0913
2324 |  | SINGLE | 只读3WUB2325 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2325 | 0x0914
2325 |  | SINGLE | 只读3WUB2326 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2326 | 0x0915
2326 |  | SINGLE | 只读3WUB2327 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2327 | 0x0916
2327 |  | SINGLE | 只读3WUB2328 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2328 | 0x0917
2328 |  | SINGLE | 只读3WUB2329 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2329 | 0x0918
2329 |  | SINGLE | 只读3WUB2330 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2330 | 0x0919
2330 |  | SINGLE | 只读3WUB2331 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2331 | 0x091A
2331 |  | SINGLE | 只读3WUB2332 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2332 | 0x091B
2332 |  | SINGLE | 只读3WUB2333 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2333 | 0x091C
2333 |  | SINGLE | 只读3WUB2334 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2334 | 0x091D
2334 |  | SINGLE | 只读3WUB2335 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2335 | 0x091E
2335 |  | SINGLE | 只读3WUB2336 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2336 | 0x091F
2336 |  | SINGLE | 只读3WUB2337 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2337 | 0x0920
2337 |  | SINGLE | 只读3WUB2338 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2338 | 0x0921
2338 |  | SINGLE | 只读3WUB2339 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2339 | 0x0922
2339 |  | SINGLE | 只读3WUB2340 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2340 | 0x0923
2340 |  | SINGLE | 只读3WUB2341 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2341 | 0x0924
2341 |  | SINGLE | 只读3WUB2342 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2342 | 0x0925
2342 |  | SINGLE | 只读3WUB2343 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2343 | 0x0926
2343 |  | SINGLE | 只读3WUB2344 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2344 | 0x0927
2344 |  | SINGLE | 只读3WUB2345 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2345 | 0x0928
2345 |  | SINGLE | 只读3WUB2346 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2346 | 0x0929
2346 |  | SINGLE | 只读3WUB2347 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2347 | 0x092A
2347 |  | SINGLE | 只读3WUB2348 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2348 | 0x092B
2348 |  | SINGLE | 只读3WUB2349 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2349 | 0x092C
2349 |  | SINGLE | 只读3WUB2350 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2350 | 0x092D
2350 |  | SINGLE | 只读3WUB2351 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2351 | 0x092E
2351 |  | SINGLE | 只读3WUB2352 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2352 | 0x092F
2352 |  | SINGLE | 只读3WUB2353 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2353 | 0x0930
2353 |  | SINGLE | 只读3WUB2354 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2354 | 0x0931
2354 |  | SINGLE | 只读3WUB2355 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2355 | 0x0932
2355 |  | SINGLE | 只读3WUB2356 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2356 | 0x0933
2356 |  | SINGLE | 只读3WUB2357 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2357 | 0x0934
2357 |  | SINGLE | 只读3WUB2358 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2358 | 0x0935
2358 |  | SINGLE | 只读3WUB2359 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2359 | 0x0936
2359 |  | SINGLE | 只读3WUB2360 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2360 | 0x0937
2360 |  | SINGLE | 只读3WUB2361 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2361 | 0x0938
2361 |  | SINGLE | 只读3WUB2362 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2362 | 0x0939
2362 |  | SINGLE | 只读3WUB2363 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2363 | 0x093A
2363 |  | SINGLE | 只读3WUB2364 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2364 | 0x093B
2364 |  | SINGLE | 只读3WUB2365 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2365 | 0x093C
2365 |  | SINGLE | 只读3WUB2366 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2366 | 0x093D
2366 |  | SINGLE | 只读3WUB2367 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2367 | 0x093E
2367 |  | SINGLE | 只读3WUB2368 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2368 | 0x093F
2368 |  | SINGLE | 只读3WUB2369 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2369 | 0x0940
2369 |  | SINGLE | 只读3WUB2370 | 只读 | 04 | [3区]输入寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2370 | 0x0941

## 设置空调内机状态（遥调）
遥调
通道号 | 变量名 | 变量类型 | 通道名称 | 读写类型 | 功能码 | 寄存器名称 | 数据类型 | 寄存器地址 | 16进制寄存器地址码 | 数据格式说明
4000 | 集控开关 | SINGLE | 读写4WUB0001 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1 | 0x0000 | 设置集控空调开关 0x0060：关机 0x0061：开机
4001 | 集控模式 | SINGLE | 读写4WUB0002 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 2 | 0x0001 | 设置集控空调模式 0x0000：通风 0x0001：制热 0x0002：制冷 0x0007：除湿 0x0003：自动
4002 | 集控温度 | SINGLE | 读写4WUB0003 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 3 | 0x0002 | 设置集控空调温度 0x00A0→16℃ 0x00AA→17℃ 0x00B4→18℃
4003 | 集控风速 | SINGLE | 读写4WUB0004 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 4 | 0x0003 | 设置集控空调风速 0x1000：风速II 0x2000：风速I 0x3000：风速m 0x4000：风速h 0x5000：风速hh 0xA000：风速自动
4004 | 集控强制 | SINGLE | 读写4WUB0005 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 5 | 0x0004 | 集控指令配合开机值执行不同策略 集控开机=0x0061&集控强制=0x0000-更新：将集控的状态写入所有内机，只更新温度，模式，风速。开关不改变。 集控开机=0x0060&集控强制=0x0000-关机：关闭所有空调内机，不锁定。 集控开机=0x0061&集控强制=0x0001-限温：更改内机温度值，并定期检查用户是否修改并更改。 集控开机=0x0060&集控强制=0x0001-强关：锁定关机状态，定时检查用户状态并修改为关机。
4005 | 内机总数量 | SINGLE | 读写4WUB0006 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 6 | 0x0005
4006 | 总功率 | SINGLE | 读写4WUB0007 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 7 | 0x0006
4007 | 实际开机数量 | SINGLE | 读写4WUB0008 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 8 | 0x0007 | 正在运行的内机数量
4008 | 开机平均温度 | SINGLE | 读写4WUB0009 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 9 | 0x0008
4009 |  | SINGLE | 读写4WUB0010 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 10 | 0x0009
4010 |  | SINGLE | 读写4WUB0011 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 11 | 0x00A
4011 |  | SINGLE | 读写4WUB0012 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 12 | 0x00B
4012 |  | SINGLE | 读写4WUB0013 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 13 | 0x00C
4013 |  | SINGLE | 读写4WUB0014 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 14 | 0x00D
4014 |  | SINGLE | 读写4WUB0015 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 15 | 0x00E
4015 |  | SINGLE | 读写4WUB0016 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 16 | 0x00F
4016 |  | SINGLE | 读写4WUB0017 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 17 | 0x0010
4017 |  | SINGLE | 读写4WUB0018 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 18 | 0x0011
4018 |  | SINGLE | 读写4WUB0019 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 19 | 0x0012
4019 |  | SINGLE | 读写4WUB0020 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 20 | 0x0013
4020 |  | SINGLE | 读写4WUB0021 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 21 | 0x0014
4021 | 设置风速KT001 | SINGLE | 读写4WUB0022 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 22 | 0x0015 | 设置第一台空调风速 0x1000：风速II 0x2000：风速I 0x3000：风速m 0x4000：风速h 0x5000：风速hh 0xA000：风速自动
4022 | 设置开关KT001 | SINGLE | 读写4WUB0023 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 23 | 0x0016 | 设置第一台空调开关 0x0060：关机 0x0061：开机
4023 | 设置模式KT001 | SINGLE | 读写4WUB0024 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 24 | 0x0017 | 设置第一台空调模式 0x0000：通风 0x0001：制热 0x0002：制冷 0x0007：除湿 0x0003：自动
4024 | 设置温度KT001 | SINGLE | 读写4WUB0025 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 25 | 0x0018 | 设置第一台空调温度 0x00A0→16℃ 0x00AA→17℃ 0x00B4→18℃
4025 | 设置风速KT002 | SINGLE | 读写4WUB0026 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 26 | 0x0019
4026 | 设置开关KT002 | SINGLE | 读写4WUB0027 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 27 | 0x001A
4027 | 设置模式KT002 | SINGLE | 读写4WUB0028 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 28 | 0x001B
4028 | 设置温度KT002 | SINGLE | 读写4WUB0029 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 29 | 0x001C
4029 | 设置风速KT003 | SINGLE | 读写4WUB0030 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 30 | 0x001D
4030 | 设置开关KT003 | SINGLE | 读写4WUB0031 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 31 | 0x001E
4031 | 设置模式KT003 | SINGLE | 读写4WUB0032 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 32 | 0x001F
4032 | 设置温度KT003 | SINGLE | 读写4WUB0033 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 33 | 0x0020
4033 | 设置风速KT004 | SINGLE | 读写4WUB0034 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 34 | 0x0021
4034 | 设置开关KT004 | SINGLE | 读写4WUB0035 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 35 | 0x0022
4035 | 设置模式KT004 | SINGLE | 读写4WUB0036 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 36 | 0x0023
4036 | 设置温度KT004 | SINGLE | 读写4WUB0037 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 37 | 0x0024
4037 | 设置风速KT005 | SINGLE | 读写4WUB0038 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 38 | 0x0025
4038 | 设置开关KT005 | SINGLE | 读写4WUB0039 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 39 | 0x0026
4039 | 设置模式KT005 | SINGLE | 读写4WUB0040 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 40 | 0x0027
4040 | 设置温度KT005 | SINGLE | 读写4WUB0041 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 41 | 0x0028
4041 | 设置风速KT006 | SINGLE | 读写4WUB0042 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 42 | 0x0029
4042 | 设置开关KT006 | SINGLE | 读写4WUB0043 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 43 | 0x002A
4043 | 设置模式KT006 | SINGLE | 读写4WUB0044 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 44 | 0x002B
4044 | 设置温度KT006 | SINGLE | 读写4WUB0045 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 45 | 0x002C
4045 | 设置风速KT007 | SINGLE | 读写4WUB0046 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 46 | 0x002D
4046 | 设置开关KT007 | SINGLE | 读写4WUB0047 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 47 | 0x002E
4047 | 设置模式KT007 | SINGLE | 读写4WUB0048 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 48 | 0x002F
4048 | 设置温度KT007 | SINGLE | 读写4WUB0049 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 49 | 0x0030
4049 | 设置风速KT008 | SINGLE | 读写4WUB0050 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 50 | 0x0031
4050 | 设置开关KT008 | SINGLE | 读写4WUB0051 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 51 | 0x0032
4051 | 设置模式KT008 | SINGLE | 读写4WUB0052 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 52 | 0x0033
4052 | 设置温度KT008 | SINGLE | 读写4WUB0053 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 53 | 0x0034
4053 | 设置风速KT009 | SINGLE | 读写4WUB0054 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 54 | 0x0035
4054 | 设置开关KT009 | SINGLE | 读写4WUB0055 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 55 | 0x0036
4055 | 设置模式KT009 | SINGLE | 读写4WUB0056 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 56 | 0x0037
4056 | 设置温度KT009 | SINGLE | 读写4WUB0057 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 57 | 0x0038
4057 | 设置风速KT010 | SINGLE | 读写4WUB0058 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 58 | 0x0039
4058 | 设置开关KT010 | SINGLE | 读写4WUB0059 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 59 | 0x003A
4059 | 设置模式KT010 | SINGLE | 读写4WUB0060 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 60 | 0x003B
4060 | 设置温度KT010 | SINGLE | 读写4WUB0061 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 61 | 0x003C
4061 | 设置风速KT011 | SINGLE | 读写4WUB0062 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 62 | 0x003D
4062 | 设置开关KT011 | SINGLE | 读写4WUB0063 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 63 | 0x003E
4063 | 设置模式KT011 | SINGLE | 读写4WUB0064 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 64 | 0x003F
4064 | 设置温度KT011 | SINGLE | 读写4WUB0065 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 65 | 0x0040
4065 | 设置风速KT012 | SINGLE | 读写4WUB0066 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 66 | 0x0041
4066 | 设置开关KT012 | SINGLE | 读写4WUB0067 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 67 | 0x0042
4067 | 设置模式KT012 | SINGLE | 读写4WUB0068 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 68 | 0x0043
4068 | 设置温度KT012 | SINGLE | 读写4WUB0069 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 69 | 0x0044
4069 | 设置风速KT013 | SINGLE | 读写4WUB0070 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 70 | 0x0045
4070 | 设置开关KT013 | SINGLE | 读写4WUB0071 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 71 | 0x0046
4071 | 设置模式KT013 | SINGLE | 读写4WUB0072 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 72 | 0x0047
4072 | 设置温度KT013 | SINGLE | 读写4WUB0073 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 73 | 0x0048
4073 | 设置风速KT014 | SINGLE | 读写4WUB0074 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 74 | 0x0049
4074 | 设置开关KT014 | SINGLE | 读写4WUB0075 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 75 | 0x004A
4075 | 设置模式KT014 | SINGLE | 读写4WUB0076 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 76 | 0x004B
4076 | 设置温度KT014 | SINGLE | 读写4WUB0077 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 77 | 0x004C
4077 | 设置风速KT015 | SINGLE | 读写4WUB0078 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 78 | 0x004D
4078 | 设置开关KT015 | SINGLE | 读写4WUB0079 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 79 | 0x004E
4079 | 设置模式KT015 | SINGLE | 读写4WUB0080 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 80 | 0x004F
4080 | 设置温度KT015 | SINGLE | 读写4WUB0081 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 81 | 0x0050
4081 | 设置风速KT016 | SINGLE | 读写4WUB0082 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 82 | 0x0051
4082 | 设置开关KT016 | SINGLE | 读写4WUB0083 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 83 | 0x0052
4083 | 设置模式KT016 | SINGLE | 读写4WUB0084 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 84 | 0x0053
4084 | 设置温度KT016 | SINGLE | 读写4WUB0085 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 85 | 0x0054
4085 | 设置风速KT017 | SINGLE | 读写4WUB0086 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 86 | 0x0055
4086 | 设置开关KT017 | SINGLE | 读写4WUB0087 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 87 | 0x0056
4087 | 设置模式KT017 | SINGLE | 读写4WUB0088 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 88 | 0x0057
4088 | 设置温度KT017 | SINGLE | 读写4WUB0089 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 89 | 0x0058
4089 | 设置风速KT018 | SINGLE | 读写4WUB0090 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 90 | 0x0059
4090 | 设置开关KT018 | SINGLE | 读写4WUB0091 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 91 | 0x005A
4091 | 设置模式KT018 | SINGLE | 读写4WUB0092 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 92 | 0x005B
4092 | 设置温度KT018 | SINGLE | 读写4WUB0093 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 93 | 0x005C
4093 | 设置风速KT019 | SINGLE | 读写4WUB0094 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 94 | 0x005D
4094 | 设置开关KT019 | SINGLE | 读写4WUB0095 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 95 | 0x005E
4095 | 设置模式KT019 | SINGLE | 读写4WUB0096 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 96 | 0x005F
4096 | 设置温度KT019 | SINGLE | 读写4WUB0097 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 97 | 0x0060
4097 | 设置风速KT020 | SINGLE | 读写4WUB0098 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 98 | 0x0061
4098 | 设置开关KT020 | SINGLE | 读写4WUB0099 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 99 | 0x0062
4099 | 设置模式KT020 | SINGLE | 读写4WUB0100 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 100 | 0x0063
4100 | 设置温度KT020 | SINGLE | 读写4WUB0101 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 101 | 0x0064
4101 | 设置风速KT021 | SINGLE | 读写4WUB0102 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 102 | 0x0065
4102 | 设置开关KT021 | SINGLE | 读写4WUB0103 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 103 | 0x0066
4103 | 设置模式KT021 | SINGLE | 读写4WUB0104 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 104 | 0x0067
4104 | 设置温度KT021 | SINGLE | 读写4WUB0105 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 105 | 0x0068
4105 | 设置风速KT022 | SINGLE | 读写4WUB0106 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 106 | 0x0069
4106 | 设置开关KT022 | SINGLE | 读写4WUB0107 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 107 | 0x006A
4107 | 设置模式KT022 | SINGLE | 读写4WUB0108 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 108 | 0x006B
4108 | 设置温度KT022 | SINGLE | 读写4WUB0109 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 109 | 0x006C
4109 | 设置风速KT023 | SINGLE | 读写4WUB0110 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 110 | 0x006D
4110 | 设置开关KT023 | SINGLE | 读写4WUB0111 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 111 | 0x006E
4111 | 设置模式KT023 | SINGLE | 读写4WUB0112 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 112 | 0x006F
4112 | 设置温度KT023 | SINGLE | 读写4WUB0113 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 113 | 0x0070
4113 | 设置风速KT024 | SINGLE | 读写4WUB0114 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 114 | 0x0071
4114 | 设置开关KT024 | SINGLE | 读写4WUB0115 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 115 | 0x0072
4115 | 设置模式KT024 | SINGLE | 读写4WUB0116 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 116 | 0x0073
4116 | 设置温度KT024 | SINGLE | 读写4WUB0117 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 117 | 0x0074
4117 | 设置风速KT025 | SINGLE | 读写4WUB0118 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 118 | 0x0075
4118 | 设置开关KT025 | SINGLE | 读写4WUB0119 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 119 | 0x0076
4119 | 设置模式KT025 | SINGLE | 读写4WUB0120 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 120 | 0x0077
4120 | 设置温度KT025 | SINGLE | 读写4WUB0121 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 121 | 0x0078
4121 | 设置风速KT026 | SINGLE | 读写4WUB0122 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 122 | 0x0079
4122 | 设置开关KT026 | SINGLE | 读写4WUB0123 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 123 | 0x007A
4123 | 设置模式KT026 | SINGLE | 读写4WUB0124 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 124 | 0x007B
4124 | 设置温度KT026 | SINGLE | 读写4WUB0125 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 125 | 0x007C
4125 | 设置风速KT027 | SINGLE | 读写4WUB0126 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 126 | 0x007D
4126 | 设置开关KT027 | SINGLE | 读写4WUB0127 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 127 | 0x007E
4127 | 设置模式KT027 | SINGLE | 读写4WUB0128 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 128 | 0x007F
4128 | 设置温度KT027 | SINGLE | 读写4WUB0129 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 129 | 0x0080
4129 | 设置风速KT028 | SINGLE | 读写4WUB0130 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 130 | 0x0081
4130 | 设置开关KT028 | SINGLE | 读写4WUB0131 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 131 | 0x0082
4131 | 设置模式KT028 | SINGLE | 读写4WUB0132 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 132 | 0x0083
4132 | 设置温度KT028 | SINGLE | 读写4WUB0133 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 133 | 0x0084
4133 | 设置风速KT029 | SINGLE | 读写4WUB0134 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 134 | 0x0085
4134 | 设置开关KT029 | SINGLE | 读写4WUB0135 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 135 | 0x0086
4135 | 设置模式KT029 | SINGLE | 读写4WUB0136 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 136 | 0x0087
4136 | 设置温度KT029 | SINGLE | 读写4WUB0137 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 137 | 0x0088
4137 | 设置风速KT030 | SINGLE | 读写4WUB0138 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 138 | 0x0089
4138 | 设置开关KT030 | SINGLE | 读写4WUB0139 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 139 | 0x008A
4139 | 设置模式KT030 | SINGLE | 读写4WUB0140 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 140 | 0x008B
4140 | 设置温度KT030 | SINGLE | 读写4WUB0141 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 141 | 0x008C
4141 | 设置风速KT031 | SINGLE | 读写4WUB0142 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 142 | 0x008D
4142 | 设置开关KT031 | SINGLE | 读写4WUB0143 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 143 | 0x008E
4143 | 设置模式KT031 | SINGLE | 读写4WUB0144 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 144 | 0x008F
4144 | 设置温度KT031 | SINGLE | 读写4WUB0145 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 145 | 0x0090
4145 | 设置风速KT032 | SINGLE | 读写4WUB0146 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 146 | 0x0091
4146 | 设置开关KT032 | SINGLE | 读写4WUB0147 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 147 | 0x0092
4147 | 设置模式KT032 | SINGLE | 读写4WUB0148 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 148 | 0x0093
4148 | 设置温度KT032 | SINGLE | 读写4WUB0149 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 149 | 0x0094
4149 | 设置风速KT033 | SINGLE | 读写4WUB0150 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 150 | 0x0095
4150 | 设置开关KT033 | SINGLE | 读写4WUB0151 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 151 | 0x0096
4151 | 设置模式KT033 | SINGLE | 读写4WUB0152 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 152 | 0x0097
4152 | 设置温度KT033 | SINGLE | 读写4WUB0153 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 153 | 0x0098
4153 | 设置风速KT034 | SINGLE | 读写4WUB0154 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 154 | 0x0099
4154 | 设置开关KT034 | SINGLE | 读写4WUB0155 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 155 | 0x009A
4155 | 设置模式KT034 | SINGLE | 读写4WUB0156 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 156 | 0x009B
4156 | 设置温度KT034 | SINGLE | 读写4WUB0157 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 157 | 0x009C
4157 | 设置风速KT035 | SINGLE | 读写4WUB0158 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 158 | 0x009D
4158 | 设置开关KT035 | SINGLE | 读写4WUB0159 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 159 | 0x009E
4159 | 设置模式KT035 | SINGLE | 读写4WUB0160 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 160 | 0x009F
4160 | 设置温度KT035 | SINGLE | 读写4WUB0161 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 161 | 0x00A0
4161 | 设置风速KT036 | SINGLE | 读写4WUB0162 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 162 | 0x00A1
4162 | 设置开关KT036 | SINGLE | 读写4WUB0163 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 163 | 0x00A2
4163 | 设置模式KT036 | SINGLE | 读写4WUB0164 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 164 | 0x00A3
4164 | 设置温度KT036 | SINGLE | 读写4WUB0165 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 165 | 0x00A4
4165 | 设置风速KT037 | SINGLE | 读写4WUB0166 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 166 | 0x00A5
4166 | 设置开关KT037 | SINGLE | 读写4WUB0167 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 167 | 0x00A6
4167 | 设置模式KT037 | SINGLE | 读写4WUB0168 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 168 | 0x00A7
4168 | 设置温度KT037 | SINGLE | 读写4WUB0169 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 169 | 0x00A8
4169 | 设置风速KT038 | SINGLE | 读写4WUB0170 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 170 | 0x00A9
4170 | 设置开关KT038 | SINGLE | 读写4WUB0171 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 171 | 0x00AA
4171 | 设置模式KT038 | SINGLE | 读写4WUB0172 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 172 | 0x00AB
4172 | 设置温度KT038 | SINGLE | 读写4WUB0173 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 173 | 0x00AC
4173 | 设置风速KT039 | SINGLE | 读写4WUB0174 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 174 | 0x00AD
4174 | 设置开关KT039 | SINGLE | 读写4WUB0175 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 175 | 0x00AE
4175 | 设置模式KT039 | SINGLE | 读写4WUB0176 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 176 | 0x00AF
4176 | 设置温度KT039 | SINGLE | 读写4WUB0177 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 177 | 0x00B0
4177 | 设置风速KT040 | SINGLE | 读写4WUB0178 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 178 | 0x00B1
4178 | 设置开关KT040 | SINGLE | 读写4WUB0179 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 179 | 0x00B2
4179 | 设置模式KT040 | SINGLE | 读写4WUB0180 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 180 | 0x00B3
4180 | 设置温度KT040 | SINGLE | 读写4WUB0181 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 181 | 0x00B4
4181 | 设置风速KT041 | SINGLE | 读写4WUB0182 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 182 | 0x00B5
4182 | 设置开关KT041 | SINGLE | 读写4WUB0183 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 183 | 0x00B6
4183 | 设置模式KT041 | SINGLE | 读写4WUB0184 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 184 | 0x00B7
4184 | 设置温度KT041 | SINGLE | 读写4WUB0185 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 185 | 0x00B8
4185 | 设置风速KT042 | SINGLE | 读写4WUB0186 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 186 | 0x00B9
4186 | 设置开关KT042 | SINGLE | 读写4WUB0187 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 187 | 0x00BA
4187 | 设置模式KT042 | SINGLE | 读写4WUB0188 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 188 | 0x00BB
4188 | 设置温度KT042 | SINGLE | 读写4WUB0189 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 189 | 0x00BC
4189 | 设置风速KT043 | SINGLE | 读写4WUB0190 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 190 | 0x00BD
4190 | 设置开关KT043 | SINGLE | 读写4WUB0191 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 191 | 0x00BE
4191 | 设置模式KT043 | SINGLE | 读写4WUB0192 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 192 | 0x00BF
4192 | 设置温度KT043 | SINGLE | 读写4WUB0193 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 193 | 0x00C0
4193 | 设置风速KT044 | SINGLE | 读写4WUB0194 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 194 | 0x00C1
4194 | 设置开关KT044 | SINGLE | 读写4WUB0195 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 195 | 0x00C2
4195 | 设置模式KT044 | SINGLE | 读写4WUB0196 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 196 | 0x00C3
4196 | 设置温度KT044 | SINGLE | 读写4WUB0197 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 197 | 0x00C4
4197 | 设置风速KT045 | SINGLE | 读写4WUB0198 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 198 | 0x00C5
4198 | 设置开关KT045 | SINGLE | 读写4WUB0199 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 199 | 0x00C6
4199 | 设置模式KT045 | SINGLE | 读写4WUB0200 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 200 | 0x00C7
4200 | 设置温度KT045 | SINGLE | 读写4WUB0201 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 201 | 0x00C8
4201 | 设置风速KT046 | SINGLE | 读写4WUB0202 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 202 | 0x00C9
4202 | 设置开关KT046 | SINGLE | 读写4WUB0203 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 203 | 0x00CA
4203 | 设置模式KT046 | SINGLE | 读写4WUB0204 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 204 | 0x00CB
4204 | 设置温度KT046 | SINGLE | 读写4WUB0205 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 205 | 0x00CC
4205 | 设置风速KT047 | SINGLE | 读写4WUB0206 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 206 | 0x00CD
4206 | 设置开关KT047 | SINGLE | 读写4WUB0207 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 207 | 0x00CE
4207 | 设置模式KT047 | SINGLE | 读写4WUB0208 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 208 | 0x00CF
4208 | 设置温度KT047 | SINGLE | 读写4WUB0209 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 209 | 0x00D0
4209 | 设置风速KT048 | SINGLE | 读写4WUB0210 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 210 | 0x00D1
4210 | 设置开关KT048 | SINGLE | 读写4WUB0211 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 211 | 0x00D2
4211 | 设置模式KT048 | SINGLE | 读写4WUB0212 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 212 | 0x00D3
4212 | 设置温度KT048 | SINGLE | 读写4WUB0213 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 213 | 0x00D4
4213 | 设置风速KT049 | SINGLE | 读写4WUB0214 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 214 | 0x00D5
4214 | 设置开关KT049 | SINGLE | 读写4WUB0215 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 215 | 0x00D6
4215 | 设置模式KT049 | SINGLE | 读写4WUB0216 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 216 | 0x00D7
4216 | 设置温度KT049 | SINGLE | 读写4WUB0217 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 217 | 0x00D8
4217 | 设置风速KT050 | SINGLE | 读写4WUB0218 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 218 | 0x00D9
4218 | 设置开关KT050 | SINGLE | 读写4WUB0219 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 219 | 0x00DA
4219 | 设置模式KT050 | SINGLE | 读写4WUB0220 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 220 | 0x00DB
4220 | 设置温度KT050 | SINGLE | 读写4WUB0221 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 221 | 0x00DC
4221 | 设置风速KT051 | SINGLE | 读写4WUB0222 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 222 | 0x00DD
4222 | 设置开关KT051 | SINGLE | 读写4WUB0223 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 223 | 0x00DE
4223 | 设置模式KT051 | SINGLE | 读写4WUB0224 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 224 | 0x00DF
4224 | 设置温度KT051 | SINGLE | 读写4WUB0225 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 225 | 0x00E0
4225 | 设置风速KT052 | SINGLE | 读写4WUB0226 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 226 | 0x00E1
4226 | 设置开关KT052 | SINGLE | 读写4WUB0227 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 227 | 0x00E2
4227 | 设置模式KT052 | SINGLE | 读写4WUB0228 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 228 | 0x00E3
4228 | 设置温度KT052 | SINGLE | 读写4WUB0229 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 229 | 0x00E4
4229 | 设置风速KT053 | SINGLE | 读写4WUB0230 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 230 | 0x00E5
4230 | 设置开关KT053 | SINGLE | 读写4WUB0231 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 231 | 0x00E6
4231 | 设置模式KT053 | SINGLE | 读写4WUB0232 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 232 | 0x00E7
4232 | 设置温度KT053 | SINGLE | 读写4WUB0233 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 233 | 0x00E8
4233 | 设置风速KT054 | SINGLE | 读写4WUB0234 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 234 | 0x00E9
4234 | 设置开关KT054 | SINGLE | 读写4WUB0235 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 235 | 0x00EA
4235 | 设置模式KT054 | SINGLE | 读写4WUB0236 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 236 | 0x00EB
4236 | 设置温度KT054 | SINGLE | 读写4WUB0237 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 237 | 0x00EC
4237 | 设置风速KT055 | SINGLE | 读写4WUB0238 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 238 | 0x00ED
4238 | 设置开关KT055 | SINGLE | 读写4WUB0239 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 239 | 0x00EE
4239 | 设置模式KT055 | SINGLE | 读写4WUB0240 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 240 | 0x00EF
4240 | 设置温度KT055 | SINGLE | 读写4WUB0241 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 241 | 0x00F0
4241 | 设置风速KT056 | SINGLE | 读写4WUB0242 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 242 | 0x00F1
4242 | 设置开关KT056 | SINGLE | 读写4WUB0243 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 243 | 0x00F2
4243 | 设置模式KT056 | SINGLE | 读写4WUB0244 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 244 | 0x00F3
4244 | 设置温度KT056 | SINGLE | 读写4WUB0245 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 245 | 0x00F4
4245 | 设置风速KT057 | SINGLE | 读写4WUB0246 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 246 | 0x00F5
4246 | 设置开关KT057 | SINGLE | 读写4WUB0247 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 247 | 0x00F6
4247 | 设置模式KT057 | SINGLE | 读写4WUB0248 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 248 | 0x00F7
4248 | 设置温度KT057 | SINGLE | 读写4WUB0249 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 249 | 0x00F8
4249 | 设置风速KT058 | SINGLE | 读写4WUB0250 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 250 | 0x00F9
4250 | 设置开关KT058 | SINGLE | 读写4WUB0251 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 251 | 0x00FA
4251 | 设置模式KT058 | SINGLE | 读写4WUB0252 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 252 | 0x00FB
4252 | 设置温度KT058 | SINGLE | 读写4WUB0253 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 253 | 0x00FC
4253 | 设置风速KT059 | SINGLE | 读写4WUB0254 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 254 | 0x00FD
4254 | 设置开关KT059 | SINGLE | 读写4WUB0255 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 255 | 0x00FE
4255 | 设置模式KT059 | SINGLE | 读写4WUB0256 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 256 | 0x00FF
4256 | 设置温度KT059 | SINGLE | 读写4WUB0257 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 257 | 0x0100
4257 | 设置风速KT060 | SINGLE | 读写4WUB0258 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 258 | 0x0101
4258 | 设置开关KT060 | SINGLE | 读写4WUB0259 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 259 | 0x0102
4259 | 设置模式KT060 | SINGLE | 读写4WUB0260 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 260 | 0x0103
4260 | 设置温度KT060 | SINGLE | 读写4WUB0261 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 261 | 0x0104
4261 | 设置风速KT061 | SINGLE | 读写4WUB0262 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 262 | 0x0105
4262 | 设置开关KT061 | SINGLE | 读写4WUB0263 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 263 | 0x0106
4263 | 设置模式KT061 | SINGLE | 读写4WUB0264 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 264 | 0x0107
4264 | 设置温度KT061 | SINGLE | 读写4WUB0265 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 265 | 0x0108
4265 | 设置风速KT062 | SINGLE | 读写4WUB0266 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 266 | 0x0109
4266 | 设置开关KT062 | SINGLE | 读写4WUB0267 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 267 | 0x010A
4267 | 设置模式KT062 | SINGLE | 读写4WUB0268 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 268 | 0x010B
4268 | 设置温度KT062 | SINGLE | 读写4WUB0269 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 269 | 0x010C
4269 | 设置风速KT063 | SINGLE | 读写4WUB0270 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 270 | 0x010D
4270 | 设置开关KT063 | SINGLE | 读写4WUB0271 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 271 | 0x010E
4271 | 设置模式KT063 | SINGLE | 读写4WUB0272 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 272 | 0x010F
4272 | 设置温度KT063 | SINGLE | 读写4WUB0273 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 273 | 0x0110
4273 | 设置风速KT064 | SINGLE | 读写4WUB0274 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 274 | 0x0111
4274 | 设置开关KT064 | SINGLE | 读写4WUB0275 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 275 | 0x0112
4275 | 设置模式KT064 | SINGLE | 读写4WUB0276 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 276 | 0x0113
4276 | 设置温度KT064 | SINGLE | 读写4WUB0277 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 277 | 0x0114
4277 | 设置风速KT065 | SINGLE | 读写4WUB0278 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 278 | 0x0115
4278 | 设置开关KT065 | SINGLE | 读写4WUB0279 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 279 | 0x0116
4279 | 设置模式KT065 | SINGLE | 读写4WUB0280 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 280 | 0x0117
4280 | 设置温度KT065 | SINGLE | 读写4WUB0281 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 281 | 0x0118
4281 | 设置风速KT066 | SINGLE | 读写4WUB0282 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 282 | 0x0119
4282 | 设置开关KT066 | SINGLE | 读写4WUB0283 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 283 | 0x011A
4283 | 设置模式KT066 | SINGLE | 读写4WUB0284 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 284 | 0x011B
4284 | 设置温度KT066 | SINGLE | 读写4WUB0285 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 285 | 0x011C
4285 | 设置风速KT067 | SINGLE | 读写4WUB0286 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 286 | 0x011D
4286 | 设置开关KT067 | SINGLE | 读写4WUB0287 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 287 | 0x011E
4287 | 设置模式KT067 | SINGLE | 读写4WUB0288 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 288 | 0x011F
4288 | 设置温度KT067 | SINGLE | 读写4WUB0289 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 289 | 0x0120
4289 | 设置风速KT068 | SINGLE | 读写4WUB0290 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 290 | 0x0121
4290 | 设置开关KT068 | SINGLE | 读写4WUB0291 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 291 | 0x0122
4291 | 设置模式KT068 | SINGLE | 读写4WUB0292 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 292 | 0x0123
4292 | 设置温度KT068 | SINGLE | 读写4WUB0293 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 293 | 0x0124
4293 | 设置风速KT069 | SINGLE | 读写4WUB0294 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 294 | 0x0125
4294 | 设置开关KT069 | SINGLE | 读写4WUB0295 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 295 | 0x0126
4295 | 设置模式KT069 | SINGLE | 读写4WUB0296 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 296 | 0x0127
4296 | 设置温度KT069 | SINGLE | 读写4WUB0297 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 297 | 0x0128
4297 | 设置风速KT070 | SINGLE | 读写4WUB0298 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 298 | 0x0129
4298 | 设置开关KT070 | SINGLE | 读写4WUB0299 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 299 | 0x012A
4299 | 设置模式KT070 | SINGLE | 读写4WUB0300 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 300 | 0x012B
4300 | 设置温度KT070 | SINGLE | 读写4WUB0301 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 301 | 0x012C
4301 | 设置风速KT071 | SINGLE | 读写4WUB0302 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 302 | 0x012D
4302 | 设置开关KT071 | SINGLE | 读写4WUB0303 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 303 | 0x012E
4303 | 设置模式KT071 | SINGLE | 读写4WUB0304 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 304 | 0x012F
4304 | 设置温度KT071 | SINGLE | 读写4WUB0305 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 305 | 0x0130
4305 | 设置风速KT072 | SINGLE | 读写4WUB0306 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 306 | 0x0131
4306 | 设置开关KT072 | SINGLE | 读写4WUB0307 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 307 | 0x0132
4307 | 设置模式KT072 | SINGLE | 读写4WUB0308 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 308 | 0x0133
4308 | 设置温度KT072 | SINGLE | 读写4WUB0309 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 309 | 0x0134
4309 | 设置风速KT073 | SINGLE | 读写4WUB0310 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 310 | 0x0135
4310 | 设置开关KT073 | SINGLE | 读写4WUB0311 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 311 | 0x0136
4311 | 设置模式KT073 | SINGLE | 读写4WUB0312 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 312 | 0x0137
4312 | 设置温度KT073 | SINGLE | 读写4WUB0313 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 313 | 0x0138
4313 | 设置风速KT074 | SINGLE | 读写4WUB0314 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 314 | 0x0139
4314 | 设置开关KT074 | SINGLE | 读写4WUB0315 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 315 | 0x013A
4315 | 设置模式KT074 | SINGLE | 读写4WUB0316 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 316 | 0x013B
4316 | 设置温度KT074 | SINGLE | 读写4WUB0317 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 317 | 0x013C
4317 | 设置风速KT075 | SINGLE | 读写4WUB0318 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 318 | 0x013D
4318 | 设置开关KT075 | SINGLE | 读写4WUB0319 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 319 | 0x013E
4319 | 设置模式KT075 | SINGLE | 读写4WUB0320 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 320 | 0x013F
4320 | 设置温度KT075 | SINGLE | 读写4WUB0321 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 321 | 0x0140
4321 | 设置风速KT076 | SINGLE | 读写4WUB0322 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 322 | 0x0141
4322 | 设置开关KT076 | SINGLE | 读写4WUB0323 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 323 | 0x0142
4323 | 设置模式KT076 | SINGLE | 读写4WUB0324 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 324 | 0x0143
4324 | 设置温度KT076 | SINGLE | 读写4WUB0325 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 325 | 0x0144
4325 | 设置风速KT077 | SINGLE | 读写4WUB0326 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 326 | 0x0145
4326 | 设置开关KT077 | SINGLE | 读写4WUB0327 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 327 | 0x0146
4327 | 设置模式KT077 | SINGLE | 读写4WUB0328 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 328 | 0x0147
4328 | 设置温度KT077 | SINGLE | 读写4WUB0329 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 329 | 0x0148
4329 | 设置风速KT078 | SINGLE | 读写4WUB0330 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 330 | 0x0149
4330 | 设置开关KT078 | SINGLE | 读写4WUB0331 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 331 | 0x014A
4331 | 设置模式KT078 | SINGLE | 读写4WUB0332 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 332 | 0x014B
4332 | 设置温度KT078 | SINGLE | 读写4WUB0333 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 333 | 0x014C
4333 | 设置风速KT079 | SINGLE | 读写4WUB0334 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 334 | 0x014D
4334 | 设置开关KT079 | SINGLE | 读写4WUB0335 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 335 | 0x014E
4335 | 设置模式KT079 | SINGLE | 读写4WUB0336 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 336 | 0x014F
4336 | 设置温度KT079 | SINGLE | 读写4WUB0337 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 337 | 0x0150
4337 | 设置风速KT080 | SINGLE | 读写4WUB0338 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 338 | 0x0151
4338 | 设置开关KT080 | SINGLE | 读写4WUB0339 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 339 | 0x0152
4339 | 设置模式KT080 | SINGLE | 读写4WUB0340 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 340 | 0x0153
4340 | 设置温度KT080 | SINGLE | 读写4WUB0341 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 341 | 0x0154
4341 | 设置风速KT081 | SINGLE | 读写4WUB0342 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 342 | 0x0155
4342 | 设置开关KT081 | SINGLE | 读写4WUB0343 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 343 | 0x0156
4343 | 设置模式KT081 | SINGLE | 读写4WUB0344 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 344 | 0x0157
4344 | 设置温度KT081 | SINGLE | 读写4WUB0345 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 345 | 0x0158
4345 | 设置风速KT082 | SINGLE | 读写4WUB0346 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 346 | 0x0159
4346 | 设置开关KT082 | SINGLE | 读写4WUB0347 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 347 | 0x015A
4347 | 设置模式KT082 | SINGLE | 读写4WUB0348 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 348 | 0x015B
4348 | 设置温度KT082 | SINGLE | 读写4WUB0349 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 349 | 0x015C
4349 | 设置风速KT083 | SINGLE | 读写4WUB0350 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 350 | 0x015D
4350 | 设置开关KT083 | SINGLE | 读写4WUB0351 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 351 | 0x015E
4351 | 设置模式KT083 | SINGLE | 读写4WUB0352 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 352 | 0x015F
4352 | 设置温度KT083 | SINGLE | 读写4WUB0353 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 353 | 0x0160
4353 | 设置风速KT084 | SINGLE | 读写4WUB0354 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 354 | 0x0161
4354 | 设置开关KT084 | SINGLE | 读写4WUB0355 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 355 | 0x0162
4355 | 设置模式KT084 | SINGLE | 读写4WUB0356 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 356 | 0x0163
4356 | 设置温度KT084 | SINGLE | 读写4WUB0357 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 357 | 0x0164
4357 | 设置风速KT085 | SINGLE | 读写4WUB0358 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 358 | 0x0165
4358 | 设置开关KT085 | SINGLE | 读写4WUB0359 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 359 | 0x0166
4359 | 设置模式KT085 | SINGLE | 读写4WUB0360 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 360 | 0x0167
4360 | 设置温度KT085 | SINGLE | 读写4WUB0361 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 361 | 0x0168
4361 | 设置风速KT086 | SINGLE | 读写4WUB0362 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 362 | 0x0169
4362 | 设置开关KT086 | SINGLE | 读写4WUB0363 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 363 | 0x016A
4363 | 设置模式KT086 | SINGLE | 读写4WUB0364 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 364 | 0x016B
4364 | 设置温度KT086 | SINGLE | 读写4WUB0365 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 365 | 0x016C
4365 | 设置风速KT087 | SINGLE | 读写4WUB0366 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 366 | 0x016D
4366 | 设置开关KT087 | SINGLE | 读写4WUB0367 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 367 | 0x016E
4367 | 设置模式KT087 | SINGLE | 读写4WUB0368 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 368 | 0x016F
4368 | 设置温度KT087 | SINGLE | 读写4WUB0369 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 369 | 0x0170
4369 | 设置风速KT088 | SINGLE | 读写4WUB0370 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 370 | 0x0171
4370 | 设置开关KT088 | SINGLE | 读写4WUB0371 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 371 | 0x0172
4371 | 设置模式KT088 | SINGLE | 读写4WUB0372 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 372 | 0x0173
4372 | 设置温度KT088 | SINGLE | 读写4WUB0373 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 373 | 0x0174
4373 | 设置风速KT089 | SINGLE | 读写4WUB0374 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 374 | 0x0175
4374 | 设置开关KT089 | SINGLE | 读写4WUB0375 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 375 | 0x0176
4375 | 设置模式KT089 | SINGLE | 读写4WUB0376 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 376 | 0x0177
4376 | 设置温度KT089 | SINGLE | 读写4WUB0377 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 377 | 0x0178
4377 | 设置风速KT090 | SINGLE | 读写4WUB0378 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 378 | 0x0179
4378 | 设置开关KT090 | SINGLE | 读写4WUB0379 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 379 | 0x017A
4379 | 设置模式KT090 | SINGLE | 读写4WUB0380 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 380 | 0x017B
4380 | 设置温度KT090 | SINGLE | 读写4WUB0381 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 381 | 0x017C
4381 | 设置风速KT091 | SINGLE | 读写4WUB0382 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 382 | 0x017D
4382 | 设置开关KT091 | SINGLE | 读写4WUB0383 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 383 | 0x017E
4383 | 设置模式KT091 | SINGLE | 读写4WUB0384 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 384 | 0x017F
4384 | 设置温度KT091 | SINGLE | 读写4WUB0385 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 385 | 0x0180
4385 | 设置风速KT092 | SINGLE | 读写4WUB0386 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 386 | 0x0181
4386 | 设置开关KT092 | SINGLE | 读写4WUB0387 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 387 | 0x0182
4387 | 设置模式KT092 | SINGLE | 读写4WUB0388 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 388 | 0x0183
4388 | 设置温度KT092 | SINGLE | 读写4WUB0389 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 389 | 0x0184
4389 | 设置风速KT093 | SINGLE | 读写4WUB0390 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 390 | 0x0185
4390 | 设置开关KT093 | SINGLE | 读写4WUB0391 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 391 | 0x0186
4391 | 设置模式KT093 | SINGLE | 读写4WUB0392 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 392 | 0x0187
4392 | 设置温度KT093 | SINGLE | 读写4WUB0393 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 393 | 0x0188
4393 | 设置风速KT094 | SINGLE | 读写4WUB0394 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 394 | 0x0189
4394 | 设置开关KT094 | SINGLE | 读写4WUB0395 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 395 | 0x018A
4395 | 设置模式KT094 | SINGLE | 读写4WUB0396 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 396 | 0x018B
4396 | 设置温度KT094 | SINGLE | 读写4WUB0397 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 397 | 0x018C
4397 | 设置风速KT095 | SINGLE | 读写4WUB0398 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 398 | 0x018D
4398 | 设置开关KT095 | SINGLE | 读写4WUB0399 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 399 | 0x018E
4399 | 设置模式KT095 | SINGLE | 读写4WUB0400 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 400 | 0x018F
4400 | 设置温度KT095 | SINGLE | 读写4WUB0401 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 401 | 0x0190
4401 | 设置风速KT096 | SINGLE | 读写4WUB0402 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 402 | 0x0191
4402 | 设置开关KT096 | SINGLE | 读写4WUB0403 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 403 | 0x0192
4403 | 设置模式KT096 | SINGLE | 读写4WUB0404 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 404 | 0x0193
4404 | 设置温度KT096 | SINGLE | 读写4WUB0405 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 405 | 0x0194
4405 | 设置风速KT097 | SINGLE | 读写4WUB0406 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 406 | 0x0195
4406 | 设置开关KT097 | SINGLE | 读写4WUB0407 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 407 | 0x0196
4407 | 设置模式KT097 | SINGLE | 读写4WUB0408 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 408 | 0x0197
4408 | 设置温度KT097 | SINGLE | 读写4WUB0409 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 409 | 0x0198
4409 | 设置风速KT098 | SINGLE | 读写4WUB0410 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 410 | 0x0199
4410 | 设置开关KT098 | SINGLE | 读写4WUB0411 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 411 | 0x019A
4411 | 设置模式KT098 | SINGLE | 读写4WUB0412 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 412 | 0x019B
4412 | 设置温度KT098 | SINGLE | 读写4WUB0413 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 413 | 0x019C
4413 | 设置风速KT099 | SINGLE | 读写4WUB0414 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 414 | 0x019D
4414 | 设置开关KT099 | SINGLE | 读写4WUB0415 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 415 | 0x019E
4415 | 设置模式KT099 | SINGLE | 读写4WUB0416 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 416 | 0x019F
4416 | 设置温度KT099 | SINGLE | 读写4WUB0417 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 417 | 0x01A0
4417 | 设置风速KT100 | SINGLE | 读写4WUB0418 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 418 | 0x01A1
4418 | 设置开关KT100 | SINGLE | 读写4WUB0419 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 419 | 0x01A2
4419 | 设置模式KT100 | SINGLE | 读写4WUB0420 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 420 | 0x01A3
4420 | 设置温度KT100 | SINGLE | 读写4WUB0421 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 421 | 0x01A4
4421 | 设置风速KT101 | SINGLE | 读写4WUB0422 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 422 | 0x01A5
4422 | 设置开关KT101 | SINGLE | 读写4WUB0423 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 423 | 0x01A6
4423 | 设置模式KT101 | SINGLE | 读写4WUB0424 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 424 | 0x01A7
4424 | 设置温度KT101 | SINGLE | 读写4WUB0425 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 425 | 0x01A8
4425 | 设置风速KT102 | SINGLE | 读写4WUB0426 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 426 | 0x01A9
4426 | 设置开关KT102 | SINGLE | 读写4WUB0427 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 427 | 0x01AA
4427 | 设置模式KT102 | SINGLE | 读写4WUB0428 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 428 | 0x01AB
4428 | 设置温度KT102 | SINGLE | 读写4WUB0429 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 429 | 0x01AC
4429 | 设置风速KT103 | SINGLE | 读写4WUB0430 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 430 | 0x01AD
4430 | 设置开关KT103 | SINGLE | 读写4WUB0431 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 431 | 0x01AE
4431 | 设置模式KT103 | SINGLE | 读写4WUB0432 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 432 | 0x01AF
4432 | 设置温度KT103 | SINGLE | 读写4WUB0433 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 433 | 0x01B0
4433 | 设置风速KT104 | SINGLE | 读写4WUB0434 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 434 | 0x01B1
4434 | 设置开关KT104 | SINGLE | 读写4WUB0435 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 435 | 0x01B2
4435 | 设置模式KT104 | SINGLE | 读写4WUB0436 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 436 | 0x01B3
4436 | 设置温度KT104 | SINGLE | 读写4WUB0437 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 437 | 0x01B4
4437 | 设置风速KT105 | SINGLE | 读写4WUB0438 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 438 | 0x01B5
4438 | 设置开关KT105 | SINGLE | 读写4WUB0439 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 439 | 0x01B6
4439 | 设置模式KT105 | SINGLE | 读写4WUB0440 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 440 | 0x01B7
4440 | 设置温度KT105 | SINGLE | 读写4WUB0441 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 441 | 0x01B8
4441 | 设置风速KT106 | SINGLE | 读写4WUB0442 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 442 | 0x01B9
4442 | 设置开关KT106 | SINGLE | 读写4WUB0443 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 443 | 0x01BA
4443 | 设置模式KT106 | SINGLE | 读写4WUB0444 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 444 | 0x01BB
4444 | 设置温度KT106 | SINGLE | 读写4WUB0445 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 445 | 0x01BC
4445 | 设置风速KT107 | SINGLE | 读写4WUB0446 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 446 | 0x01BD
4446 | 设置开关KT107 | SINGLE | 读写4WUB0447 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 447 | 0x01BE
4447 | 设置模式KT107 | SINGLE | 读写4WUB0448 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 448 | 0x01BF
4448 | 设置温度KT107 | SINGLE | 读写4WUB0449 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 449 | 0x01C0
4449 | 设置风速KT108 | SINGLE | 读写4WUB0450 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 450 | 0x01C1
4450 | 设置开关KT108 | SINGLE | 读写4WUB0451 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 451 | 0x01C2
4451 | 设置模式KT108 | SINGLE | 读写4WUB0452 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 452 | 0x01C3
4452 | 设置温度KT108 | SINGLE | 读写4WUB0453 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 453 | 0x01C4
4453 | 设置风速KT109 | SINGLE | 读写4WUB0454 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 454 | 0x01C5
4454 | 设置开关KT109 | SINGLE | 读写4WUB0455 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 455 | 0x01C6
4455 | 设置模式KT109 | SINGLE | 读写4WUB0456 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 456 | 0x01C7
4456 | 设置温度KT109 | SINGLE | 读写4WUB0457 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 457 | 0x01C8
4457 | 设置风速KT110 | SINGLE | 读写4WUB0458 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 458 | 0x01C9
4458 | 设置开关KT110 | SINGLE | 读写4WUB0459 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 459 | 0x01CA
4459 | 设置模式KT110 | SINGLE | 读写4WUB0460 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 460 | 0x01CB
4460 | 设置温度KT110 | SINGLE | 读写4WUB0461 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 461 | 0x01CC
4461 | 设置风速KT111 | SINGLE | 读写4WUB0462 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 462 | 0x01CD
4462 | 设置开关KT111 | SINGLE | 读写4WUB0463 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 463 | 0x01CE
4463 | 设置模式KT111 | SINGLE | 读写4WUB0464 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 464 | 0x01CF
4464 | 设置温度KT111 | SINGLE | 读写4WUB0465 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 465 | 0x01D0
4465 | 设置风速KT112 | SINGLE | 读写4WUB0466 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 466 | 0x01D1
4466 | 设置开关KT112 | SINGLE | 读写4WUB0467 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 467 | 0x01D2
4467 | 设置模式KT112 | SINGLE | 读写4WUB0468 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 468 | 0x01D3
4468 | 设置温度KT112 | SINGLE | 读写4WUB0469 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 469 | 0x01D4
4469 | 设置风速KT113 | SINGLE | 读写4WUB0470 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 470 | 0x01D5
4470 | 设置开关KT113 | SINGLE | 读写4WUB0471 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 471 | 0x01D6
4471 | 设置模式KT113 | SINGLE | 读写4WUB0472 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 472 | 0x01D7
4472 | 设置温度KT113 | SINGLE | 读写4WUB0473 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 473 | 0x01D8
4473 | 设置风速KT114 | SINGLE | 读写4WUB0474 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 474 | 0x01D9
4474 | 设置开关KT114 | SINGLE | 读写4WUB0475 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 475 | 0x01DA
4475 | 设置模式KT114 | SINGLE | 读写4WUB0476 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 476 | 0x01DB
4476 | 设置温度KT114 | SINGLE | 读写4WUB0477 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 477 | 0x01DC
4477 | 设置风速KT115 | SINGLE | 读写4WUB0478 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 478 | 0x01DD
4478 | 设置开关KT115 | SINGLE | 读写4WUB0479 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 479 | 0x01DE
4479 | 设置模式KT115 | SINGLE | 读写4WUB0480 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 480 | 0x01DF
4480 | 设置温度KT115 | SINGLE | 读写4WUB0481 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 481 | 0x01E0
4481 | 设置风速KT116 | SINGLE | 读写4WUB0482 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 482 | 0x01E1
4482 | 设置开关KT116 | SINGLE | 读写4WUB0483 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 483 | 0x01E2
4483 | 设置模式KT116 | SINGLE | 读写4WUB0484 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 484 | 0x01E3
4484 | 设置温度KT116 | SINGLE | 读写4WUB0485 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 485 | 0x01E4
4485 | 设置风速KT117 | SINGLE | 读写4WUB0486 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 486 | 0x01E5
4486 | 设置开关KT117 | SINGLE | 读写4WUB0487 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 487 | 0x01E6
4487 | 设置模式KT117 | SINGLE | 读写4WUB0488 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 488 | 0x01E7
4488 | 设置温度KT117 | SINGLE | 读写4WUB0489 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 489 | 0x01E8
4489 | 设置风速KT118 | SINGLE | 读写4WUB0490 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 490 | 0x01E9
4490 | 设置开关KT118 | SINGLE | 读写4WUB0491 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 491 | 0x01EA
4491 | 设置模式KT118 | SINGLE | 读写4WUB0492 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 492 | 0x01EB
4492 | 设置温度KT118 | SINGLE | 读写4WUB0493 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 493 | 0x01EC
4493 | 设置风速KT119 | SINGLE | 读写4WUB0494 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 494 | 0x01ED
4494 | 设置开关KT119 | SINGLE | 读写4WUB0495 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 495 | 0x01EE
4495 | 设置模式KT119 | SINGLE | 读写4WUB0496 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 496 | 0x01EF
4496 | 设置温度KT119 | SINGLE | 读写4WUB0497 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 497 | 0x01F0
4497 | 设置风速KT120 | SINGLE | 读写4WUB0498 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 498 | 0x01F1
4498 | 设置开关KT120 | SINGLE | 读写4WUB0499 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 499 | 0x01F2
4499 | 设置模式KT120 | SINGLE | 读写4WUB0500 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 500 | 0x01F3
4500 | 设置温度KT120 | SINGLE | 读写4WUB0501 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 501 | 0x01F4
4501 | 设置风速KT121 | SINGLE | 读写4WUB0502 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 502 | 0x01F5
4502 | 设置开关KT121 | SINGLE | 读写4WUB0503 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 503 | 0x01F6
4503 | 设置模式KT121 | SINGLE | 读写4WUB0504 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 504 | 0x01F7
4504 | 设置温度KT121 | SINGLE | 读写4WUB0505 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 505 | 0x01F8
4505 | 设置风速KT122 | SINGLE | 读写4WUB0506 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 506 | 0x01F9
4506 | 设置开关KT122 | SINGLE | 读写4WUB0507 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 507 | 0x01FA
4507 | 设置模式KT122 | SINGLE | 读写4WUB0508 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 508 | 0x01FB
4508 | 设置温度KT122 | SINGLE | 读写4WUB0509 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 509 | 0x01FC
4509 | 设置风速KT123 | SINGLE | 读写4WUB0510 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 510 | 0x01FD
4510 | 设置开关KT123 | SINGLE | 读写4WUB0511 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 511 | 0x01FE
4511 | 设置模式KT123 | SINGLE | 读写4WUB0512 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 512 | 0x01FF
4512 | 设置温度KT123 | SINGLE | 读写4WUB0513 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 513 | 0x0200
4513 | 设置风速KT124 | SINGLE | 读写4WUB0514 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 514 | 0x0201
4514 | 设置开关KT124 | SINGLE | 读写4WUB0515 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 515 | 0x0202
4515 | 设置模式KT124 | SINGLE | 读写4WUB0516 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 516 | 0x0203
4516 | 设置温度KT124 | SINGLE | 读写4WUB0517 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 517 | 0x0204
4517 | 设置风速KT125 | SINGLE | 读写4WUB0518 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 518 | 0x0205
4518 | 设置开关KT125 | SINGLE | 读写4WUB0519 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 519 | 0x0206
4519 | 设置模式KT125 | SINGLE | 读写4WUB0520 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 520 | 0x0207
4520 | 设置温度KT125 | SINGLE | 读写4WUB0521 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 521 | 0x0208
4521 | 设置风速KT126 | SINGLE | 读写4WUB0522 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 522 | 0x0209
4522 | 设置开关KT126 | SINGLE | 读写4WUB0523 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 523 | 0x020A
4523 | 设置模式KT126 | SINGLE | 读写4WUB0524 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 524 | 0x020B
4524 | 设置温度KT126 | SINGLE | 读写4WUB0525 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 525 | 0x020C
4525 | 设置风速KT127 | SINGLE | 读写4WUB0526 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 526 | 0x020D
4526 | 设置开关KT127 | SINGLE | 读写4WUB0527 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 527 | 0x020E
4527 | 设置模式KT127 | SINGLE | 读写4WUB0528 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 528 | 0x020F
4528 | 设置温度KT127 | SINGLE | 读写4WUB0529 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 529 | 0x0210
4529 | 设置风速KT128 | SINGLE | 读写4WUB0530 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 530 | 0x0211
4530 | 设置开关KT128 | SINGLE | 读写4WUB0531 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 531 | 0x0212
4531 | 设置模式KT128 | SINGLE | 读写4WUB0532 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 532 | 0x0213
4532 | 设置温度KT128 | SINGLE | 读写4WUB0533 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 533 | 0x0214
4533 | 设置风速KT129 | SINGLE | 读写4WUB0534 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 534 | 0x0215
4534 | 设置开关KT129 | SINGLE | 读写4WUB0535 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 535 | 0x0216
4535 | 设置模式KT129 | SINGLE | 读写4WUB0536 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 536 | 0x0217
4536 | 设置温度KT129 | SINGLE | 读写4WUB0537 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 537 | 0x0218
4537 | 设置风速KT130 | SINGLE | 读写4WUB0538 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 538 | 0x0219
4538 | 设置开关KT130 | SINGLE | 读写4WUB0539 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 539 | 0x021A
4539 | 设置模式KT130 | SINGLE | 读写4WUB0540 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 540 | 0x021B
4540 | 设置温度KT130 | SINGLE | 读写4WUB0541 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 541 | 0x021C
4541 | 设置风速KT131 | SINGLE | 读写4WUB0542 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 542 | 0x021D
4542 | 设置开关KT131 | SINGLE | 读写4WUB0543 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 543 | 0x021E
4543 | 设置模式KT131 | SINGLE | 读写4WUB0544 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 544 | 0x021F
4544 | 设置温度KT131 | SINGLE | 读写4WUB0545 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 545 | 0x0220
4545 | 设置风速KT132 | SINGLE | 读写4WUB0546 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 546 | 0x0221
4546 | 设置开关KT132 | SINGLE | 读写4WUB0547 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 547 | 0x0222
4547 | 设置模式KT132 | SINGLE | 读写4WUB0548 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 548 | 0x0223
4548 | 设置温度KT132 | SINGLE | 读写4WUB0549 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 549 | 0x0224
4549 | 设置风速KT133 | SINGLE | 读写4WUB0550 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 550 | 0x0225
4550 | 设置开关KT133 | SINGLE | 读写4WUB0551 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 551 | 0x0226
4551 | 设置模式KT133 | SINGLE | 读写4WUB0552 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 552 | 0x0227
4552 | 设置温度KT133 | SINGLE | 读写4WUB0553 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 553 | 0x0228
4553 | 设置风速KT134 | SINGLE | 读写4WUB0554 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 554 | 0x0229
4554 | 设置开关KT134 | SINGLE | 读写4WUB0555 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 555 | 0x022A
4555 | 设置模式KT134 | SINGLE | 读写4WUB0556 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 556 | 0x022B
4556 | 设置温度KT134 | SINGLE | 读写4WUB0557 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 557 | 0x022C
4557 | 设置风速KT135 | SINGLE | 读写4WUB0558 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 558 | 0x022D
4558 | 设置开关KT135 | SINGLE | 读写4WUB0559 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 559 | 0x022E
4559 | 设置模式KT135 | SINGLE | 读写4WUB0560 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 560 | 0x022F
4560 | 设置温度KT135 | SINGLE | 读写4WUB0561 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 561 | 0x0230
4561 | 设置风速KT136 | SINGLE | 读写4WUB0562 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 562 | 0x0231
4562 | 设置开关KT136 | SINGLE | 读写4WUB0563 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 563 | 0x0232
4563 | 设置模式KT136 | SINGLE | 读写4WUB0564 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 564 | 0x0233
4564 | 设置温度KT136 | SINGLE | 读写4WUB0565 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 565 | 0x0234
4565 | 设置风速KT137 | SINGLE | 读写4WUB0566 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 566 | 0x0235
4566 | 设置开关KT137 | SINGLE | 读写4WUB0567 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 567 | 0x0236
4567 | 设置模式KT137 | SINGLE | 读写4WUB0568 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 568 | 0x0237
4568 | 设置温度KT137 | SINGLE | 读写4WUB0569 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 569 | 0x0238
4569 | 设置风速KT138 | SINGLE | 读写4WUB0570 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 570 | 0x0239
4570 | 设置开关KT138 | SINGLE | 读写4WUB0571 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 571 | 0x023A
4571 | 设置模式KT138 | SINGLE | 读写4WUB0572 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 572 | 0x023B
4572 | 设置温度KT138 | SINGLE | 读写4WUB0573 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 573 | 0x023C
4573 | 设置风速KT139 | SINGLE | 读写4WUB0574 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 574 | 0x023D
4574 | 设置开关KT139 | SINGLE | 读写4WUB0575 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 575 | 0x023E
4575 | 设置模式KT139 | SINGLE | 读写4WUB0576 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 576 | 0x023F
4576 | 设置温度KT139 | SINGLE | 读写4WUB0577 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 577 | 0x0240
4577 | 设置风速KT140 | SINGLE | 读写4WUB0578 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 578 | 0x0241
4578 | 设置开关KT140 | SINGLE | 读写4WUB0579 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 579 | 0x0242
4579 | 设置模式KT140 | SINGLE | 读写4WUB0580 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 580 | 0x0243
4580 | 设置温度KT140 | SINGLE | 读写4WUB0581 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 581 | 0x0244
4581 | 设置风速KT141 | SINGLE | 读写4WUB0582 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 582 | 0x0245
4582 | 设置开关KT141 | SINGLE | 读写4WUB0583 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 583 | 0x0246
4583 | 设置模式KT141 | SINGLE | 读写4WUB0584 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 584 | 0x0247
4584 | 设置温度KT141 | SINGLE | 读写4WUB0585 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 585 | 0x0248
4585 | 设置风速KT142 | SINGLE | 读写4WUB0586 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 586 | 0x0249
4586 | 设置开关KT142 | SINGLE | 读写4WUB0587 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 587 | 0x024A
4587 | 设置模式KT142 | SINGLE | 读写4WUB0588 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 588 | 0x024B
4588 | 设置温度KT142 | SINGLE | 读写4WUB0589 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 589 | 0x024C
4589 | 设置风速KT143 | SINGLE | 读写4WUB0590 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 590 | 0x024D
4590 | 设置开关KT143 | SINGLE | 读写4WUB0591 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 591 | 0x024E
4591 | 设置模式KT143 | SINGLE | 读写4WUB0592 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 592 | 0x024F
4592 | 设置温度KT143 | SINGLE | 读写4WUB0593 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 593 | 0x0250
4593 | 设置风速KT144 | SINGLE | 读写4WUB0594 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 594 | 0x0251
4594 | 设置开关KT144 | SINGLE | 读写4WUB0595 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 595 | 0x0252
4595 | 设置模式KT144 | SINGLE | 读写4WUB0596 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 596 | 0x0253
4596 | 设置温度KT144 | SINGLE | 读写4WUB0597 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 597 | 0x0254
4597 | 设置风速KT145 | SINGLE | 读写4WUB0598 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 598 | 0x0255
4598 | 设置开关KT145 | SINGLE | 读写4WUB0599 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 599 | 0x0256
4599 | 设置模式KT145 | SINGLE | 读写4WUB0600 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 600 | 0x0257
4600 | 设置温度KT145 | SINGLE | 读写4WUB0601 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 601 | 0x0258
4601 | 设置风速KT146 | SINGLE | 读写4WUB0602 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 602 | 0x0259
4602 | 设置开关KT146 | SINGLE | 读写4WUB0603 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 603 | 0x025A
4603 | 设置模式KT146 | SINGLE | 读写4WUB0604 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 604 | 0x025B
4604 | 设置温度KT146 | SINGLE | 读写4WUB0605 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 605 | 0x025C
4605 | 设置风速KT147 | SINGLE | 读写4WUB0606 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 606 | 0x025D
4606 | 设置开关KT147 | SINGLE | 读写4WUB0607 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 607 | 0x025E
4607 | 设置模式KT147 | SINGLE | 读写4WUB0608 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 608 | 0x025F
4608 | 设置温度KT147 | SINGLE | 读写4WUB0609 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 609 | 0x0260
4609 | 设置风速KT148 | SINGLE | 读写4WUB0610 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 610 | 0x0261
4610 | 设置开关KT148 | SINGLE | 读写4WUB0611 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 611 | 0x0262
4611 | 设置模式KT148 | SINGLE | 读写4WUB0612 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 612 | 0x0263
4612 | 设置温度KT148 | SINGLE | 读写4WUB0613 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 613 | 0x0264
4613 | 设置风速KT149 | SINGLE | 读写4WUB0614 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 614 | 0x0265
4614 | 设置开关KT149 | SINGLE | 读写4WUB0615 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 615 | 0x0266
4615 | 设置模式KT149 | SINGLE | 读写4WUB0616 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 616 | 0x0267
4616 | 设置温度KT149 | SINGLE | 读写4WUB0617 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 617 | 0x0268
4617 | 设置风速KT150 | SINGLE | 读写4WUB0618 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 618 | 0x0269
4618 | 设置开关KT150 | SINGLE | 读写4WUB0619 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 619 | 0x026A
4619 | 设置模式KT150 | SINGLE | 读写4WUB0620 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 620 | 0x026B
4620 | 设置温度KT150 | SINGLE | 读写4WUB0621 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 621 | 0x026C
4621 | 设置风速KT151 | SINGLE | 读写4WUB0622 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 622 | 0x026D
4622 | 设置开关KT151 | SINGLE | 读写4WUB0623 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 623 | 0x026E
4623 | 设置模式KT151 | SINGLE | 读写4WUB0624 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 624 | 0x026F
4624 | 设置温度KT151 | SINGLE | 读写4WUB0625 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 625 | 0x0270
4625 | 设置风速KT152 | SINGLE | 读写4WUB0626 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 626 | 0x0271
4626 | 设置开关KT152 | SINGLE | 读写4WUB0627 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 627 | 0x0272
4627 | 设置模式KT152 | SINGLE | 读写4WUB0628 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 628 | 0x0273
4628 | 设置温度KT152 | SINGLE | 读写4WUB0629 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 629 | 0x0274
4629 | 设置风速KT153 | SINGLE | 读写4WUB0630 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 630 | 0x0275
4630 | 设置开关KT153 | SINGLE | 读写4WUB0631 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 631 | 0x0276
4631 | 设置模式KT153 | SINGLE | 读写4WUB0632 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 632 | 0x0277
4632 | 设置温度KT153 | SINGLE | 读写4WUB0633 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 633 | 0x0278
4633 | 设置风速KT154 | SINGLE | 读写4WUB0634 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 634 | 0x0279
4634 | 设置开关KT154 | SINGLE | 读写4WUB0635 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 635 | 0x027A
4635 | 设置模式KT154 | SINGLE | 读写4WUB0636 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 636 | 0x027B
4636 | 设置温度KT154 | SINGLE | 读写4WUB0637 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 637 | 0x027C
4637 | 设置风速KT155 | SINGLE | 读写4WUB0638 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 638 | 0x027D
4638 | 设置开关KT155 | SINGLE | 读写4WUB0639 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 639 | 0x027E
4639 | 设置模式KT155 | SINGLE | 读写4WUB0640 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 640 | 0x027F
4640 | 设置温度KT155 | SINGLE | 读写4WUB0641 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 641 | 0x0280
4641 | 设置风速KT156 | SINGLE | 读写4WUB0642 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 642 | 0x0281
4642 | 设置开关KT156 | SINGLE | 读写4WUB0643 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 643 | 0x0282
4643 | 设置模式KT156 | SINGLE | 读写4WUB0644 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 644 | 0x0283
4644 | 设置温度KT156 | SINGLE | 读写4WUB0645 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 645 | 0x0284
4645 | 设置风速KT157 | SINGLE | 读写4WUB0646 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 646 | 0x0285
4646 | 设置开关KT157 | SINGLE | 读写4WUB0647 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 647 | 0x0286
4647 | 设置模式KT157 | SINGLE | 读写4WUB0648 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 648 | 0x0287
4648 | 设置温度KT157 | SINGLE | 读写4WUB0649 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 649 | 0x0288
4649 | 设置风速KT158 | SINGLE | 读写4WUB0650 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 650 | 0x0289
4650 | 设置开关KT158 | SINGLE | 读写4WUB0651 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 651 | 0x028A
4651 | 设置模式KT158 | SINGLE | 读写4WUB0652 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 652 | 0x028B
4652 | 设置温度KT158 | SINGLE | 读写4WUB0653 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 653 | 0x028C
4653 | 设置风速KT159 | SINGLE | 读写4WUB0654 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 654 | 0x028D
4654 | 设置开关KT159 | SINGLE | 读写4WUB0655 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 655 | 0x028E
4655 | 设置模式KT159 | SINGLE | 读写4WUB0656 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 656 | 0x028F
4656 | 设置温度KT159 | SINGLE | 读写4WUB0657 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 657 | 0x0290
4657 | 设置风速KT160 | SINGLE | 读写4WUB0658 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 658 | 0x0291
4658 | 设置开关KT160 | SINGLE | 读写4WUB0659 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 659 | 0x0292
4659 | 设置模式KT160 | SINGLE | 读写4WUB0660 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 660 | 0x0293
4660 | 设置温度KT160 | SINGLE | 读写4WUB0661 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 661 | 0x0294
4661 | 设置风速KT161 | SINGLE | 读写4WUB0662 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 662 | 0x0295
4662 | 设置开关KT161 | SINGLE | 读写4WUB0663 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 663 | 0x0296
4663 | 设置模式KT161 | SINGLE | 读写4WUB0664 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 664 | 0x0297
4664 | 设置温度KT161 | SINGLE | 读写4WUB0665 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 665 | 0x0298
4665 | 设置风速KT162 | SINGLE | 读写4WUB0666 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 666 | 0x0299
4666 | 设置开关KT162 | SINGLE | 读写4WUB0667 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 667 | 0x029A
4667 | 设置模式KT162 | SINGLE | 读写4WUB0668 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 668 | 0x029B
4668 | 设置温度KT162 | SINGLE | 读写4WUB0669 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 669 | 0x029C
4669 | 设置风速KT163 | SINGLE | 读写4WUB0670 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 670 | 0x029D
4670 | 设置开关KT163 | SINGLE | 读写4WUB0671 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 671 | 0x029E
4671 | 设置模式KT163 | SINGLE | 读写4WUB0672 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 672 | 0x029F
4672 | 设置温度KT163 | SINGLE | 读写4WUB0673 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 673 | 0x02A0
4673 | 设置风速KT164 | SINGLE | 读写4WUB0674 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 674 | 0x02A1
4674 | 设置开关KT164 | SINGLE | 读写4WUB0675 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 675 | 0x02A2
4675 | 设置模式KT164 | SINGLE | 读写4WUB0676 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 676 | 0x02A3
4676 | 设置温度KT164 | SINGLE | 读写4WUB0677 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 677 | 0x02A4
4677 | 设置风速KT165 | SINGLE | 读写4WUB0678 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 678 | 0x02A5
4678 | 设置开关KT165 | SINGLE | 读写4WUB0679 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 679 | 0x02A6
4679 | 设置模式KT165 | SINGLE | 读写4WUB0680 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 680 | 0x02A7
4680 | 设置温度KT165 | SINGLE | 读写4WUB0681 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 681 | 0x02A8
4681 | 设置风速KT166 | SINGLE | 读写4WUB0682 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 682 | 0x02A9
4682 | 设置开关KT166 | SINGLE | 读写4WUB0683 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 683 | 0x02AA
4683 | 设置模式KT166 | SINGLE | 读写4WUB0684 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 684 | 0x02AB
4684 | 设置温度KT166 | SINGLE | 读写4WUB0685 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 685 | 0x02AC
4685 | 设置风速KT167 | SINGLE | 读写4WUB0686 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 686 | 0x02AD
4686 | 设置开关KT167 | SINGLE | 读写4WUB0687 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 687 | 0x02AE
4687 | 设置模式KT167 | SINGLE | 读写4WUB0688 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 688 | 0x02AF
4688 | 设置温度KT167 | SINGLE | 读写4WUB0689 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 689 | 0x02B0
4689 | 设置风速KT168 | SINGLE | 读写4WUB0690 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 690 | 0x02B1
4690 | 设置开关KT168 | SINGLE | 读写4WUB0691 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 691 | 0x02B2
4691 | 设置模式KT168 | SINGLE | 读写4WUB0692 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 692 | 0x02B3
4692 | 设置温度KT168 | SINGLE | 读写4WUB0693 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 693 | 0x02B4
4693 | 设置风速KT169 | SINGLE | 读写4WUB0694 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 694 | 0x02B5
4694 | 设置开关KT169 | SINGLE | 读写4WUB0695 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 695 | 0x02B6
4695 | 设置模式KT169 | SINGLE | 读写4WUB0696 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 696 | 0x02B7
4696 | 设置温度KT169 | SINGLE | 读写4WUB0697 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 697 | 0x02B8
4697 | 设置风速KT170 | SINGLE | 读写4WUB0698 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 698 | 0x02B9
4698 | 设置开关KT170 | SINGLE | 读写4WUB0699 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 699 | 0x02BA
4699 | 设置模式KT170 | SINGLE | 读写4WUB0700 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 700 | 0x02BB
4700 | 设置温度KT170 | SINGLE | 读写4WUB0701 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 701 | 0x02BC
4701 | 设置风速KT171 | SINGLE | 读写4WUB0702 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 702 | 0x02BD
4702 | 设置开关KT171 | SINGLE | 读写4WUB0703 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 703 | 0x02BE
4703 | 设置模式KT171 | SINGLE | 读写4WUB0704 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 704 | 0x02BF
4704 | 设置温度KT171 | SINGLE | 读写4WUB0705 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 705 | 0x02C0
4705 | 设置风速KT172 | SINGLE | 读写4WUB0706 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 706 | 0x02C1
4706 | 设置开关KT172 | SINGLE | 读写4WUB0707 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 707 | 0x02C2
4707 | 设置模式KT172 | SINGLE | 读写4WUB0708 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 708 | 0x02C3
4708 | 设置温度KT172 | SINGLE | 读写4WUB0709 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 709 | 0x02C4
4709 | 设置风速KT173 | SINGLE | 读写4WUB0710 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 710 | 0x02C5
4710 | 设置开关KT173 | SINGLE | 读写4WUB0711 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 711 | 0x02C6
4711 | 设置模式KT173 | SINGLE | 读写4WUB0712 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 712 | 0x02C7
4712 | 设置温度KT173 | SINGLE | 读写4WUB0713 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 713 | 0x02C8
4713 | 设置风速KT174 | SINGLE | 读写4WUB0714 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 714 | 0x02C9
4714 | 设置开关KT174 | SINGLE | 读写4WUB0715 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 715 | 0x02CA
4715 | 设置模式KT174 | SINGLE | 读写4WUB0716 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 716 | 0x02CB
4716 | 设置温度KT174 | SINGLE | 读写4WUB0717 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 717 | 0x02CC
4717 | 设置风速KT175 | SINGLE | 读写4WUB0718 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 718 | 0x02CD
4718 | 设置开关KT175 | SINGLE | 读写4WUB0719 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 719 | 0x02CE
4719 | 设置模式KT175 | SINGLE | 读写4WUB0720 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 720 | 0x02CF
4720 | 设置温度KT175 | SINGLE | 读写4WUB0721 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 721 | 0x02D0
4721 | 设置风速KT176 | SINGLE | 读写4WUB0722 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 722 | 0x02D1
4722 | 设置开关KT176 | SINGLE | 读写4WUB0723 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 723 | 0x02D2
4723 | 设置模式KT176 | SINGLE | 读写4WUB0724 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 724 | 0x02D3
4724 | 设置温度KT176 | SINGLE | 读写4WUB0725 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 725 | 0x02D4
4725 | 设置风速KT177 | SINGLE | 读写4WUB0726 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 726 | 0x02D5
4726 | 设置开关KT177 | SINGLE | 读写4WUB0727 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 727 | 0x02D6
4727 | 设置模式KT177 | SINGLE | 读写4WUB0728 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 728 | 0x02D7
4728 | 设置温度KT177 | SINGLE | 读写4WUB0729 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 729 | 0x02D8
4729 | 设置风速KT178 | SINGLE | 读写4WUB0730 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 730 | 0x02D9
4730 | 设置开关KT178 | SINGLE | 读写4WUB0731 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 731 | 0x02DA
4731 | 设置模式KT178 | SINGLE | 读写4WUB0732 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 732 | 0x02DB
4732 | 设置温度KT178 | SINGLE | 读写4WUB0733 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 733 | 0x02DC
4733 | 设置风速KT179 | SINGLE | 读写4WUB0734 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 734 | 0x02DD
4734 | 设置开关KT179 | SINGLE | 读写4WUB0735 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 735 | 0x02DE
4735 | 设置模式KT179 | SINGLE | 读写4WUB0736 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 736 | 0x02DF
4736 | 设置温度KT179 | SINGLE | 读写4WUB0737 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 737 | 0x02E0
4737 | 设置风速KT180 | SINGLE | 读写4WUB0738 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 738 | 0x02E1
4738 | 设置开关KT180 | SINGLE | 读写4WUB0739 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 739 | 0x02E2
4739 | 设置模式KT180 | SINGLE | 读写4WUB0740 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 740 | 0x02E3
4740 | 设置温度KT180 | SINGLE | 读写4WUB0741 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 741 | 0x02E4
4741 | 设置风速KT181 | SINGLE | 读写4WUB0742 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 742 | 0x02E5
4742 | 设置开关KT181 | SINGLE | 读写4WUB0743 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 743 | 0x02E6
4743 | 设置模式KT181 | SINGLE | 读写4WUB0744 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 744 | 0x02E7
4744 | 设置温度KT181 | SINGLE | 读写4WUB0745 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 745 | 0x02E8
4745 | 设置风速KT182 | SINGLE | 读写4WUB0746 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 746 | 0x02E9
4746 | 设置开关KT182 | SINGLE | 读写4WUB0747 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 747 | 0x02EA
4747 | 设置模式KT182 | SINGLE | 读写4WUB0748 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 748 | 0x02EB
4748 | 设置温度KT182 | SINGLE | 读写4WUB0749 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 749 | 0x02EC
4749 | 设置风速KT183 | SINGLE | 读写4WUB0750 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 750 | 0x02ED
4750 | 设置开关KT183 | SINGLE | 读写4WUB0751 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 751 | 0x02EE
4751 | 设置模式KT183 | SINGLE | 读写4WUB0752 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 752 | 0x02EF
4752 | 设置温度KT183 | SINGLE | 读写4WUB0753 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 753 | 0x02F0
4753 | 设置风速KT184 | SINGLE | 读写4WUB0754 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 754 | 0x02F1
4754 | 设置开关KT184 | SINGLE | 读写4WUB0755 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 755 | 0x02F2
4755 | 设置模式KT184 | SINGLE | 读写4WUB0756 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 756 | 0x02F3
4756 | 设置温度KT184 | SINGLE | 读写4WUB0757 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 757 | 0x02F4
4757 | 设置风速KT185 | SINGLE | 读写4WUB0758 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 758 | 0x02F5
4758 | 设置开关KT185 | SINGLE | 读写4WUB0759 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 759 | 0x02F6
4759 | 设置模式KT185 | SINGLE | 读写4WUB0760 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 760 | 0x02F7
4760 | 设置温度KT185 | SINGLE | 读写4WUB0761 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 761 | 0x02F8
4761 | 设置风速KT186 | SINGLE | 读写4WUB0762 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 762 | 0x02F9
4762 | 设置开关KT186 | SINGLE | 读写4WUB0763 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 763 | 0x02FA
4763 | 设置模式KT186 | SINGLE | 读写4WUB0764 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 764 | 0x02FB
4764 | 设置温度KT186 | SINGLE | 读写4WUB0765 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 765 | 0x02FC
4765 | 设置风速KT187 | SINGLE | 读写4WUB0766 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 766 | 0x02FD
4766 | 设置开关KT187 | SINGLE | 读写4WUB0767 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 767 | 0x02FE
4767 | 设置模式KT187 | SINGLE | 读写4WUB0768 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 768 | 0x02FF
4768 | 设置温度KT187 | SINGLE | 读写4WUB0769 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 769 | 0x0300
4769 | 设置风速KT188 | SINGLE | 读写4WUB0770 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 770 | 0x0301
4770 | 设置开关KT188 | SINGLE | 读写4WUB0771 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 771 | 0x0302
4771 | 设置模式KT188 | SINGLE | 读写4WUB0772 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 772 | 0x0303
4772 | 设置温度KT188 | SINGLE | 读写4WUB0773 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 773 | 0x0304
4773 | 设置风速KT189 | SINGLE | 读写4WUB0774 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 774 | 0x0305
4774 | 设置开关KT189 | SINGLE | 读写4WUB0775 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 775 | 0x0306
4775 | 设置模式KT189 | SINGLE | 读写4WUB0776 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 776 | 0x0307
4776 | 设置温度KT189 | SINGLE | 读写4WUB0777 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 777 | 0x0308
4777 | 设置风速KT190 | SINGLE | 读写4WUB0778 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 778 | 0x0309
4778 | 设置开关KT190 | SINGLE | 读写4WUB0779 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 779 | 0x030A
4779 | 设置模式KT190 | SINGLE | 读写4WUB0780 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 780 | 0x030B
4780 | 设置温度KT190 | SINGLE | 读写4WUB0781 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 781 | 0x030C
4781 | 设置风速KT191 | SINGLE | 读写4WUB0782 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 782 | 0x030D
4782 | 设置开关KT191 | SINGLE | 读写4WUB0783 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 783 | 0x030E
4783 | 设置模式KT191 | SINGLE | 读写4WUB0784 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 784 | 0x030F
4784 | 设置温度KT191 | SINGLE | 读写4WUB0785 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 785 | 0x0310
4785 | 设置风速KT192 | SINGLE | 读写4WUB0786 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 786 | 0x0311
4786 | 设置开关KT192 | SINGLE | 读写4WUB0787 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 787 | 0x0312
4787 | 设置模式KT192 | SINGLE | 读写4WUB0788 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 788 | 0x0313
4788 | 设置温度KT192 | SINGLE | 读写4WUB0789 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 789 | 0x0314
4789 | 设置风速KT193 | SINGLE | 读写4WUB0790 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 790 | 0x0315
4790 | 设置开关KT193 | SINGLE | 读写4WUB0791 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 791 | 0x0316
4791 | 设置模式KT193 | SINGLE | 读写4WUB0792 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 792 | 0x0317
4792 | 设置温度KT193 | SINGLE | 读写4WUB0793 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 793 | 0x0318
4793 | 设置风速KT194 | SINGLE | 读写4WUB0794 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 794 | 0x0319
4794 | 设置开关KT194 | SINGLE | 读写4WUB0795 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 795 | 0x031A
4795 | 设置模式KT194 | SINGLE | 读写4WUB0796 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 796 | 0x031B
4796 | 设置温度KT194 | SINGLE | 读写4WUB0797 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 797 | 0x031C
4797 | 设置风速KT195 | SINGLE | 读写4WUB0798 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 798 | 0x031D
4798 | 设置开关KT195 | SINGLE | 读写4WUB0799 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 799 | 0x031E
4799 | 设置模式KT195 | SINGLE | 读写4WUB0800 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 800 | 0x031F
4800 | 设置温度KT195 | SINGLE | 读写4WUB0801 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 801 | 0x0320
4801 | 设置风速KT196 | SINGLE | 读写4WUB0802 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 802 | 0x0321
4802 | 设置开关KT196 | SINGLE | 读写4WUB0803 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 803 | 0x0322
4803 | 设置模式KT196 | SINGLE | 读写4WUB0804 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 804 | 0x0323
4804 | 设置温度KT196 | SINGLE | 读写4WUB0805 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 805 | 0x0324
4805 | 设置风速KT197 | SINGLE | 读写4WUB0806 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 806 | 0x0325
4806 | 设置开关KT197 | SINGLE | 读写4WUB0807 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 807 | 0x0326
4807 | 设置模式KT197 | SINGLE | 读写4WUB0808 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 808 | 0x0327
4808 | 设置温度KT197 | SINGLE | 读写4WUB0809 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 809 | 0x0328
4809 | 设置风速KT198 | SINGLE | 读写4WUB0810 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 810 | 0x0329
4810 | 设置开关KT198 | SINGLE | 读写4WUB0811 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 811 | 0x032A
4811 | 设置模式KT198 | SINGLE | 读写4WUB0812 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 812 | 0x032B
4812 | 设置温度KT198 | SINGLE | 读写4WUB0813 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 813 | 0x032C
4813 | 设置风速KT199 | SINGLE | 读写4WUB0814 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 814 | 0x032D
4814 | 设置开关KT199 | SINGLE | 读写4WUB0815 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 815 | 0x032E
4815 | 设置模式KT199 | SINGLE | 读写4WUB0816 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 816 | 0x032F
4816 | 设置温度KT199 | SINGLE | 读写4WUB0817 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 817 | 0x0330
4817 | 设置风速KT200 | SINGLE | 读写4WUB0818 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 818 | 0x0331
4818 | 设置开关KT200 | SINGLE | 读写4WUB0819 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 819 | 0x0332
4819 | 设置模式KT200 | SINGLE | 读写4WUB0820 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 820 | 0x0333
4820 | 设置温度KT200 | SINGLE | 读写4WUB0821 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 821 | 0x0334
4821 | 设置风速KT201 | SINGLE | 读写4WUB0822 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 822 | 0x0335
4822 | 设置开关KT201 | SINGLE | 读写4WUB0823 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 823 | 0x0336
4823 | 设置模式KT201 | SINGLE | 读写4WUB0824 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 824 | 0x0337
4824 | 设置温度KT201 | SINGLE | 读写4WUB0825 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 825 | 0x0338
4825 | 设置风速KT202 | SINGLE | 读写4WUB0826 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 826 | 0x0339
4826 | 设置开关KT202 | SINGLE | 读写4WUB0827 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 827 | 0x033A
4827 | 设置模式KT202 | SINGLE | 读写4WUB0828 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 828 | 0x033B
4828 | 设置温度KT202 | SINGLE | 读写4WUB0829 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 829 | 0x033C
4829 | 设置风速KT203 | SINGLE | 读写4WUB0830 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 830 | 0x033D
4830 | 设置开关KT203 | SINGLE | 读写4WUB0831 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 831 | 0x033E
4831 | 设置模式KT203 | SINGLE | 读写4WUB0832 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 832 | 0x033F
4832 | 设置温度KT203 | SINGLE | 读写4WUB0833 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 833 | 0x0340
4833 | 设置风速KT204 | SINGLE | 读写4WUB0834 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 834 | 0x0341
4834 | 设置开关KT204 | SINGLE | 读写4WUB0835 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 835 | 0x0342
4835 | 设置模式KT204 | SINGLE | 读写4WUB0836 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 836 | 0x0343
4836 | 设置温度KT204 | SINGLE | 读写4WUB0837 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 837 | 0x0344
4837 | 设置风速KT205 | SINGLE | 读写4WUB0838 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 838 | 0x0345
4838 | 设置开关KT205 | SINGLE | 读写4WUB0839 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 839 | 0x0346
4839 | 设置模式KT205 | SINGLE | 读写4WUB0840 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 840 | 0x0347
4840 | 设置温度KT205 | SINGLE | 读写4WUB0841 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 841 | 0x0348
4841 | 设置风速KT206 | SINGLE | 读写4WUB0842 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 842 | 0x0349
4842 | 设置开关KT206 | SINGLE | 读写4WUB0843 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 843 | 0x034A
4843 | 设置模式KT206 | SINGLE | 读写4WUB0844 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 844 | 0x034B
4844 | 设置温度KT206 | SINGLE | 读写4WUB0845 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 845 | 0x034C
4845 | 设置风速KT207 | SINGLE | 读写4WUB0846 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 846 | 0x034D
4846 | 设置开关KT207 | SINGLE | 读写4WUB0847 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 847 | 0x034E
4847 | 设置模式KT207 | SINGLE | 读写4WUB0848 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 848 | 0x034F
4848 | 设置温度KT207 | SINGLE | 读写4WUB0849 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 849 | 0x0350
4849 | 设置风速KT208 | SINGLE | 读写4WUB0850 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 850 | 0x0351
4850 | 设置开关KT208 | SINGLE | 读写4WUB0851 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 851 | 0x0352
4851 | 设置模式KT208 | SINGLE | 读写4WUB0852 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 852 | 0x0353
4852 | 设置温度KT208 | SINGLE | 读写4WUB0853 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 853 | 0x0354
4853 | 设置风速KT209 | SINGLE | 读写4WUB0854 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 854 | 0x0355
4854 | 设置开关KT209 | SINGLE | 读写4WUB0855 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 855 | 0x0356
4855 | 设置模式KT209 | SINGLE | 读写4WUB0856 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 856 | 0x0357
4856 | 设置温度KT209 | SINGLE | 读写4WUB0857 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 857 | 0x0358
4857 | 设置风速KT210 | SINGLE | 读写4WUB0858 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 858 | 0x0359
4858 | 设置开关KT210 | SINGLE | 读写4WUB0859 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 859 | 0x035A
4859 | 设置模式KT210 | SINGLE | 读写4WUB0860 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 860 | 0x035B
4860 | 设置温度KT210 | SINGLE | 读写4WUB0861 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 861 | 0x035C
4861 | 设置风速KT211 | SINGLE | 读写4WUB0862 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 862 | 0x035D
4862 | 设置开关KT211 | SINGLE | 读写4WUB0863 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 863 | 0x035E
4863 | 设置模式KT211 | SINGLE | 读写4WUB0864 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 864 | 0x035F
4864 | 设置温度KT211 | SINGLE | 读写4WUB0865 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 865 | 0x0360
4865 | 设置风速KT212 | SINGLE | 读写4WUB0866 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 866 | 0x0361
4866 | 设置开关KT212 | SINGLE | 读写4WUB0867 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 867 | 0x0362
4867 | 设置模式KT212 | SINGLE | 读写4WUB0868 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 868 | 0x0363
4868 | 设置温度KT212 | SINGLE | 读写4WUB0869 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 869 | 0x0364
4869 | 设置风速KT213 | SINGLE | 读写4WUB0870 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 870 | 0x0365
4870 | 设置开关KT213 | SINGLE | 读写4WUB0871 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 871 | 0x0366
4871 | 设置模式KT213 | SINGLE | 读写4WUB0872 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 872 | 0x0367
4872 | 设置温度KT213 | SINGLE | 读写4WUB0873 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 873 | 0x0368
4873 | 设置风速KT214 | SINGLE | 读写4WUB0874 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 874 | 0x0369
4874 | 设置开关KT214 | SINGLE | 读写4WUB0875 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 875 | 0x036A
4875 | 设置模式KT214 | SINGLE | 读写4WUB0876 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 876 | 0x036B
4876 | 设置温度KT214 | SINGLE | 读写4WUB0877 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 877 | 0x036C
4877 | 设置风速KT215 | SINGLE | 读写4WUB0878 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 878 | 0x036D
4878 | 设置开关KT215 | SINGLE | 读写4WUB0879 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 879 | 0x036E
4879 | 设置模式KT215 | SINGLE | 读写4WUB0880 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 880 | 0x036F
4880 | 设置温度KT215 | SINGLE | 读写4WUB0881 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 881 | 0x0370
4881 | 设置风速KT216 | SINGLE | 读写4WUB0882 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 882 | 0x0371
4882 | 设置开关KT216 | SINGLE | 读写4WUB0883 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 883 | 0x0372
4883 | 设置模式KT216 | SINGLE | 读写4WUB0884 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 884 | 0x0373
4884 | 设置温度KT216 | SINGLE | 读写4WUB0885 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 885 | 0x0374
4885 | 设置风速KT217 | SINGLE | 读写4WUB0886 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 886 | 0x0375
4886 | 设置开关KT217 | SINGLE | 读写4WUB0887 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 887 | 0x0376
4887 | 设置模式KT217 | SINGLE | 读写4WUB0888 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 888 | 0x0377
4888 | 设置温度KT217 | SINGLE | 读写4WUB0889 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 889 | 0x0378
4889 | 设置风速KT218 | SINGLE | 读写4WUB0890 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 890 | 0x0379
4890 | 设置开关KT218 | SINGLE | 读写4WUB0891 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 891 | 0x037A
4891 | 设置模式KT218 | SINGLE | 读写4WUB0892 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 892 | 0x037B
4892 | 设置温度KT218 | SINGLE | 读写4WUB0893 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 893 | 0x037C
4893 | 设置风速KT219 | SINGLE | 读写4WUB0894 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 894 | 0x037D
4894 | 设置开关KT219 | SINGLE | 读写4WUB0895 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 895 | 0x037E
4895 | 设置模式KT219 | SINGLE | 读写4WUB0896 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 896 | 0x037F
4896 | 设置温度KT219 | SINGLE | 读写4WUB0897 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 897 | 0x0380
4897 | 设置风速KT220 | SINGLE | 读写4WUB0898 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 898 | 0x0381
4898 | 设置开关KT220 | SINGLE | 读写4WUB0899 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 899 | 0x0382
4899 | 设置模式KT220 | SINGLE | 读写4WUB0900 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 900 | 0x0383
4900 | 设置温度KT220 | SINGLE | 读写4WUB0901 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 901 | 0x0384
4901 | 设置风速KT221 | SINGLE | 读写4WUB0902 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 902 | 0x0385
4902 | 设置开关KT221 | SINGLE | 读写4WUB0903 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 903 | 0x0386
4903 | 设置模式KT221 | SINGLE | 读写4WUB0904 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 904 | 0x0387
4904 | 设置温度KT221 | SINGLE | 读写4WUB0905 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 905 | 0x0388
4905 | 设置风速KT222 | SINGLE | 读写4WUB0906 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 906 | 0x0389
4906 | 设置开关KT222 | SINGLE | 读写4WUB0907 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 907 | 0x038A
4907 | 设置模式KT222 | SINGLE | 读写4WUB0908 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 908 | 0x038B
4908 | 设置温度KT222 | SINGLE | 读写4WUB0909 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 909 | 0x038C
4909 | 设置风速KT223 | SINGLE | 读写4WUB0910 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 910 | 0x038D
4910 | 设置开关KT223 | SINGLE | 读写4WUB0911 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 911 | 0x038E
4911 | 设置模式KT223 | SINGLE | 读写4WUB0912 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 912 | 0x038F
4912 | 设置温度KT223 | SINGLE | 读写4WUB0913 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 913 | 0x0390
4913 | 设置风速KT224 | SINGLE | 读写4WUB0914 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 914 | 0x0391
4914 | 设置开关KT224 | SINGLE | 读写4WUB0915 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 915 | 0x0392
4915 | 设置模式KT224 | SINGLE | 读写4WUB0916 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 916 | 0x0393
4916 | 设置温度KT224 | SINGLE | 读写4WUB0917 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 917 | 0x0394
4917 | 设置风速KT225 | SINGLE | 读写4WUB0918 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 918 | 0x0395
4918 | 设置开关KT225 | SINGLE | 读写4WUB0919 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 919 | 0x0396
4919 | 设置模式KT225 | SINGLE | 读写4WUB0920 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 920 | 0x0397
4920 | 设置温度KT225 | SINGLE | 读写4WUB0921 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 921 | 0x0398
4921 | 设置风速KT226 | SINGLE | 读写4WUB0922 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 922 | 0x0399
4922 | 设置开关KT226 | SINGLE | 读写4WUB0923 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 923 | 0x039A
4923 | 设置模式KT226 | SINGLE | 读写4WUB0924 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 924 | 0x039B
4924 | 设置温度KT226 | SINGLE | 读写4WUB0925 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 925 | 0x039C
4925 | 设置风速KT227 | SINGLE | 读写4WUB0926 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 926 | 0x039D
4926 | 设置开关KT227 | SINGLE | 读写4WUB0927 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 927 | 0x039E
4927 | 设置模式KT227 | SINGLE | 读写4WUB0928 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 928 | 0x039F
4928 | 设置温度KT227 | SINGLE | 读写4WUB0929 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 929 | 0x03A0
4929 | 设置风速KT228 | SINGLE | 读写4WUB0930 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 930 | 0x03A1
4930 | 设置开关KT228 | SINGLE | 读写4WUB0931 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 931 | 0x03A2
4931 | 设置模式KT228 | SINGLE | 读写4WUB0932 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 932 | 0x03A3
4932 | 设置温度KT228 | SINGLE | 读写4WUB0933 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 933 | 0x03A4
4933 | 设置风速KT229 | SINGLE | 读写4WUB0934 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 934 | 0x03A5
4934 | 设置开关KT229 | SINGLE | 读写4WUB0935 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 935 | 0x03A6
4935 | 设置模式KT229 | SINGLE | 读写4WUB0936 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 936 | 0x03A7
4936 | 设置温度KT229 | SINGLE | 读写4WUB0937 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 937 | 0x03A8
4937 | 设置风速KT230 | SINGLE | 读写4WUB0938 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 938 | 0x03A9
4938 | 设置开关KT230 | SINGLE | 读写4WUB0939 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 939 | 0x03AA
4939 | 设置模式KT230 | SINGLE | 读写4WUB0940 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 940 | 0x03AB
4940 | 设置温度KT230 | SINGLE | 读写4WUB0941 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 941 | 0x03AC
4941 | 设置风速KT231 | SINGLE | 读写4WUB0942 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 942 | 0x03AD
4942 | 设置开关KT231 | SINGLE | 读写4WUB0943 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 943 | 0x03AE
4943 | 设置模式KT231 | SINGLE | 读写4WUB0944 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 944 | 0x03AF
4944 | 设置温度KT231 | SINGLE | 读写4WUB0945 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 945 | 0x03B0
4945 | 设置风速KT232 | SINGLE | 读写4WUB0946 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 946 | 0x03B1
4946 | 设置开关KT232 | SINGLE | 读写4WUB0947 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 947 | 0x03B2
4947 | 设置模式KT232 | SINGLE | 读写4WUB0948 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 948 | 0x03B3
4948 | 设置温度KT232 | SINGLE | 读写4WUB0949 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 949 | 0x03B4
4949 | 设置风速KT233 | SINGLE | 读写4WUB0950 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 950 | 0x03B5
4950 | 设置开关KT233 | SINGLE | 读写4WUB0951 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 951 | 0x03B6
4951 | 设置模式KT233 | SINGLE | 读写4WUB0952 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 952 | 0x03B7
4952 | 设置温度KT233 | SINGLE | 读写4WUB0953 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 953 | 0x03B8
4953 | 设置风速KT234 | SINGLE | 读写4WUB0954 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 954 | 0x03B9
4954 | 设置开关KT234 | SINGLE | 读写4WUB0955 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 955 | 0x03BA
4955 | 设置模式KT234 | SINGLE | 读写4WUB0956 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 956 | 0x03BB
4956 | 设置温度KT234 | SINGLE | 读写4WUB0957 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 957 | 0x03BC
4957 | 设置风速KT235 | SINGLE | 读写4WUB0958 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 958 | 0x03BD
4958 | 设置开关KT235 | SINGLE | 读写4WUB0959 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 959 | 0x03BE
4959 | 设置模式KT235 | SINGLE | 读写4WUB0960 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 960 | 0x03BF
4960 | 设置温度KT235 | SINGLE | 读写4WUB0961 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 961 | 0x03C0
4961 | 设置风速KT236 | SINGLE | 读写4WUB0962 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 962 | 0x03C1
4962 | 设置开关KT236 | SINGLE | 读写4WUB0963 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 963 | 0x03C2
4963 | 设置模式KT236 | SINGLE | 读写4WUB0964 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 964 | 0x03C3
4964 | 设置温度KT236 | SINGLE | 读写4WUB0965 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 965 | 0x03C4
4965 | 设置风速KT237 | SINGLE | 读写4WUB0966 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 966 | 0x03C5
4966 | 设置开关KT237 | SINGLE | 读写4WUB0967 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 967 | 0x03C6
4967 | 设置模式KT237 | SINGLE | 读写4WUB0968 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 968 | 0x03C7
4968 | 设置温度KT237 | SINGLE | 读写4WUB0969 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 969 | 0x03C8
4969 | 设置风速KT238 | SINGLE | 读写4WUB0970 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 970 | 0x03C9
4970 | 设置开关KT238 | SINGLE | 读写4WUB0971 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 971 | 0x03CA
4971 | 设置模式KT238 | SINGLE | 读写4WUB0972 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 972 | 0x03CB
4972 | 设置温度KT238 | SINGLE | 读写4WUB0973 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 973 | 0x03CC
4973 | 设置风速KT239 | SINGLE | 读写4WUB0974 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 974 | 0x03CD
4974 | 设置开关KT239 | SINGLE | 读写4WUB0975 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 975 | 0x03CE
4975 | 设置模式KT239 | SINGLE | 读写4WUB0976 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 976 | 0x03CF
4976 | 设置温度KT239 | SINGLE | 读写4WUB0977 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 977 | 0x03D0
4977 | 设置风速KT240 | SINGLE | 读写4WUB0978 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 978 | 0x03D1
4978 | 设置开关KT240 | SINGLE | 读写4WUB0979 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 979 | 0x03D2
4979 | 设置模式KT240 | SINGLE | 读写4WUB0980 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 980 | 0x03D3
4980 | 设置温度KT240 | SINGLE | 读写4WUB0981 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 981 | 0x03D4
4981 | 设置风速KT241 | SINGLE | 读写4WUB0982 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 982 | 0x03D5
4982 | 设置开关KT241 | SINGLE | 读写4WUB0983 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 983 | 0x03D6
4983 | 设置模式KT241 | SINGLE | 读写4WUB0984 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 984 | 0x03D7
4984 | 设置温度KT241 | SINGLE | 读写4WUB0985 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 985 | 0x03D8
4985 | 设置风速KT242 | SINGLE | 读写4WUB0986 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 986 | 0x03D9
4986 | 设置开关KT242 | SINGLE | 读写4WUB0987 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 987 | 0x03DA
4987 | 设置模式KT242 | SINGLE | 读写4WUB0988 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 988 | 0x03DB
4988 | 设置温度KT242 | SINGLE | 读写4WUB0989 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 989 | 0x03DC
4989 | 设置风速KT243 | SINGLE | 读写4WUB0990 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 990 | 0x03DD
4990 | 设置开关KT243 | SINGLE | 读写4WUB0991 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 991 | 0x03DE
4991 | 设置模式KT243 | SINGLE | 读写4WUB0992 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 992 | 0x03DF
4992 | 设置温度KT243 | SINGLE | 读写4WUB0993 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 993 | 0x03E0
4993 | 设置风速KT244 | SINGLE | 读写4WUB0994 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 994 | 0x03E1
4994 | 设置开关KT244 | SINGLE | 读写4WUB0995 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 995 | 0x03E2
4995 | 设置模式KT244 | SINGLE | 读写4WUB0996 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 996 | 0x03E3
4996 | 设置温度KT244 | SINGLE | 读写4WUB0997 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 997 | 0x03E4
4997 | 设置风速KT245 | SINGLE | 读写4WUB0998 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 998 | 0x03E5
4998 | 设置开关KT245 | SINGLE | 读写4WUB0999 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 999 | 0x03E6
4999 | 设置模式KT245 | SINGLE | 读写4WUB1000 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1000 | 0x03E7
5000 | 设置温度KT245 | SINGLE | 读写4WUB1001 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1001 | 0x03E8
5001 | 设置风速KT246 | SINGLE | 读写4WUB1002 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1002 | 0x03E9
5002 | 设置开关KT246 | SINGLE | 读写4WUB1003 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1003 | 0x03EA
5003 | 设置模式KT246 | SINGLE | 读写4WUB1004 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1004 | 0x03EB
5004 | 设置温度KT246 | SINGLE | 读写4WUB1005 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1005 | 0x03EC
5005 | 设置风速KT247 | SINGLE | 读写4WUB1006 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1006 | 0x03ED
5006 | 设置开关KT247 | SINGLE | 读写4WUB1007 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1007 | 0x03EE
5007 | 设置模式KT247 | SINGLE | 读写4WUB1008 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1008 | 0x03EF
5008 | 设置温度KT247 | SINGLE | 读写4WUB1009 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1009 | 0x03F0
5009 | 设置风速KT248 | SINGLE | 读写4WUB1010 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1010 | 0x03F1
5010 | 设置开关KT248 | SINGLE | 读写4WUB1011 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1011 | 0x03F2
5011 | 设置模式KT248 | SINGLE | 读写4WUB1012 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1012 | 0x03F3
5012 | 设置温度KT248 | SINGLE | 读写4WUB1013 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1013 | 0x03F4
5013 | 设置风速KT249 | SINGLE | 读写4WUB1014 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1014 | 0x03F5
5014 | 设置开关KT249 | SINGLE | 读写4WUB1015 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1015 | 0x03F6
5015 | 设置模式KT249 | SINGLE | 读写4WUB1016 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1016 | 0x03F7
5016 | 设置温度KT249 | SINGLE | 读写4WUB1017 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1017 | 0x03F8
5017 | 设置风速KT250 | SINGLE | 读写4WUB1018 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1018 | 0x03F9
5018 | 设置开关KT250 | SINGLE | 读写4WUB1019 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1019 | 0x03FA
5019 | 设置模式KT250 | SINGLE | 读写4WUB1020 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1020 | 0x03FB
5020 | 设置温度KT250 | SINGLE | 读写4WUB1021 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1021 | 0x03FC
5021 | 设置风速KT251 | SINGLE | 读写4WUB1022 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1022 | 0x03FD
5022 | 设置开关KT251 | SINGLE | 读写4WUB1023 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1023 | 0x03FE
5023 | 设置模式KT251 | SINGLE | 读写4WUB1024 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1024 | 0x03FF
5024 | 设置温度KT251 | SINGLE | 读写4WUB1025 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1025 | 0x0400
5025 | 设置风速KT252 | SINGLE | 读写4WUB1026 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1026 | 0x0401
5026 | 设置开关KT252 | SINGLE | 读写4WUB1027 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1027 | 0x0402
5027 | 设置模式KT252 | SINGLE | 读写4WUB1028 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1028 | 0x0403
5028 | 设置温度KT252 | SINGLE | 读写4WUB1029 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1029 | 0x0404
5029 | 设置风速KT253 | SINGLE | 读写4WUB1030 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1030 | 0x0405
5030 | 设置开关KT253 | SINGLE | 读写4WUB1031 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1031 | 0x0406
5031 | 设置模式KT253 | SINGLE | 读写4WUB1032 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1032 | 0x0407
5032 | 设置温度KT253 | SINGLE | 读写4WUB1033 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1033 | 0x0408
5033 | 设置风速KT254 | SINGLE | 读写4WUB1034 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1034 | 0x0409
5034 | 设置开关KT254 | SINGLE | 读写4WUB1035 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1035 | 0x040A
5035 | 设置模式KT254 | SINGLE | 读写4WUB1036 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1036 | 0x040B
5036 | 设置温度KT254 | SINGLE | 读写4WUB1037 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1037 | 0x040C
5037 | 设置风速KT255 | SINGLE | 读写4WUB1038 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1038 | 0x040D
5038 | 设置开关KT255 | SINGLE | 读写4WUB1039 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1039 | 0x040E
5039 | 设置模式KT255 | SINGLE | 读写4WUB1040 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1040 | 0x040F
5040 | 设置温度KT255 | SINGLE | 读写4WUB1041 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1041 | 0x0410
5041 | 设置风速KT256 | SINGLE | 读写4WUB1042 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1042 | 0x0411
5042 | 设置开关KT256 | SINGLE | 读写4WUB1043 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1043 | 0x0412
5043 | 设置模式KT256 | SINGLE | 读写4WUB1044 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1044 | 0x0413
5044 | 设置温度KT256 | SINGLE | 读写4WUB1045 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1045 | 0x0414
5045 | 设置风速KT257 | SINGLE | 读写4WUB1046 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1046 | 0x0415
5046 | 设置开关KT257 | SINGLE | 读写4WUB1047 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1047 | 0x0416
5047 | 设置模式KT257 | SINGLE | 读写4WUB1048 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1048 | 0x0417
5048 | 设置温度KT257 | SINGLE | 读写4WUB1049 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1049 | 0x0418
5049 | 设置风速KT258 | SINGLE | 读写4WUB1050 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1050 | 0x0419
5050 | 设置开关KT258 | SINGLE | 读写4WUB1051 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1051 | 0x041A
5051 | 设置模式KT258 | SINGLE | 读写4WUB1052 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1052 | 0x041B
5052 | 设置温度KT258 | SINGLE | 读写4WUB1053 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1053 | 0x041C
5053 | 设置风速KT259 | SINGLE | 读写4WUB1054 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1054 | 0x041D
5054 | 设置开关KT259 | SINGLE | 读写4WUB1055 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1055 | 0x041E
5055 | 设置模式KT259 | SINGLE | 读写4WUB1056 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1056 | 0x041F
5056 | 设置温度KT259 | SINGLE | 读写4WUB1057 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1057 | 0x0420
5057 | 设置风速KT260 | SINGLE | 读写4WUB1058 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1058 | 0x0421
5058 | 设置开关KT260 | SINGLE | 读写4WUB1059 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1059 | 0x0422
5059 | 设置模式KT260 | SINGLE | 读写4WUB1060 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1060 | 0x0423
5060 | 设置温度KT260 | SINGLE | 读写4WUB1061 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1061 | 0x0424
5061 | 设置风速KT261 | SINGLE | 读写4WUB1062 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1062 | 0x0425
5062 | 设置开关KT261 | SINGLE | 读写4WUB1063 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1063 | 0x0426
5063 | 设置模式KT261 | SINGLE | 读写4WUB1064 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1064 | 0x0427
5064 | 设置温度KT261 | SINGLE | 读写4WUB1065 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1065 | 0x0428
5065 | 设置风速KT262 | SINGLE | 读写4WUB1066 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1066 | 0x0429
5066 | 设置开关KT262 | SINGLE | 读写4WUB1067 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1067 | 0x042A
5067 | 设置模式KT262 | SINGLE | 读写4WUB1068 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1068 | 0x042B
5068 | 设置温度KT262 | SINGLE | 读写4WUB1069 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1069 | 0x042C
5069 | 设置风速KT263 | SINGLE | 读写4WUB1070 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1070 | 0x042D
5070 | 设置开关KT263 | SINGLE | 读写4WUB1071 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1071 | 0x042E
5071 | 设置模式KT263 | SINGLE | 读写4WUB1072 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1072 | 0x042F
5072 | 设置温度KT263 | SINGLE | 读写4WUB1073 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1073 | 0x0430
5073 | 设置风速KT264 | SINGLE | 读写4WUB1074 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1074 | 0x0431
5074 | 设置开关KT264 | SINGLE | 读写4WUB1075 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1075 | 0x0432
5075 | 设置模式KT264 | SINGLE | 读写4WUB1076 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1076 | 0x0433
5076 | 设置温度KT264 | SINGLE | 读写4WUB1077 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1077 | 0x0434
5077 | 设置风速KT265 | SINGLE | 读写4WUB1078 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1078 | 0x0435
5078 | 设置开关KT265 | SINGLE | 读写4WUB1079 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1079 | 0x0436
5079 | 设置模式KT265 | SINGLE | 读写4WUB1080 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1080 | 0x0437
5080 | 设置温度KT265 | SINGLE | 读写4WUB1081 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1081 | 0x0438
5081 | 设置风速KT266 | SINGLE | 读写4WUB1082 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1082 | 0x0439
5082 | 设置开关KT266 | SINGLE | 读写4WUB1083 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1083 | 0x043A
5083 | 设置模式KT266 | SINGLE | 读写4WUB1084 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1084 | 0x043B
5084 | 设置温度KT266 | SINGLE | 读写4WUB1085 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1085 | 0x043C
5085 | 设置风速KT267 | SINGLE | 读写4WUB1086 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1086 | 0x043D
5086 | 设置开关KT267 | SINGLE | 读写4WUB1087 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1087 | 0x043E
5087 | 设置模式KT267 | SINGLE | 读写4WUB1088 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1088 | 0x043F
5088 | 设置温度KT267 | SINGLE | 读写4WUB1089 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1089 | 0x0440
5089 | 设置风速KT268 | SINGLE | 读写4WUB1090 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1090 | 0x0441
5090 | 设置开关KT268 | SINGLE | 读写4WUB1091 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1091 | 0x0442
5091 | 设置模式KT268 | SINGLE | 读写4WUB1092 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1092 | 0x0443
5092 | 设置温度KT268 | SINGLE | 读写4WUB1093 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1093 | 0x0444
5093 | 设置风速KT269 | SINGLE | 读写4WUB1094 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1094 | 0x0445
5094 | 设置开关KT269 | SINGLE | 读写4WUB1095 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1095 | 0x0446
5095 | 设置模式KT269 | SINGLE | 读写4WUB1096 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1096 | 0x0447
5096 | 设置温度KT269 | SINGLE | 读写4WUB1097 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1097 | 0x0448
5097 | 设置风速KT270 | SINGLE | 读写4WUB1098 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1098 | 0x0449
5098 | 设置开关KT270 | SINGLE | 读写4WUB1099 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1099 | 0x044A
5099 | 设置模式KT270 | SINGLE | 读写4WUB1100 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1100 | 0x044B
5100 | 设置温度KT270 | SINGLE | 读写4WUB1101 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1101 | 0x044C
5101 | 设置风速KT271 | SINGLE | 读写4WUB1102 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1102 | 0x044D
5102 | 设置开关KT271 | SINGLE | 读写4WUB1103 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1103 | 0x044E
5103 | 设置模式KT271 | SINGLE | 读写4WUB1104 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1104 | 0x044F
5104 | 设置温度KT271 | SINGLE | 读写4WUB1105 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1105 | 0x0450
5105 | 设置风速KT272 | SINGLE | 读写4WUB1106 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1106 | 0x0451
5106 | 设置开关KT272 | SINGLE | 读写4WUB1107 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1107 | 0x0452
5107 | 设置模式KT272 | SINGLE | 读写4WUB1108 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1108 | 0x0453
5108 | 设置温度KT272 | SINGLE | 读写4WUB1109 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1109 | 0x0454
5109 | 设置风速KT273 | SINGLE | 读写4WUB1110 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1110 | 0x0455
5110 | 设置开关KT273 | SINGLE | 读写4WUB1111 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1111 | 0x0456
5111 | 设置模式KT273 | SINGLE | 读写4WUB1112 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1112 | 0x0457
5112 | 设置温度KT273 | SINGLE | 读写4WUB1113 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1113 | 0x0458
5113 | 设置风速KT274 | SINGLE | 读写4WUB1114 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1114 | 0x0459
5114 | 设置开关KT274 | SINGLE | 读写4WUB1115 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1115 | 0x045A
5115 | 设置模式KT274 | SINGLE | 读写4WUB1116 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1116 | 0x045B
5116 | 设置温度KT274 | SINGLE | 读写4WUB1117 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1117 | 0x045C
5117 |  | SINGLE | 读写4WUB1118 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1118 | 0x045D
5118 |  | SINGLE | 读写4WUB1119 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1119 | 0x045E
5119 |  | SINGLE | 读写4WUB1120 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1120 | 0x045F
5120 |  | SINGLE | 读写4WUB1121 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1121 | 0x0460
5121 |  | SINGLE | 读写4WUB1122 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1122 | 0x0461
5122 |  | SINGLE | 读写4WUB1123 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1123 | 0x0462
5123 |  | SINGLE | 读写4WUB1124 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1124 | 0x0463
5124 |  | SINGLE | 读写4WUB1125 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1125 | 0x0464
5125 |  | SINGLE | 读写4WUB1126 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1126 | 0x0465
5126 |  | SINGLE | 读写4WUB1127 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1127 | 0x0466
5127 |  | SINGLE | 读写4WUB1128 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1128 | 0x0467
5128 |  | SINGLE | 读写4WUB1129 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1129 | 0x0468
5129 |  | SINGLE | 读写4WUB1130 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1130 | 0x0469
5130 |  | SINGLE | 读写4WUB1131 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1131 | 0x046A
5131 |  | SINGLE | 读写4WUB1132 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1132 | 0x046B
5132 |  | SINGLE | 读写4WUB1133 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1133 | 0x046C
5133 |  | SINGLE | 读写4WUB1134 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1134 | 0x046D
5134 |  | SINGLE | 读写4WUB1135 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1135 | 0x046E
5135 |  | SINGLE | 读写4WUB1136 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1136 | 0x046F
5136 |  | SINGLE | 读写4WUB1137 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1137 | 0x0470
5137 |  | SINGLE | 读写4WUB1138 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1138 | 0x0471
5138 |  | SINGLE | 读写4WUB1139 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1139 | 0x0472
5139 |  | SINGLE | 读写4WUB1140 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1140 | 0x0473
5140 |  | SINGLE | 读写4WUB1141 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1141 | 0x0474
5141 |  | SINGLE | 读写4WUB1142 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1142 | 0x0475
5142 |  | SINGLE | 读写4WUB1143 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1143 | 0x0476
5143 |  | SINGLE | 读写4WUB1144 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1144 | 0x0477
5144 |  | SINGLE | 读写4WUB1145 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1145 | 0x0478
5145 |  | SINGLE | 读写4WUB1146 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1146 | 0x0479
5146 |  | SINGLE | 读写4WUB1147 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1147 | 0x047A
5147 |  | SINGLE | 读写4WUB1148 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1148 | 0x047B
5148 |  | SINGLE | 读写4WUB1149 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1149 | 0x047C
5149 |  | SINGLE | 读写4WUB1150 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1150 | 0x047D
5150 |  | SINGLE | 读写4WUB1151 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1151 | 0x047E
5151 |  | SINGLE | 读写4WUB1152 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1152 | 0x047F
5152 |  | SINGLE | 读写4WUB1153 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1153 | 0x0480
5153 |  | SINGLE | 读写4WUB1154 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1154 | 0x0481
5154 |  | SINGLE | 读写4WUB1155 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1155 | 0x0482
5155 |  | SINGLE | 读写4WUB1156 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1156 | 0x0483
5156 |  | SINGLE | 读写4WUB1157 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1157 | 0x0484
5157 |  | SINGLE | 读写4WUB1158 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1158 | 0x0485
5158 |  | SINGLE | 读写4WUB1159 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1159 | 0x0486
5159 |  | SINGLE | 读写4WUB1160 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1160 | 0x0487
5160 |  | SINGLE | 读写4WUB1161 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1161 | 0x0488
5161 |  | SINGLE | 读写4WUB1162 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1162 | 0x0489
5162 |  | SINGLE | 读写4WUB1163 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1163 | 0x048A
5163 |  | SINGLE | 读写4WUB1164 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1164 | 0x048B
5164 |  | SINGLE | 读写4WUB1165 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1165 | 0x048C
5165 |  | SINGLE | 读写4WUB1166 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1166 | 0x048D
5166 |  | SINGLE | 读写4WUB1167 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1167 | 0x048E
5167 |  | SINGLE | 读写4WUB1168 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1168 | 0x048F
5168 |  | SINGLE | 读写4WUB1169 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1169 | 0x0490
5169 |  | SINGLE | 读写4WUB1170 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1170 | 0x0491
5170 |  | SINGLE | 读写4WUB1171 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1171 | 0x0492
5171 |  | SINGLE | 读写4WUB1172 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1172 | 0x0493
5172 |  | SINGLE | 读写4WUB1173 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1173 | 0x0494
5173 |  | SINGLE | 读写4WUB1174 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1174 | 0x0495
5174 |  | SINGLE | 读写4WUB1175 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1175 | 0x0496
5175 |  | SINGLE | 读写4WUB1176 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1176 | 0x0497
5176 |  | SINGLE | 读写4WUB1177 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1177 | 0x0498
5177 |  | SINGLE | 读写4WUB1178 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1178 | 0x0499
5178 |  | SINGLE | 读写4WUB1179 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1179 | 0x049A
5179 |  | SINGLE | 读写4WUB1180 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1180 | 0x049B
5180 |  | SINGLE | 读写4WUB1181 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1181 | 0x049C
5181 |  | SINGLE | 读写4WUB1182 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1182 | 0x049D
5182 |  | SINGLE | 读写4WUB1183 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1183 | 0x049E
5183 |  | SINGLE | 读写4WUB1184 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1184 | 0x049F
5184 |  | SINGLE | 读写4WUB1185 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1185 | 0x04A0
5185 |  | SINGLE | 读写4WUB1186 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1186 | 0x04A1
5186 |  | SINGLE | 读写4WUB1187 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1187 | 0x04A2
5187 |  | SINGLE | 读写4WUB1188 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1188 | 0x04A3
5188 |  | SINGLE | 读写4WUB1189 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1189 | 0x04A4
5189 |  | SINGLE | 读写4WUB1190 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1190 | 0x04A5
5190 |  | SINGLE | 读写4WUB1191 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1191 | 0x04A6
5191 |  | SINGLE | 读写4WUB1192 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1192 | 0x04A7
5192 |  | SINGLE | 读写4WUB1193 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1193 | 0x04A8
5193 |  | SINGLE | 读写4WUB1194 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1194 | 0x04A9
5194 |  | SINGLE | 读写4WUB1195 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1195 | 0x04AA
5195 |  | SINGLE | 读写4WUB1196 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1196 | 0x04AB
5196 |  | SINGLE | 读写4WUB1197 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1197 | 0x04AC
5197 |  | SINGLE | 读写4WUB1198 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1198 | 0x04AD
5198 |  | SINGLE | 读写4WUB1199 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1199 | 0x04AE
5199 |  | SINGLE | 读写4WUB1200 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1200 | 0x04AF
5200 |  | SINGLE | 读写4WUB1201 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1201 | 0x04B0
5201 |  | SINGLE | 读写4WUB1202 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1202 | 0x04B1
5202 |  | SINGLE | 读写4WUB1203 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1203 | 0x04B2
5203 |  | SINGLE | 读写4WUB1204 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1204 | 0x04B3
5204 |  | SINGLE | 读写4WUB1205 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1205 | 0x04B4
5205 |  | SINGLE | 读写4WUB1206 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1206 | 0x04B5
5206 |  | SINGLE | 读写4WUB1207 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1207 | 0x04B6
5207 |  | SINGLE | 读写4WUB1208 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1208 | 0x04B7
5208 |  | SINGLE | 读写4WUB1209 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1209 | 0x04B8
5209 |  | SINGLE | 读写4WUB1210 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1210 | 0x04B9
5210 |  | SINGLE | 读写4WUB1211 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1211 | 0x04BA
5211 |  | SINGLE | 读写4WUB1212 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1212 | 0x04BB
5212 |  | SINGLE | 读写4WUB1213 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1213 | 0x04BC
5213 |  | SINGLE | 读写4WUB1214 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1214 | 0x04BD
5214 |  | SINGLE | 读写4WUB1215 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1215 | 0x04BE
5215 |  | SINGLE | 读写4WUB1216 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1216 | 0x04BF
5216 |  | SINGLE | 读写4WUB1217 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1217 | 0x04C0
5217 |  | SINGLE | 读写4WUB1218 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1218 | 0x04C1
5218 |  | SINGLE | 读写4WUB1219 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1219 | 0x04C2
5219 |  | SINGLE | 读写4WUB1220 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1220 | 0x04C3
5220 |  | SINGLE | 读写4WUB1221 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1221 | 0x04C4
5221 |  | SINGLE | 读写4WUB1222 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1222 | 0x04C5
5222 |  | SINGLE | 读写4WUB1223 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1223 | 0x04C6
5223 |  | SINGLE | 读写4WUB1224 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1224 | 0x04C7
5224 |  | SINGLE | 读写4WUB1225 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1225 | 0x04C8
5225 |  | SINGLE | 读写4WUB1226 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1226 | 0x04C9
5226 |  | SINGLE | 读写4WUB1227 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1227 | 0x04CA
5227 |  | SINGLE | 读写4WUB1228 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1228 | 0x04CB
5228 |  | SINGLE | 读写4WUB1229 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1229 | 0x04CC
5229 |  | SINGLE | 读写4WUB1230 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1230 | 0x04CD
5230 |  | SINGLE | 读写4WUB1231 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1231 | 0x04CE
5231 |  | SINGLE | 读写4WUB1232 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1232 | 0x04CF
5232 |  | SINGLE | 读写4WUB1233 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1233 | 0x04D0
5233 |  | SINGLE | 读写4WUB1234 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1234 | 0x04D1
5234 |  | SINGLE | 读写4WUB1235 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1235 | 0x04D2
5235 |  | SINGLE | 读写4WUB1236 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1236 | 0x04D3
5236 |  | SINGLE | 读写4WUB1237 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1237 | 0x04D4
5237 |  | SINGLE | 读写4WUB1238 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1238 | 0x04D5
5238 |  | SINGLE | 读写4WUB1239 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1239 | 0x04D6
5239 |  | SINGLE | 读写4WUB1240 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1240 | 0x04D7
5240 |  | SINGLE | 读写4WUB1241 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1241 | 0x04D8
5241 |  | SINGLE | 读写4WUB1242 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1242 | 0x04D9
5242 |  | SINGLE | 读写4WUB1243 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1243 | 0x04DA
5243 |  | SINGLE | 读写4WUB1244 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1244 | 0x04DB
5244 |  | SINGLE | 读写4WUB1245 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1245 | 0x04DC
5245 |  | SINGLE | 读写4WUB1246 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1246 | 0x04DD
5246 |  | SINGLE | 读写4WUB1247 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1247 | 0x04DE
5247 |  | SINGLE | 读写4WUB1248 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1248 | 0x04DF
5248 |  | SINGLE | 读写4WUB1249 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1249 | 0x04E0
5249 |  | SINGLE | 读写4WUB1250 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1250 | 0x04E1
5250 |  | SINGLE | 读写4WUB1251 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1251 | 0x04E2
5251 |  | SINGLE | 读写4WUB1252 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1252 | 0x04E3
5252 |  | SINGLE | 读写4WUB1253 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1253 | 0x04E4
5253 |  | SINGLE | 读写4WUB1254 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1254 | 0x04E5
5254 |  | SINGLE | 读写4WUB1255 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1255 | 0x04E6
5255 |  | SINGLE | 读写4WUB1256 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1256 | 0x04E7
5256 |  | SINGLE | 读写4WUB1257 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1257 | 0x04E8
5257 |  | SINGLE | 读写4WUB1258 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1258 | 0x04E9
5258 |  | SINGLE | 读写4WUB1259 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1259 | 0x04EA
5259 |  | SINGLE | 读写4WUB1260 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1260 | 0x04EB
5260 |  | SINGLE | 读写4WUB1261 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1261 | 0x04EC
5261 |  | SINGLE | 读写4WUB1262 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1262 | 0x04ED
5262 |  | SINGLE | 读写4WUB1263 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1263 | 0x04EE
5263 |  | SINGLE | 读写4WUB1264 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1264 | 0x04EF
5264 |  | SINGLE | 读写4WUB1265 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1265 | 0x04F0
5265 |  | SINGLE | 读写4WUB1266 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1266 | 0x04F1
5266 |  | SINGLE | 读写4WUB1267 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1267 | 0x04F2
5267 |  | SINGLE | 读写4WUB1268 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1268 | 0x04F3
5268 |  | SINGLE | 读写4WUB1269 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1269 | 0x04F4
5269 |  | SINGLE | 读写4WUB1270 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1270 | 0x04F5
5270 |  | SINGLE | 读写4WUB1271 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1271 | 0x04F6
5271 |  | SINGLE | 读写4WUB1272 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1272 | 0x04F7
5272 |  | SINGLE | 读写4WUB1273 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1273 | 0x04F8
5273 |  | SINGLE | 读写4WUB1274 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1274 | 0x04F9
5274 |  | SINGLE | 读写4WUB1275 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1275 | 0x04FA
5275 |  | SINGLE | 读写4WUB1276 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1276 | 0x04FB
5276 |  | SINGLE | 读写4WUB1277 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1277 | 0x04FC
5277 |  | SINGLE | 读写4WUB1278 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1278 | 0x04FD
5278 |  | SINGLE | 读写4WUB1279 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1279 | 0x04FE
5279 |  | SINGLE | 读写4WUB1280 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1280 | 0x04FF
5280 |  | SINGLE | 读写4WUB1281 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1281 | 0x0500
5281 |  | SINGLE | 读写4WUB1282 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1282 | 0x0501
5282 |  | SINGLE | 读写4WUB1283 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1283 | 0x0502
5283 |  | SINGLE | 读写4WUB1284 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1284 | 0x0503
5284 |  | SINGLE | 读写4WUB1285 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1285 | 0x0504
5285 |  | SINGLE | 读写4WUB1286 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1286 | 0x0505
5286 |  | SINGLE | 读写4WUB1287 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1287 | 0x0506
5287 |  | SINGLE | 读写4WUB1288 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1288 | 0x0507
5288 |  | SINGLE | 读写4WUB1289 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1289 | 0x0508
5289 |  | SINGLE | 读写4WUB1290 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1290 | 0x0509
5290 |  | SINGLE | 读写4WUB1291 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1291 | 0x050A
5291 |  | SINGLE | 读写4WUB1292 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1292 | 0x050B
5292 |  | SINGLE | 读写4WUB1293 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1293 | 0x050C
5293 |  | SINGLE | 读写4WUB1294 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1294 | 0x050D
5294 |  | SINGLE | 读写4WUB1295 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1295 | 0x050E
5295 |  | SINGLE | 读写4WUB1296 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1296 | 0x050F
5296 |  | SINGLE | 读写4WUB1297 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1297 | 0x0510
5297 |  | SINGLE | 读写4WUB1298 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1298 | 0x0511
5298 |  | SINGLE | 读写4WUB1299 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1299 | 0x0512
5299 |  | SINGLE | 读写4WUB1300 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1300 | 0x0513
5300 |  | SINGLE | 读写4WUB1301 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1301 | 0x0514
5301 |  | SINGLE | 读写4WUB1302 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1302 | 0x0515
5302 |  | SINGLE | 读写4WUB1303 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1303 | 0x0516
5303 |  | SINGLE | 读写4WUB1304 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1304 | 0x0517
5304 |  | SINGLE | 读写4WUB1305 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1305 | 0x0518
5305 |  | SINGLE | 读写4WUB1306 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1306 | 0x0519
5306 |  | SINGLE | 读写4WUB1307 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1307 | 0x051A
5307 |  | SINGLE | 读写4WUB1308 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1308 | 0x051B
5308 |  | SINGLE | 读写4WUB1309 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1309 | 0x051C
5309 |  | SINGLE | 读写4WUB1310 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1310 | 0x051D
5310 |  | SINGLE | 读写4WUB1311 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1311 | 0x051E
5311 |  | SINGLE | 读写4WUB1312 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1312 | 0x051F
5312 |  | SINGLE | 读写4WUB1313 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1313 | 0x0520
5313 |  | SINGLE | 读写4WUB1314 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1314 | 0x0521
5314 |  | SINGLE | 读写4WUB1315 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1315 | 0x0522
5315 |  | SINGLE | 读写4WUB1316 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1316 | 0x0523
5316 |  | SINGLE | 读写4WUB1317 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1317 | 0x0524
5317 |  | SINGLE | 读写4WUB1318 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1318 | 0x0525
5318 |  | SINGLE | 读写4WUB1319 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1319 | 0x0526
5319 |  | SINGLE | 读写4WUB1320 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1320 | 0x0527
5320 |  | SINGLE | 读写4WUB1321 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1321 | 0x0528
5321 |  | SINGLE | 读写4WUB1322 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1322 | 0x0529
5322 |  | SINGLE | 读写4WUB1323 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1323 | 0x052A
5323 |  | SINGLE | 读写4WUB1324 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1324 | 0x052B
5324 |  | SINGLE | 读写4WUB1325 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1325 | 0x052C
5325 |  | SINGLE | 读写4WUB1326 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1326 | 0x052D
5326 |  | SINGLE | 读写4WUB1327 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1327 | 0x052E
5327 |  | SINGLE | 读写4WUB1328 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1328 | 0x052F
5328 |  | SINGLE | 读写4WUB1329 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1329 | 0x0530
5329 |  | SINGLE | 读写4WUB1330 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1330 | 0x0531
5330 |  | SINGLE | 读写4WUB1331 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1331 | 0x0532
5331 |  | SINGLE | 读写4WUB1332 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1332 | 0x0533
5332 |  | SINGLE | 读写4WUB1333 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1333 | 0x0534
5333 |  | SINGLE | 读写4WUB1334 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1334 | 0x0535
5334 |  | SINGLE | 读写4WUB1335 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1335 | 0x0536
5335 |  | SINGLE | 读写4WUB1336 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1336 | 0x0537
5336 |  | SINGLE | 读写4WUB1337 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1337 | 0x0538
5337 |  | SINGLE | 读写4WUB1338 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1338 | 0x0539
5338 |  | SINGLE | 读写4WUB1339 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1339 | 0x053A
5339 |  | SINGLE | 读写4WUB1340 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1340 | 0x053B
5340 |  | SINGLE | 读写4WUB1341 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1341 | 0x053C
5341 |  | SINGLE | 读写4WUB1342 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1342 | 0x053D
5342 |  | SINGLE | 读写4WUB1343 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1343 | 0x053E
5343 |  | SINGLE | 读写4WUB1344 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1344 | 0x053F
5344 |  | SINGLE | 读写4WUB1345 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1345 | 0x0540
5345 |  | SINGLE | 读写4WUB1346 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1346 | 0x0541
5346 |  | SINGLE | 读写4WUB1347 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1347 | 0x0542
5347 |  | SINGLE | 读写4WUB1348 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1348 | 0x0543
5348 |  | SINGLE | 读写4WUB1349 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1349 | 0x0544
5349 |  | SINGLE | 读写4WUB1350 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1350 | 0x0545
5350 |  | SINGLE | 读写4WUB1351 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1351 | 0x0546
5351 |  | SINGLE | 读写4WUB1352 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1352 | 0x0547
5352 |  | SINGLE | 读写4WUB1353 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1353 | 0x0548
5353 |  | SINGLE | 读写4WUB1354 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1354 | 0x0549
5354 |  | SINGLE | 读写4WUB1355 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1355 | 0x054A
5355 |  | SINGLE | 读写4WUB1356 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1356 | 0x054B
5356 |  | SINGLE | 读写4WUB1357 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1357 | 0x054C
5357 |  | SINGLE | 读写4WUB1358 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1358 | 0x054D
5358 |  | SINGLE | 读写4WUB1359 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1359 | 0x054E
5359 |  | SINGLE | 读写4WUB1360 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1360 | 0x054F
5360 |  | SINGLE | 读写4WUB1361 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1361 | 0x0550
5361 |  | SINGLE | 读写4WUB1362 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1362 | 0x0551
5362 |  | SINGLE | 读写4WUB1363 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1363 | 0x0552
5363 |  | SINGLE | 读写4WUB1364 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1364 | 0x0553
5364 |  | SINGLE | 读写4WUB1365 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1365 | 0x0554
5365 |  | SINGLE | 读写4WUB1366 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1366 | 0x0555
5366 |  | SINGLE | 读写4WUB1367 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1367 | 0x0556
5367 |  | SINGLE | 读写4WUB1368 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1368 | 0x0557
5368 |  | SINGLE | 读写4WUB1369 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1369 | 0x0558
5369 |  | SINGLE | 读写4WUB1370 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1370 | 0x0559
5370 |  | SINGLE | 读写4WUB1371 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1371 | 0x055A
5371 |  | SINGLE | 读写4WUB1372 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1372 | 0x055B
5372 |  | SINGLE | 读写4WUB1373 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1373 | 0x055C
5373 |  | SINGLE | 读写4WUB1374 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1374 | 0x055D
5374 |  | SINGLE | 读写4WUB1375 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1375 | 0x055E
5375 |  | SINGLE | 读写4WUB1376 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1376 | 0x055F
5376 |  | SINGLE | 读写4WUB1377 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1377 | 0x0560
5377 |  | SINGLE | 读写4WUB1378 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1378 | 0x0561
5378 |  | SINGLE | 读写4WUB1379 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1379 | 0x0562
5379 |  | SINGLE | 读写4WUB1380 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1380 | 0x0563
5380 |  | SINGLE | 读写4WUB1381 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1381 | 0x0564
5381 |  | SINGLE | 读写4WUB1382 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1382 | 0x0565
5382 |  | SINGLE | 读写4WUB1383 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1383 | 0x0566
5383 |  | SINGLE | 读写4WUB1384 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1384 | 0x0567
5384 |  | SINGLE | 读写4WUB1385 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1385 | 0x0568
5385 |  | SINGLE | 读写4WUB1386 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1386 | 0x0569
5386 |  | SINGLE | 读写4WUB1387 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1387 | 0x056A
5387 |  | SINGLE | 读写4WUB1388 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1388 | 0x056B
5388 |  | SINGLE | 读写4WUB1389 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1389 | 0x056C
5389 |  | SINGLE | 读写4WUB1390 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1390 | 0x056D
5390 |  | SINGLE | 读写4WUB1391 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1391 | 0x056E
5391 |  | SINGLE | 读写4WUB1392 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1392 | 0x056F
5392 |  | SINGLE | 读写4WUB1393 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1393 | 0x0570
5393 |  | SINGLE | 读写4WUB1394 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1394 | 0x0571
5394 |  | SINGLE | 读写4WUB1395 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1395 | 0x0572
5395 |  | SINGLE | 读写4WUB1396 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1396 | 0x0573
5396 |  | SINGLE | 读写4WUB1397 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1397 | 0x0574
5397 |  | SINGLE | 读写4WUB1398 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1398 | 0x0575
5398 |  | SINGLE | 读写4WUB1399 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1399 | 0x0576
5399 |  | SINGLE | 读写4WUB1400 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1400 | 0x0577
5400 |  | SINGLE | 读写4WUB1401 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1401 | 0x0578
5401 |  | SINGLE | 读写4WUB1402 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1402 | 0x0579
5402 |  | SINGLE | 读写4WUB1403 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1403 | 0x057A
5403 |  | SINGLE | 读写4WUB1404 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1404 | 0x057B
5404 |  | SINGLE | 读写4WUB1405 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1405 | 0x057C
5405 |  | SINGLE | 读写4WUB1406 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1406 | 0x057D
5406 |  | SINGLE | 读写4WUB1407 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1407 | 0x057E
5407 |  | SINGLE | 读写4WUB1408 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1408 | 0x057F
5408 |  | SINGLE | 读写4WUB1409 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1409 | 0x0580
5409 |  | SINGLE | 读写4WUB1410 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1410 | 0x0581
5410 |  | SINGLE | 读写4WUB1411 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1411 | 0x0582
5411 |  | SINGLE | 读写4WUB1412 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1412 | 0x0583
5412 |  | SINGLE | 读写4WUB1413 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1413 | 0x0584
5413 |  | SINGLE | 读写4WUB1414 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1414 | 0x0585
5414 |  | SINGLE | 读写4WUB1415 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1415 | 0x0586
5415 |  | SINGLE | 读写4WUB1416 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1416 | 0x0587
5416 |  | SINGLE | 读写4WUB1417 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1417 | 0x0588
5417 |  | SINGLE | 读写4WUB1418 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1418 | 0x0589
5418 |  | SINGLE | 读写4WUB1419 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1419 | 0x058A
5419 |  | SINGLE | 读写4WUB1420 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1420 | 0x058B
5420 |  | SINGLE | 读写4WUB1421 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1421 | 0x058C
5421 |  | SINGLE | 读写4WUB1422 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1422 | 0x058D
5422 |  | SINGLE | 读写4WUB1423 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1423 | 0x058E
5423 |  | SINGLE | 读写4WUB1424 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1424 | 0x058F
5424 |  | SINGLE | 读写4WUB1425 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1425 | 0x0590
5425 |  | SINGLE | 读写4WUB1426 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1426 | 0x0591
5426 |  | SINGLE | 读写4WUB1427 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1427 | 0x0592
5427 |  | SINGLE | 读写4WUB1428 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1428 | 0x0593
5428 |  | SINGLE | 读写4WUB1429 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1429 | 0x0594
5429 |  | SINGLE | 读写4WUB1430 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1430 | 0x0595
5430 |  | SINGLE | 读写4WUB1431 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1431 | 0x0596
5431 |  | SINGLE | 读写4WUB1432 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1432 | 0x0597
5432 |  | SINGLE | 读写4WUB1433 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1433 | 0x0598
5433 |  | SINGLE | 读写4WUB1434 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1434 | 0x0599
5434 |  | SINGLE | 读写4WUB1435 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1435 | 0x059A
5435 |  | SINGLE | 读写4WUB1436 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1436 | 0x059B
5436 |  | SINGLE | 读写4WUB1437 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1437 | 0x059C
5437 |  | SINGLE | 读写4WUB1438 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1438 | 0x059D
5438 |  | SINGLE | 读写4WUB1439 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1439 | 0x059E
5439 |  | SINGLE | 读写4WUB1440 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1440 | 0x059F
5440 |  | SINGLE | 读写4WUB1441 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1441 | 0x05A0
5441 |  | SINGLE | 读写4WUB1442 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1442 | 0x05A1
5442 |  | SINGLE | 读写4WUB1443 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1443 | 0x05A2
5443 |  | SINGLE | 读写4WUB1444 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1444 | 0x05A3
5444 |  | SINGLE | 读写4WUB1445 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1445 | 0x05A4
5445 |  | SINGLE | 读写4WUB1446 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1446 | 0x05A5
5446 |  | SINGLE | 读写4WUB1447 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1447 | 0x05A6
5447 |  | SINGLE | 读写4WUB1448 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1448 | 0x05A7
5448 |  | SINGLE | 读写4WUB1449 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1449 | 0x05A8
5449 |  | SINGLE | 读写4WUB1450 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1450 | 0x05A9
5450 |  | SINGLE | 读写4WUB1451 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1451 | 0x05AA
5451 |  | SINGLE | 读写4WUB1452 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1452 | 0x05AB
5452 |  | SINGLE | 读写4WUB1453 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1453 | 0x05AC
5453 |  | SINGLE | 读写4WUB1454 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1454 | 0x05AD
5454 |  | SINGLE | 读写4WUB1455 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1455 | 0x05AE
5455 |  | SINGLE | 读写4WUB1456 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1456 | 0x05AF
5456 |  | SINGLE | 读写4WUB1457 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1457 | 0x05B0
5457 |  | SINGLE | 读写4WUB1458 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1458 | 0x05B1
5458 |  | SINGLE | 读写4WUB1459 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1459 | 0x05B2
5459 |  | SINGLE | 读写4WUB1460 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1460 | 0x05B3
5460 |  | SINGLE | 读写4WUB1461 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1461 | 0x05B4
5461 |  | SINGLE | 读写4WUB1462 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1462 | 0x05B5
5462 |  | SINGLE | 读写4WUB1463 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1463 | 0x05B6
5463 |  | SINGLE | 读写4WUB1464 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1464 | 0x05B7
5464 |  | SINGLE | 读写4WUB1465 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1465 | 0x05B8
5465 |  | SINGLE | 读写4WUB1466 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1466 | 0x05B9
5466 |  | SINGLE | 读写4WUB1467 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1467 | 0x05BA
5467 |  | SINGLE | 读写4WUB1468 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1468 | 0x05BB
5468 |  | SINGLE | 读写4WUB1469 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1469 | 0x05BC
5469 |  | SINGLE | 读写4WUB1470 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1470 | 0x05BD
5470 |  | SINGLE | 读写4WUB1471 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1471 | 0x05BE
5471 |  | SINGLE | 读写4WUB1472 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1472 | 0x05BF
5472 |  | SINGLE | 读写4WUB1473 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1473 | 0x05C0
5473 |  | SINGLE | 读写4WUB1474 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1474 | 0x05C1
5474 |  | SINGLE | 读写4WUB1475 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1475 | 0x05C2
5475 |  | SINGLE | 读写4WUB1476 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1476 | 0x05C3
5476 |  | SINGLE | 读写4WUB1477 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1477 | 0x05C4
5477 |  | SINGLE | 读写4WUB1478 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1478 | 0x05C5
5478 |  | SINGLE | 读写4WUB1479 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1479 | 0x05C6
5479 |  | SINGLE | 读写4WUB1480 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1480 | 0x05C7
5480 |  | SINGLE | 读写4WUB1481 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1481 | 0x05C8
5481 |  | SINGLE | 读写4WUB1482 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1482 | 0x05C9
5482 |  | SINGLE | 读写4WUB1483 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1483 | 0x05CA
5483 |  | SINGLE | 读写4WUB1484 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1484 | 0x05CB
5484 |  | SINGLE | 读写4WUB1485 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1485 | 0x05CC
5485 |  | SINGLE | 读写4WUB1486 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1486 | 0x05CD
5486 |  | SINGLE | 读写4WUB1487 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1487 | 0x05CE
5487 |  | SINGLE | 读写4WUB1488 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1488 | 0x05CF
5488 |  | SINGLE | 读写4WUB1489 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1489 | 0x05D0
5489 |  | SINGLE | 读写4WUB1490 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1490 | 0x05D1
5490 |  | SINGLE | 读写4WUB1491 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1491 | 0x05D2
5491 |  | SINGLE | 读写4WUB1492 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1492 | 0x05D3
5492 |  | SINGLE | 读写4WUB1493 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1493 | 0x05D4
5493 |  | SINGLE | 读写4WUB1494 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1494 | 0x05D5
5494 |  | SINGLE | 读写4WUB1495 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1495 | 0x05D6
5495 |  | SINGLE | 读写4WUB1496 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1496 | 0x05D7
5496 |  | SINGLE | 读写4WUB1497 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1497 | 0x05D8
5497 |  | SINGLE | 读写4WUB1498 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1498 | 0x05D9
5498 |  | SINGLE | 读写4WUB1499 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1499 | 0x05DA
5499 |  | SINGLE | 读写4WUB1500 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1500 | 0x05DB
5500 |  | SINGLE | 读写4WUB1501 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1501 | 0x05DC
5501 |  | SINGLE | 读写4WUB1502 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1502 | 0x05DD
5502 |  | SINGLE | 读写4WUB1503 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1503 | 0x05DE
5503 |  | SINGLE | 读写4WUB1504 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1504 | 0x05DF
5504 |  | SINGLE | 读写4WUB1505 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1505 | 0x05E0
5505 |  | SINGLE | 读写4WUB1506 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1506 | 0x05E1
5506 |  | SINGLE | 读写4WUB1507 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1507 | 0x05E2
5507 |  | SINGLE | 读写4WUB1508 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1508 | 0x05E3
5508 |  | SINGLE | 读写4WUB1509 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1509 | 0x05E4
5509 |  | SINGLE | 读写4WUB1510 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1510 | 0x05E5
5510 |  | SINGLE | 读写4WUB1511 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1511 | 0x05E6
5511 |  | SINGLE | 读写4WUB1512 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1512 | 0x05E7
5512 |  | SINGLE | 读写4WUB1513 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1513 | 0x05E8
5513 |  | SINGLE | 读写4WUB1514 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1514 | 0x05E9
5514 |  | SINGLE | 读写4WUB1515 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1515 | 0x05EA
5515 |  | SINGLE | 读写4WUB1516 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1516 | 0x05EB
5516 |  | SINGLE | 读写4WUB1517 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1517 | 0x05EC
5517 |  | SINGLE | 读写4WUB1518 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1518 | 0x05ED
5518 |  | SINGLE | 读写4WUB1519 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1519 | 0x05EE
5519 |  | SINGLE | 读写4WUB1520 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1520 | 0x05EF
5520 |  | SINGLE | 读写4WUB1521 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1521 | 0x05F0
5521 |  | SINGLE | 读写4WUB1522 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1522 | 0x05F1
5522 |  | SINGLE | 读写4WUB1523 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1523 | 0x05F2
5523 |  | SINGLE | 读写4WUB1524 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1524 | 0x05F3
5524 |  | SINGLE | 读写4WUB1525 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1525 | 0x05F4
5525 |  | SINGLE | 读写4WUB1526 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1526 | 0x05F5
5526 |  | SINGLE | 读写4WUB1527 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1527 | 0x05F6
5527 |  | SINGLE | 读写4WUB1528 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1528 | 0x05F7
5528 |  | SINGLE | 读写4WUB1529 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1529 | 0x05F8
5529 |  | SINGLE | 读写4WUB1530 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1530 | 0x05F9
5530 |  | SINGLE | 读写4WUB1531 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1531 | 0x05FA
5531 |  | SINGLE | 读写4WUB1532 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1532 | 0x05FB
5532 |  | SINGLE | 读写4WUB1533 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1533 | 0x05FC
5533 |  | SINGLE | 读写4WUB1534 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1534 | 0x05FD
5534 |  | SINGLE | 读写4WUB1535 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1535 | 0x05FE
5535 |  | SINGLE | 读写4WUB1536 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1536 | 0x05FF
5536 |  | SINGLE | 读写4WUB1537 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1537 | 0x0600
5537 |  | SINGLE | 读写4WUB1538 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1538 | 0x0601
5538 |  | SINGLE | 读写4WUB1539 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1539 | 0x0602
5539 |  | SINGLE | 读写4WUB1540 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1540 | 0x0603
5540 |  | SINGLE | 读写4WUB1541 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1541 | 0x0604
5541 |  | SINGLE | 读写4WUB1542 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1542 | 0x0605
5542 |  | SINGLE | 读写4WUB1543 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1543 | 0x0606
5543 |  | SINGLE | 读写4WUB1544 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1544 | 0x0607
5544 |  | SINGLE | 读写4WUB1545 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1545 | 0x0608
5545 |  | SINGLE | 读写4WUB1546 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1546 | 0x0609
5546 |  | SINGLE | 读写4WUB1547 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1547 | 0x060A
5547 |  | SINGLE | 读写4WUB1548 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1548 | 0x060B
5548 |  | SINGLE | 读写4WUB1549 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1549 | 0x060C
5549 |  | SINGLE | 读写4WUB1550 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1550 | 0x060D
5550 |  | SINGLE | 读写4WUB1551 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1551 | 0x060E
5551 |  | SINGLE | 读写4WUB1552 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1552 | 0x060F
5552 |  | SINGLE | 读写4WUB1553 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1553 | 0x0610
5553 |  | SINGLE | 读写4WUB1554 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1554 | 0x0611
5554 |  | SINGLE | 读写4WUB1555 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1555 | 0x0612
5555 |  | SINGLE | 读写4WUB1556 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1556 | 0x0613
5556 |  | SINGLE | 读写4WUB1557 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1557 | 0x0614
5557 |  | SINGLE | 读写4WUB1558 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1558 | 0x0615
5558 |  | SINGLE | 读写4WUB1559 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1559 | 0x0616
5559 |  | SINGLE | 读写4WUB1560 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1560 | 0x0617
5560 |  | SINGLE | 读写4WUB1561 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1561 | 0x0618
5561 |  | SINGLE | 读写4WUB1562 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1562 | 0x0619
5562 |  | SINGLE | 读写4WUB1563 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1563 | 0x061A
5563 |  | SINGLE | 读写4WUB1564 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1564 | 0x061B
5564 |  | SINGLE | 读写4WUB1565 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1565 | 0x061C
5565 |  | SINGLE | 读写4WUB1566 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1566 | 0x061D
5566 |  | SINGLE | 读写4WUB1567 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1567 | 0x061E
5567 |  | SINGLE | 读写4WUB1568 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1568 | 0x061F
5568 |  | SINGLE | 读写4WUB1569 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1569 | 0x0620
5569 |  | SINGLE | 读写4WUB1570 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1570 | 0x0621
5570 |  | SINGLE | 读写4WUB1571 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1571 | 0x0622
5571 |  | SINGLE | 读写4WUB1572 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1572 | 0x0623
5572 |  | SINGLE | 读写4WUB1573 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1573 | 0x0624
5573 |  | SINGLE | 读写4WUB1574 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1574 | 0x0625
5574 |  | SINGLE | 读写4WUB1575 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1575 | 0x0626
5575 |  | SINGLE | 读写4WUB1576 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1576 | 0x0627
5576 |  | SINGLE | 读写4WUB1577 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1577 | 0x0628
5577 |  | SINGLE | 读写4WUB1578 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1578 | 0x0629
5578 |  | SINGLE | 读写4WUB1579 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1579 | 0x062A
5579 |  | SINGLE | 读写4WUB1580 | 读写 | 03/06 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号二进制 | 1580 | 0x062B